## Лист1 (2)
Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | комментарий | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | 1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Демонтируемое оборудование передается Заказчику
2 | 2 | Демонтаж кабеля | м | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Демонтируемый кабель передается Заказчику
Монтаж оборудования:
3 | 3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Щиты ШРНН-хх в составе: - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 100 шт; - Выключатель автоматический NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 500 шт; - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 50 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 400 шт; - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 400 шт; - Провод медный ПВ-1 (ПуВ) 6 кв.мм одножильный желто-зеленый ПВ-1 (ПуВ) 6 - 200 м;
0 |  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
4 | 4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 300 м/100 шт; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 300м/100шт; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 100шт; - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 100 шт; - Узел крепления лотка (спуск по колонне) - 200 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 600 оцинк. CLIVE MSTPR41304106020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 800 оцинк. CLIVE MSTPR41304108020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE STJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька резьбовая М10х2000 DIN 975 WN00084513 - 2 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт - Лист металлический 800х300х2 мм - 100 шт; - Анкер М6х100 - 200 шт - Провод ПВ-3 185 - 900 м;
5 | 5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением, сечением: 5х185 мм2 ВВГнг(А)LS
0 |  | Противодымная вентиляция (приточная)
6 | 6 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1900х1700 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1900х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,345 м2
7 | 7 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1800х1850 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1800х1850-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,278 м2
8 | 8 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1500х1600 в проектируемый проем в кирпичной стене | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1500х1600-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,63 м2
9 | 9 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 снаружи здания на ж/б основание | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вентилятор "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30кВт"
10 | 10 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 снаружи здания на ж/б основание | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вентилятор "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 N=22 кВт"
11 | 11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 41.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переход 1900х1700/900х1600 - 6 шт (26,1 м2) Переход 1500х1600/900х1600 - 2 шт (7,25м2) Переход 1800х1850/900х1600 - 2 шт (8,35 м2)
Противодымная вентиляция (вытяжная)
12 | 12 | Монтаж стенового клапана Дымозор | шт. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стеновой клапн "Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С (масса 144 кг) - 22 шт Стеновой клапн Дымозор-300-1300х1500-У-40-24-0-С ,F=1.3 м2 (масса115 кг) - 24 шт Стеновой клапн Дымозор-300-1500х1500-У-40-24-0-С, F=1.52 м2 (масса 127 кг) - 14 шт
Внутренний водосток
Демонтажные работы
13 | 13 | Демонтаж трубопроводов стальных d108х4,0 /на высоте св. 10 | м | 1362.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
14 | 14 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 13.9803 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1362,6*10,26)/1000 Труба стальная d108х4,0
15 | 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.9803 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1362,6*10,26)/1000 Труба стальная d108х4,0
16 | 16 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.8592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 118 км | 1 т груза | 5.8592
17.1. | 17.1. | Утилизация строительного мусора | 1 т груза | 5.8592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Монтажные работы
18 | 18 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d110х4,2мм напорных/на высоте св. 10 | м | 1103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба ПНД SDR 26 d110х4,2мм -1103м Патрубок компенсационный ТП-110 SDR 26 -154 шт Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 -593шт Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26-30шт Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 - 20 шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-615,0005кг Болты с гайками и шайбами
19 | 19 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d160х6,2мм напорных/на высоте св. 8 до 10м | м | 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба ПНД SDR 26 d160х6,2мм -429м Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 -2шт Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 -36шт Тройник ПНД сварной сегментный d160х160х160 45° ПЭ100 SDR26 -29шт Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 -35шт Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 -12шт Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали-30535,596кг Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-1313,36кг Болты с гайками и шайбами
20 | 20 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d200х7,7мм напорных /на высоте св. 5 до 8м | м | 702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба ПНД SDR 26 d200х7,7мм-702м Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -16шт Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 -29шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -30шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 90° ПЭ100 SDR26 -3шт Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 -58шт Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 -14шт Переход ПНД/КОРСИС DN200 -2шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-42,675кг Болты с гайками и шайбами
21 | 21 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d250х9,6мм напорных/на высоте св. 3 до 5м | м | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба ПНД SDR 26 d250х9,6мм -339м Тройник ПНД сварной сегментный d250х200х250 45° ПЭ100 SDR26 -6шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -21шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 -7шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 45° ПЭ100 SDR26 -18шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х160х250 45° ПЭ100 SDR26 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 90° ПЭ100 SDR27 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -13шт Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 -25шт Переход ПНД сварной d250х200 ПЭ100 SDR26 -6шт Переход ПНД/КОРСИС DN250 -5шт Перехода ПНД сварной d250х110 ПЭ100 SDR26 -3шт Переход ПНД сварной d315х250 ПЭ100 SDR26 -1шт Переход ПНД/КОРСИС DN315 -1шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-222,9612кг Болты с гайками и шайбами
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Монтаж оборудования по пожарной сигнализации:
22 | 22 | Монтаж пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" исп.12 ЗАО НВП "Болид"
23 | 23 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
24 | 24 | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" "Сириус" ЗАО НВП "Болид"
25 | 25 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в «Сириус» | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
26 | 26 | Установка контроллера С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-С" ЗАО НВП "Болид"
27 | 27 | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513-3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Извещатель пожарный ручной электронный ИПР 513-3АМ исп.1 ЗАО НВП "Болид"
28 | 28 | Монтаж устройства дистанционного пуска адресного УДП 513-3АМ исп.02 на стене h=1,5м | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.02 ЗАО НВП "Болид"
29 | 29 | Монтаж извещателя пожарного B51дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 на высоте от 2 до 5м | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид"
30 | 30 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте свыше 5 до 15м | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 60 ЗАО НВП "Болид" - Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам - Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки
31 | 31 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте свыше 5 до 15м | шт | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 120 ЗАО НВП "Болид" - Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам - Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки
32 | 32 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид"
33 | 33 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего БРИЗ на высоте свыше 5 до 15м | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО НВП "Болид"
34 | 34 | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.10 на стене | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 ЗАО НВП "Болид"
35 | 35 | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.11 на стене | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Устройство коммутационное УК-ВК исп.11 ЗАО НВП "Болид"
36 | 36 | Монтаж модуля подключения нагрузки МПН на стене | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Модуль подключения нагрузки МПН ЗАО НВП "Болид"
Монтаж оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
37 | 37 | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Блок речевого оповещения Рупор-300 ЗАО НВП "Болид"
38 | 38 | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
39 | 39 | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК ЗАО НВП "Болид"
40 | 40 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 ЗАО НВП "Болид"
41 | 41 | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Опопвещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" ЗАО НВП "Болид"
Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
42 | 42 | Установка коробки огнестойкой на высоте 2,3 м | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 ООО "НЕПТУН"
43 | 43 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м: | м | 11564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм ПЛЛ ПВ-0 Ду16мм АО «ДКС» - 11464 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Скоба металлическая однолапковая 16мм АО «ДКС» - 34695 шт - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм АО «ДКС» - 34695 шт - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 34695 шт - Саморез - 34695 шт
44 | 44 | Затягивание кабеля в гофрированную ПВХ трубу | м | 11564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 ООО Авангард - 3791 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 ООО Авангард - 4553 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 ООО Авангард - 3120 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (FTP) категории 5e КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 Спецкабель - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
45 | 45 | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х16 на высоте 2м | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабельный канал из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 ООО ИЭК Холдинг - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
46 | 46 | Укладка кабеля в кабель-канал | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 ООО Авангард - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
47 | 47 | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Джек RJ-45 8P-8C FD-6034
48 | 48 | Сверление отверстий под стальную трубу Ду50 | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | Монтаж в перегородке гильзы для прохода кабеля | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 50
50 | 50 | Заделка кабельных проходов огнезащитной пеной | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) REMONTIX - 4 шт
Наружный водосток
Земляные работы
51 | 51 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 520.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 1,9м ((1+3,2)/2*1,9*269)/2=536,65м3*97%
52 | 52 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 1,9м ((1+3,2)/2*1,9*269)/2=536,65м3*3%
53 | 53 | Устройство песчаного основания h=100мм под трубопроводы канализации | м3 | 28.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
54 | 54 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (обратная засыпка грунтом) | м3 | 497.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536,65-28,2-10,8 (где 10,8 м.куб –объем смотровых колодцев)
55 | 55 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536,65-497,65
56 | 56 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 118 км | т | 68.25
56.1. | 56.1. | Утилизация грунта | т | 68.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (536,65-497,65)*1,75
Прокладка труб
57 | 57 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16 | м | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16-21м
58 | 58 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муфта соединительная для труб КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16
59 | 59 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16 | м | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16-93м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16-12шт
60 | 60 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 | м | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16-63м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 -10шт
61 | 61 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 | м | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16-108м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 -18шт
62 | 62 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16 | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16-16м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16 -2шт
63 | 63 | Устройство футляра стального d426х4,0мм (ГОСТ 10704-91) для существующего водопровода d219мм при пересечении с канализацией | м | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4,4+4,3 Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,0 мм (для устройства футляров-1шт-4,4м, 1шт-4,3м)
Монтаж колодцев канализационных d1000 (6шт) | Монтаж колодцев канализационных d1000 (6шт)
64 | 64 | Монтаж колодцев канализационных d1000 | м3 | 3.532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кольцо с дном КЦД 10-9 (Vбет.=0,33м3) (ГОСТ 8020-90) -5шт/1,65м3 Кольцо с дном КЦД 10-10 (Vбет.=0,34м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,34м3 Кольцо опорное КО-6 (Vбет.=0,02м3) (ГОСТ 8020-90) -6шт/0,12м3 Крышка колодца П-10-1 (Vбет.=0,08м3) (ГОСТ 8020-90) -6шт/0,48м3 Стеновое кольцо КС-10-3 (Vбет.=0,08м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,08м3 Стеновое кольцо КС-10-6 (Vбет.=0,16м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,16м3 Стеновое кольцо КС-10-8 (Vбет.=0,202м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,202м3 Стеновое кольцо КС-10-9 (Vбет.=0,24м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,24м3 Стеновое кольцо КС-10-10 (Vбет.=0,26м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,26м3 Люк чугунный тип Т -6шт Ходовые скобы СК-1 -32шт Бетон В15 (для лотков) -0,9м3
65 | 65 | Битумная гидроизоляция колодцев | м2 | 100.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мастика битумная изоляционная -150,45кг Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
66 | 66 | Пробивка в бетонных стенах колодцев отверстий (проход через ЖБИ) | отверстие | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4+12+4+8+2
67 | 67 | Установка муфт для прохода через ЖБИ | кг | 57.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*0,8+12*1,015+4*1,8+8*3,5+2*3,5 Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 200 -4шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 250 -12шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 315 -4шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 350 -8шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 400 -2шт
0 |  | Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции
0 |  | Монтаж оборудования:
68 | 68 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1 - 8 шт;
69 | 69 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1-6К*1 - 2 шт;
70 | 70 | Монтаж терминальной платы TRB-110 | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Терминальная плата TRB-110 - 20 шт.
71 | 71 | Монтаж шкафа управления пожарными люками | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х - 3 шт
72 | 72 | Монтаж шкафа управления пожарными люками | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х - 6 шт
73 | 73 | Монтаж щита АВР для питания АПС и СОУЭ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Корпус навесной с монтажной платой/панелью ВxШxГ 500х400х250 мм DKC - 2 шт; - Контактор 1НО+1НЗ 50Гц NXC-25 25A 220В/АС3 CHINT - 4 шт; - Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NB1-63 3P 20А 6кА CHINT - 4 шт; - Автоматический выключатель модульный х-ка C NXB-63 1P 6А 6кА CHINT - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NXB-63 3P 6А 6кА CHINT - 2 шт; - Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая - 18 шт; - Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя - 6 шт; - Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная - 6 шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая - 2 шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная - 2 шт; - Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм - 8шт; - SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм - 3 шт; - SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм - 1 шт - Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ - 2 шт
0 |  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | 74 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р - 33 шт. - Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА ® - 20шт; - Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА - 9 шт; - Автоматический выключатель 25А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 25А 36кА (R) CHINT - 4 шт;
75 | 75 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС-ST1, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 86
76 | 76 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 3840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 503 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 16мм - 1092 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 630 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 25мм - 570 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 32 мм - 120 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 2647 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 40мм - 3888 шт; - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 3888 шт; - Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 (упаковка 100шт.) -7572 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм - 60 шт
77 | 77 | Затягивание кабеля в гофротрубу | м | 3840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 612 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х16 - 1221 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 - 714 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 190 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 330 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5 - 110 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х4 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 260 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 243 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
0 |  | Прочие работы:
78 | 78 | Сверление отверстий диаметром 60мм под стальную трубу Ду50 глубиной 0,5 м | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 79 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 12 м
80 | 80 | Герметизация проходов | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) REMONTIX - 1 шт (увеличенный объем до 45 литров)
Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод»
Внутреннее электрооборудование
Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8
81 | 1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C)
82 | 2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20)
83 | 3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка (BSW60-BD-3-K02)
|  | Шкафы: шкаф группа 9 |  |  |  |  | 0
84 | 4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Щит распределительный в составе: - Корпус металлический ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND (MKM14-V-72-31-TW) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 7 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3Р 40А х-ка C (MVA40-3-040-C) - 1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 2 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 8 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 2 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 8 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 4 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 4 шт
|  | Шкафы: шкаф в оси "К" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | 5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 23 шт
86 | 6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 40 шт
87 | 7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb)
88 | 8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02)
89 | 9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 40 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 40 шт;
90 | 10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 20 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 20 шт
|  | Шкафы: ЩР1, ЩР3 |  |  |  |  | 0
91 | 11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЩР1, ЩР3 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 2 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 58 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -2 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 96 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 96 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 48 шт
92 | 12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЩР2 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 29 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 48 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 24 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 24 шт
|  | Кабельные сети: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
93 | 13 | Прокладка металлорукова | м | 11240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 25 серый EKF мешок (mrzp-25-20-g) - 11240 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая двухлапковая d 25-26 мм (sm-2-25-26) - 16786 шт; - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 282 шт
94 | 14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабель силовой ВВГнг-LS-3х1,5-0.66 - 4790 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 6450 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
95 | 15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 3400 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х4-0.66 - 4360 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х6-0.66 - 2435 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 270 шт
Конструктивные решения
Ремонт плит покрытия (узлы 1К-4К)
Узел 1К (8992 мп)
96 | 16 | Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | м2 | 719.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-35,97м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-1618,56кг
97 | 17 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | м2 | 71.936 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Преобразователь ржавчины MCI-2020 Ингибитор коррозии (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)-195,95кг
Узел 2К (64,14 мп)
98 | 18 | Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | м2 | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-0,06 м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-6,93кг
99 | 19 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | м2 | 0.128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Преобразователь ржавчины MCI-2020 Ингибитор коррозии (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)-0,33кг
Узел 3К (37 шт)
100 | 20 | Отбивка бетона вокруг отверстий в полках плит | м3 | 0.185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 21 | Усиление полок плит | м3 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оцинкованная сетка 50х50х4-11,84кг Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-0,37м3
102 | 22 | Выравнивание поверхности полок плит | м2 | 11.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-10,66кг
Узел 4К (319,2 м2)
103 | 23 | Восстановление бетонной поверхности перекрытий толщ 15мм | м2 | 319.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-3,19м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-287,28кг
Усиление ж/б ферм (ФС-1.1,ФС-1.2, ФС-1.2*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФС-2.2, ФС-3.2), фонарей (ФФ-1.1, ФФ-1.2)
Усиление ж/б ферм, фонарей
104 | 24 | Усиление существующих железобетонных ферм, фонарей, включая привару усиливающего элемента между опорными хомутами и центальным домкратным хомутом и повторной приваркой после оттяжки. | т металлоконструкций | 113.586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке-113,586т; Болты строительные анкерные с гайками, размер 10,0х40 мм-164,01кг
105 | 25 | Оттягивание балок с помощью гидравлического домкрата | шт | 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 26 | Укладка выравнивающего раствора на поверхность фермы (Стармекс РМ5) | м3 | 5.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (Стармекс РМ5)
Огнезащитное покрытие металлоконструкций усиления ферм, фонарей
107 | 27 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 412.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 28 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 412.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 29 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 412.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 412.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
111 | 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 4105.896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
112 | 32 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 4518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Огнезащитная краска "Термобарьер"-3732кг
Усиление ж/б плит перекрытия (узлы 1Р-4.1Р)
Усиление плит перекрытия
113 | 33 | Усиление существующих железобетонных ребристых плит покрытия | т металлоконструкций | 55.455 | [7 empty] | 55,077+57,056/1000+321,41/1000 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
Огнезащитное покрытие металлоконструкций (узлы 1Р-4Р, узлы 1П, 1Па, 2П, 4П)
114 | 34 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 35 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 36 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
118 | 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 2250.496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
119 | 39 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 2288 | [7 empty] | Огнезащитная краска "Термобарьер"-2060кг
Усиление стальных ферм (ФС-4.1 (17 шт), ФС-4.2 (2 шт), ФФ-4.1 (8 шт), РС-1.1 (24 шт))
Усиление стальных ферм
120 | 40 | Усиление стальных ферм и связей | т усиления | 4.488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4,43+57,829/1000 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
Огнезащитное покрытие металлоконструкций
121 | 41 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 42 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 17.846
123 | 43 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
125 | 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 193.154 | [7 empty] | грунтовка ГФ-021
126 | 46 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 211 | [7 empty] | Огнезащитная краска "Термобарьер"-212кг
Устройство/замена горизонтальных связей (РС-2.1 (3 шт), КЖ-2.1 (6 шт))
Демонтаж связей
127 | 47 | Демонтаж стальных элементов связей | т | 0.02665
128 | 48 | Демонтаж железобетонных элементов (масса одного элемента 0.376 т) | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство связей
129 | 49 | Устройство горизонтальных связей | т усиления | 0.597 | [7 empty] | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
Огнезащитное покрытие металлоконструкций
130 | 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 27.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | грунтовка ГФ-021
131 | 51 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 27.44 | [7 empty] | Огнезащитная краска "Термобарьер"-26кг
Замена плит покрытия (узел 5Р (22 шт), поз.1У, 1Уа (44 шт))
Демонтаж сборных плит покрытия
132 | 52 | Резка плит перекрытий на меньшие сегменты для демонтажа глубиной 30мм | м реза | 559.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 53 | Демонтаж ребристых плит покрытия с демонтажом цементного раствора из плиточных швов (выбивка блоков плит) | м3 | 18.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12,42+5,62
Устройство монолитных участков плит покрытия
134 | 54 | Монтаж конструкций усиления плит покрытия | т | 12.92 | [7 empty] | 12737,16+183,04 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Профлист Н57-750-0.8-83,64м2
135 | 55 | Устройство монолитных железобетонных участков покрытия | м3 | 11.15 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм-820,42кг Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм-121,9кг
Огнезащитное покрытие металлоконструкций
136 | 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 353 | [7 empty] | грунтовка ГФ-021
137 | 57 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 353 | [7 empty] | Огнезащитная краска "Термобарьер"-262кг
Устройство межплиточных швов
138 | 58 | Заполнение межплиточных швов ремонтной смесью с выравниванием поверхности | м | 263.12 | [7 empty] | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-4,79м3; Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-11,84кг
139 | 59 | Погрузка мусора строительного | т | 43.769 | [7 empty] | 90% механизированно , 10% вручную
140 | 60 | Перевозка грузов самосвалами весом 10т, на расстояние 118 км | т | 43.769
141 | 60.1. | Утилизация строительного мусора | т | 43.769
142 | 61 | Погрузка м/к от демонтажа вручную | т | 0.02665
143 | 62 | Перевозка м/к до места складирования на расстояние 2км | т | 0.02665
Архитектурные решения
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли
144 | 63 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/ 9 слоев+1 слой гидростеклоизола | м2 | 20627.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 64 | Демонтаж стяжек: асфальтобетонных средняя толщ 26,5мм | м2 | 19737.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 65 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 105 мм | м3 | 2072.3862 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 66 | Демонтаж воронок водосточных | шт | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж конструкций покрытия парапета
148 | 67 | Демонтаж покрытий парапета из листовой оцинкованной стали | м2 | 834.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 68 | Демонтаж ж/б плит парапета | м3 | 61.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж примыканий к фонарям
150 | 69 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/1 слой | м2 | 817.908 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 70 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 65 мм | м3 | 36.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 71 | Демонтаж покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | м2 | 264.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж покрытия фонарей
153 | 72 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/9 слоев | м2 | 5158.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 73 | Демонтаж стяжек асфальтобетонных средняя толщ 24,5мм | м2 | 5156.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 74 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 100 мм | м3 | 515.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж наружных пожарных лестниц
156 | 75 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.61851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (459,94+158,57)/1000
157 | 76 | Демонтаж фрагментов навесных панелей | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж кровельного покрытия
158 | 77 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 18670.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
159 | 78 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 20657.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Праймер битумный Технониколь №1
160 | 79 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 20657.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
161 | 80 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 19619.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноруф В ЭКСТРА 110 мм
162 | 81 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 19479.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
163 | 82 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 19787.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
164 | 83 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 19093.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
Устройство кровельных уклонов (ендовы)
165 | 84 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Керамзитобетон, плотность D900 кг/м3, класс B10
166 | 85 | Армирование подстилающих слоев | т | 2.835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1575*1,8/1000 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм-1575м2
167 | 86 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике в один слой | м2 | 836.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2%-48,99м3
168 | 87 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Экспресс ЭМП
Монтаж ограждения вдоль парапетов
169 | 88 | Ограждение кровель перилами | м | 936.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ограждение Технониколь КО/PRO/PL-1200-3 Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х100 мм-2498шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-2498 шт
170 | 89 | Гидроизоляция горизонтальных швов | м | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (230/0,2) Мастика Технониколь №71
Монтаж примыкания к парапетам до 600 мм
171 | 90 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (11,6/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М150
172 | 91 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | м | 1139.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200 -1139,37м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-1335,90м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-1408,83 (расход 1,15)
173 | 92 | Устройство отливов из листовой стали | м | 1155.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (795,21+360) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Т-образный костыль t=2мм-1652шт Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-7856шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-7856шт
Монтаж примыкания к деформационным швам в осях 10/Щ-В, 30-25/П, 5"-9"/М
174 | 93 | Штукатурка поверхностей примыкний | м2 | 1.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Раствор готовый кладочный, цементный
175 | 94 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 103.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (20,71/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
175 | 95 | Изоляция плитами стен насухо | м3 | 2.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
176 | 96 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 205.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
176 | 97 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | м | 960.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-960,168м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-188,05 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-340,5 (расход 1,15) Технониколь ФЛЕКС-52,87м2
177 | 98 | Устройство фартука из листовой стали | м | 160.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-6401 шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-6401шт
177 |  | Монтаж примыкания к деформационному шву в осях 24-5"/Н
178 | 99 | Штукатурка поверхностей примыканий | м2 | 593.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Раствор готовый кладочный, цементный
178 | 100 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку | м2 | 78.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профиль из оцинкованной стали
179 | 101 | Облицовка листами ЦСП-1 на пристенный металлический каркас | м2 | 78.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 15мм
179 | 102 | Монтаж компенсатора из оцинкованной стали толщ 0,8мм | м | 167.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оцинкованная сталь толщ 0,8мм Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-13426 шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-13426 шт
180 | 103 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м3 | 16.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
180 | 104 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 377.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
181 | 105 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов | м | 167.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-167,82 м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-114,96 м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП 155,74м2 (расход 1,15) Технониколь ФЛЕКС-70,99м2
181 | 106 | Гидроизоляция горизонтальных швов | м | 167.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (33,56/0,2) Мастика Технониколь №71-33,56кг
182 | 107 | Устройство фартуков из листовой стали | м | 167.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
183 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам у парапетов (1200х1200)
183 | 108 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-36,3м3
184 | 109 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 79.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (3,96/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ-3,96м3
185 | 110 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | 100 м | 1.4586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (175,03/1,2) Унифлекс Экспресс ЭМП-175,03м2 (расход 1,15)
186 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах (1000х1000)
187 | 111 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-4,18м3
188 | 112 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1,9/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ -1,9м3
189 | 113 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | м | 38.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (38,49/1) Унифлекс Экспресс ЭМП-38,49 м2 (расход 1,15)
190 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах по оси 10 (1200х1200)
191 | 114 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-0,12м3
192 | 115 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (0,43/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ-0,43м3
193 | 116 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | м | 7.275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (8,73/1,2) Унифлекс Экспресс ЭМП-8,73 м2 (расход 1,15)
194 |  | Монтаж примыкания к стенам (парапетам выше 600 мм)
194 | 117 | Штукатурка поверхностей примыканий | м2 | 689.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Раствор готовый кладочный, цементный
195 | 118 | Огрунтовка оснований примыканий к парапетам | м2 | 48.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,75/0,2 Праймер битумный Технониколь №1
196 | 119 | Устройство примыканий к парапетам из наплавляемых материалов | м | 259.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-259,52мТехноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-147,84м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-198,41м2 (расход 1,15)
197 | 120 | Установка прижимной планки | м | 256.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
198 | 121 | Гидроизоляция горизонтальных швов | 100 м | 2.5665 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (51,33/0,2) Мастика Технониколь №71-51,33кг
199 |  | Монтаж примыкания к бортовым элементам фонарей Сф-1, Сф-3, Сф-4
199 | 122 | Огрунтовка оснований примыканий к фонарям | м2 | 451.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (90,35/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
200 | 123 | Утепление поверхностей стен плитами | м3 | 50.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноруф В ЭКСТРА толщ 150мм
201 | 124 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 947.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-947,04м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-910,11м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-1101,41м2 (расход 1,15)
202 | 125 | Устройство отливов из листовой стали | м | 947.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
203 |  | Монтаж примыкания к бортовым элементам фонаря Сф-2
203 | 126 | Огрунтовка оснований примыканий к фонарям | м2 | 121.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (24,39/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
204 | 127 | Утепление поверхностей стен плитами | м3 | 9.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноруф В ЭКСТРА толщ 150мм
205 | 128 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 229.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-229,24м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-216,63м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-262,48м2 (расход 1,15)
206 | 129 | Устройство отливов из листовой стали | м | 229.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
207 |  | Монтаж примыкания к торцам фонарей СФ-1, Сф-2, Сф-3, Сф-4
207 | 130 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 148.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-85,78м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-115,12м2 (расход 1,15)
208 | 131 | Установка прижимной планки | м | 148.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
209 |  | Монтаж примыкания к вентиляционным выпускам на кровле в осях 4'-5'/Ф-У и 26/Э-Ы (2 узла)
209 | 132 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
210 | 133 | Устройство примыканий к вентиляционным выпускам из наплавляемых материалов | м | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-5,2м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-2,94м2 (расход 1,15) Техноэласт: Термо ЭПП-3,91м2 (расход 1,15) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
211 |  | Монтаж конструкций наружных пожарных лестниц
211 | 134 | Монтаж лестниц пожарных | т | 1.6301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (3*28,5+26*50,17+4*17,19+6*28,57)/1000 Лестница пожарная П1-2 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009-3шт Лестница пожарная П1-2 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009-26шт Лестница пожарная П1-1 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009-4шт Лестница пожарная П1-1 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009-6шт Декоративная накладка для пожарной лестницы-116 шт Заклепка вытяжная комбинированная, алюминий/сталь 6,4х12 - 464 шт
212 | 135 | Монтаж площадок | т | 0.74593 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (5*60,47+6*73,93)/1000 Площадка выхода пожарной лестницы 800/1,15м ГОСТ Р 53254-2009-5шт Площадка выхода пожарной лестницы 800/1,5м ГОСТ Р 53254-2009-6шт Крепление пожарной площадки на парапет ГОСТ Р 53254-2009-4шт Крепление пожарной площадки на плоскую кровлю ГОСТ Р 53254-2009-7шт Анкерный болт с гайкой М10х14х100, двухраспорный-656 шт Пена монтажная-210,54л
213 | 136 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 8.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
214 | 137 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 12.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Экспресс ЭМП (расход 1,15)
215 | 138 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 16.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
216 |  | Монтаж примыкания к люкам дымоудаления
216 | 139 | Огрунтовка оснований примыканий к люкам дымоудаления | м2 | 133.725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (53,49/4) Мастика Технониколь ПЛАМЯ СТОП
217 | 140 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к люкам дымоудаления | м | 145.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-145,2м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-89,58м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-119,08м2 (расход 1,15)
218 | 141 | Установка прижимной планки | м | 146.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
219 | 142 | Гидроизоляция горизонтальных швов мастикой | м | 146.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (29,22/0,2) Мастика Технониколь №71-29,22кг
220 |  | Световой фонарь СФ-1
221 |  | Демонтажные работы
220 | 143 | Демонтаж стекол | м2 | 57.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 144 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 0.56305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90,48+472,57
222 |  | Монтажные работы
222 | 145 | Монтаж каркаса фонаря | т | 3.077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
223 | 146 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт-0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-48шт
224 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей
224 | 147 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 135.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
225 | 148 | Резка стального профилированного настила | м реза | 54.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11,32+1,13*8
226 |  | Устройство кровельного покрытия
226 | 149 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (4,36/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
227 | 150 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 221.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Праймер битумный Технониколь №1
228 | 151 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 238.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
229 | 152 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 221.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (26,59/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм - 26,59м3
230 | 153 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 246.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (12,33/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-12,33м3
231 | 154 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 228.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
232 | 155 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 246.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
233 | 156 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 34.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
234 | 157 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов | м2 | 58.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Грин ЭПП
235 | 158 | Крепление галтели | шт | 701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-701 шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-20,8шт
236 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1)
236 | 159 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=2.5м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
237 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2)
237 | 160 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 75.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (43,39+32,54) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1130*1200 (32шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1130х1200 (24шт)
238 | 161 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
239 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6)
239 | 162 | Монтаж фасонных элементов | м | 652.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
240 |  | Монтаж защитных сеток (СП-1, СП-2)
240 | 163 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 0.6371 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Каркасы металлические-0,5066т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-53,941м2
241 |  | Окраска металлических конструкций
241 | 164 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 129.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | эмаль ПФ-115
242 |  | Устройство водосточной системы
242 | 165 | Устройство желобов: подвесных | м | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (28*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-28шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-24шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-172шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-8шт
243 | 166 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
244 | 167 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*3 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм-4шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-24шт
245 | 168 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
246 |  | Световой фонарь СФ-2
247 |  | Демонтажные работы
246 | 169 | Демонтаж стекол | м2 | 633.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 170 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 2.9086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (950,04+1958,52)/1000
248 | 171 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.22582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (33,32+192,5)/1000
249 |  | Монтажные работы
249 | 172 | Монтаж каркаса фонаря | т | 12.3554 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
250 | 173 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт -0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-152шт
251 | 174 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 17.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1,73/0,1) Вата минеральная-1,73м3
252 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей
252 | 175 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 440.236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
253 | 176 | Резка стального профилированного настила | м реза | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20+20*1,1+4+34+4+1*1,2+44*1,2
254 |  | Устройство кровельного покрытия
254 | 177 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (27,34/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
255 | 178 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1370.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Праймер битумный Технониколь №1
256 | 179 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1387.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
257 | 180 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 1370.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (164,49/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-164,49м3
258 | 181 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1395.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (69,76/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
259 | 182 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1393.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
260 | 183 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1411.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
261 | 184 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 107.555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
262 | 185 | Устройство примыканий | м2 | 126.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Грин ЭПП
263 | 186 | Крепление галтели | шт | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-2005шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-20,3шт
264 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1)
264 | 187 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (2+1) Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю-2шт Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=3,4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю-1шт
265 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2)
265 | 188 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (315+180) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1250*1200 (210шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1250х1200 (120шт)
266 | 189 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
267 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6)
267 | 190 | Монтаж фасонных элементов | м | 1943.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
268 |  | Монтаж защитных сеток (СП-3-СП-10)
268 | 191 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 4.4604 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Каркасы металлические-3,4565т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-414,8131м2
269 |  | Окраска металлических конструкций
269 | 192 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 506.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | эмаль ПФ-115
270 |  | Устройство водосточной системы
270 | 193 | Устройство желобов: подвесных | м | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (76*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-76штСоединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-74шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-518шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-4шт
271 | 194 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
272 | 195 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36*2 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-36шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-50шт
273 | 196 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
Световой фонарь СФ-3
Демонтажные работы
273 | 197 | Демонтаж стекол | м2 | 809.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 198 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 3.0522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (578,32+2473,92)/1000
275 | 199 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.30415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (46,89+257,26)/1000
276 |  | Монтажные работы
276 | 200 | Монтаж каркаса фонаря | т | 18.3674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм/прим Шпилька М16 длиной 260мм-624шт
277 | 201 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (104+192) Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт 0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-296шт
278 | 202 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 25.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (2,54/0,1) Вата минеральная-2,54м3
279 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей
279 | 203 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 592.688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
280 | 204 | Резка стального профилированного настила | м реза | 164.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40+40+8+40+8+24*1,2
281 |  | Устройство кровельного покрытия
281 | 205 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1747.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (34,95/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
282 | 206 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1747.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Праймер битумный Технониколь №1
283 | 207 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1788.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
284 | 208 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 1754.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (210,54/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-210,54м3
285 | 209 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1803.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (90,18/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-90,18м3
286 | 210 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1783.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
287 | 211 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1817.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
288 | 212 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 136.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (273,05/2) Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
289 | 213 | Устройство примыканий | м2 | 179.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Грин ЭПП
290 | 214 | Устройство механического крепления галтели | шт | 2607 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-2607шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-40,93шт
291 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1)
291 | 215 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
292 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2)
292 | 216 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 666.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (428,54+238,08) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1240х1200 (288шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1240х1200 (160шт)
293 | 217 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
294 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6)
294 | 218 | Монтаж фасонных элементов из листовой стали | м | 4907.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
295 |  | Монтаж защитных сеток (СП-3.1, СП-3.2, СП-4.1, СП-4.2)
295 | 219 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 5.4118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Каркасы металлические-4,185т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-741,71м2
296 |  | Окраска металлических конструкций
296 | 220 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 741.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | эмаль ПФ-115
297 |  | Устройство водосточной системы
297 | 221 | Устройство желобов: подвесных | м | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (96*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-96шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-46шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-656шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-8шт
298 | 222 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
299 | 223 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48*2 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-48шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-64 шт
300 | 224 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
301 |  | Световой фонарь СФ-4
302 |  | Демонтажные работы
301 | 225 | Демонтаж стекол | м2 | 1329.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 226 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 5.928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (980,2+4947,84)/1000
303 | 227 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.57201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (88,85+483,16)/1000
304 |  | Монтажные работы
304 | 228 | Монтаж каркаса фонаря | т | 34.6553 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм/прим Шпилька М16 длиной 260мм-1248шт, длиной 320 мм-96шт
305 | 229 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (208+384) Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт-0,107 кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-592шт
306 | 230 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (4,9/0,1) Вата минеральная-4,9м3
307 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей
307 | 231 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 907.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
308 | 232 | Резка стального профилированного настила | м реза | 253.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24+8*1,1+32+16+80+16+64*1,2
309 |  | Устройство кровельного покрытия
309 | 233 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1790.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (35,81/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
310 | 234 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Праймер битумный Технониколь №1
311 | 235 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1833.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
312 | 236 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 1798 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (215,76/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-215,76
313 | 237 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1849.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (92,46/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-92,46м3
314 | 238 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1856 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
315 | 239 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1891.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
316 | 240 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит ЦПС в 2 слоя | м2 | 272.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (545,2/2) Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
317 | 241 | Устройство примыканий | м2 | 308.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Техноэласт: Грин ЭПП
318 | 242 | Устройство механического крепления галтели | шт | 5046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-5046шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-42,67шт
319 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1)
319 | 243 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=3,56м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
320 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2)
320 | 244 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 1056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (668,4+384+1,2*1*3) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1000*1200 (557шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1000х1200 (320шт) Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (вставки из сэндвич-панели 1200х1000, 3 шт)
321 | 245 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
322 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6)
322 | 246 | Монтаж фасонных элементов из листовой стали | м | 2647.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
323 |  | Монтаж защитных сеток (СП-11, СП-11.2, СП-12, СП-12.2)
323 | 247 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 9.8768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Каркасы металлические-7,8016т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-857,5328м2
324 |  | Окраска металлических конструкций |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
324 | 248 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 1420.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (666,52+66,27+271,16+25,05+2,42+54,79+16,59+17,23+235,6+11,39+1,04+2,71+5,44+43,85) / 100
325 |  | Устройство водосточной системы
325 | 249 | Устройство желобов: подвесных | м | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (192*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-192шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-184шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-1272шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-16шт
326 | 250 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
327 | 251 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24*3+12*1 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм-24шт Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм-12шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-136 шт
328 | 251 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
329 |  | Прочие работы
329 | 253 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких | 1 т груза | 20.356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 254 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (на место складирования металла) | 1 т груза | 20.356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 255 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких | 1 т груза | 20.356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 256 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 453.847 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 257 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4084.625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 258 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 118 км | 1 т груза | 4538.473
335 | 259 | Утилизация строительного мусора | 1 т груза | 4538.473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 |  | Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
335 |  | Демонтажные работы:
336 | 1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в лом без резки
337 | 2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в лом без резки, вес 1485,728*19кг/м=28 228,832 кг
337 |  | Монтаж шинопровода ООО "Макинтех" или аналогов:
338 | 3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,35 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,95 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 150 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,28м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 10 шт.
339 | 4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1SCA115372R1001, АВВ, контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E
340 | 5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
341 | 6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,66 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 159 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W-1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,87 м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W – 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W – 1шт
342 | 7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
343 | 8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
344 | 9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 15 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,58м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -18 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,56 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 2,05 м
345 | 10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-подходит для АВТ-11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,28 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,46 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,05 м
348 | 13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
349 | 14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
350 | 15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,95 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,5 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,67 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,761 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,675 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,382 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт КXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,22 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОД. ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,38 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 18 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,4 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,271 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
351 | 16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
352 | 17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
353 | 18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,88 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,708 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,579 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 102 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-P-X-2000 A-ВСТАВНОЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м*4 шт=12 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,9 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 30 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт
354 | 19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
355 | 20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
356 | 21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 4 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,75 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,42 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,1 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 39 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 84 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,91 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 0,408 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,55 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
357 | 22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
358 | 23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 5 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,58 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 81 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,03 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,727 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,67 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,14 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт
359 | 24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
360 | 25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,34 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-123 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,79 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,04 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,15 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,17 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,92 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,8 м KXA 20504-B-TO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,228м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,95 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,35 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,586 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
361 | 26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
362 | 27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
363 | 28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТ.КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W - 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-RH-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗ. ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 75 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ.РАЗМЕРА-4W - 2,51 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 108 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,62 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,81 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-UV-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ВЕРТИК. ВВЕРХ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,43 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W - 1,9 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W -1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,39 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕД.-4W - 1 шт
364 | 29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
365 | 30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
366 | 31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
367 | 32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
368 | 33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
369 | 34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
370 | 35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
371 | 36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
372 |  | Монтаж узлов крепления шинопровода:
371 |  | Узел крепления А- Подвес
372 | 37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,33*1664кг=15525,12кг=15,525тн
373 | 38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 1664 м *1,474кг/м=2452,74 кг=2,453 тн Шпилька М10х3000 - 3328 шт*3 м*0,49кг/м=4892,16кг=4,892 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 3328 шт Шайба М10 - 26 624 шт Гайка М10- 33 280 шт
373 |  | Узел Б - Подвес двойной
374 | 39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,33*60кг=559,80кг=0,560тн
375 | 40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 60 м *1,474кг/м=88,44 кг=0,088 тн Шпилька М10х3000 - 80 шт*3 м*0,49кг/м=117,6кг=0,118 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 160 шт Шайба М10 - 800 шт Гайка М10- 960 шт
376 |  | Узел В- крепление трубы |  |  |  |  | 0
377 | 41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.901 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Швеллер 10П- 900 м*8,59кг=7731,0 кг=7,731 тн Шпилька М16х3000- 300 шт * 3м*1,3кг=1170,0 кг=1,17 тн Шайба М16 2400 шт Гайка М16 - 3600 шт
377 |  | Узел Г- Подвес к потолку
378 | 42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 21 м *1,474кг/м=30,954 кг=0,031 тн Шпилька М10х3000 - 84 шт*3 м*0,49кг/м=123,48кг=0,1235 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 84 шт Шайба М10 - 252 шт Гайка М10-336 шт Дюбель забивной М10 - 84 шт
378 |  | Узел-Д-Вертикальный подъем
379 | 43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Элемент крепления KX при вертикальном применении - 80 шт Анкер М10- 80 шт
379 |  | Узел Е- Огнестойкий проход |  |  |  |  | 0
380 | 44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 13 м *1,474кг/м=19,162 кг=0,019тн Шпилька М10х3000 - 52 шт*3 м*0,49кг/м=76,44кг=0,076 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 52 шт Шайба М10 - 156 шт Гайка М10-208 шт
381 | 45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), DP1201, DKC
382 | 46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), DS1201, DKC, 2 ведра
383 | 47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), DS1202, DKC,1 баллон
383 |  | Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
384 | 48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | клипсы d40 мм серая EKF-Plast - 270 шт
385 | 49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | клипсы d20 мм серая EKF-Plast - 600 шт
386 | 50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на конструкции
388 | 52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на конструкции
389 | 53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
394 |  | Демонтаж трансформаторов
393 |  | Демонтаж КТП 37
394 | 58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
395 | 59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 600 мм, вес 700 кг
395 |  | Демонтаж КТП 38
396 | 60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
397 | 61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 600 мм, вес 800 кг
397 |  | Демонтаж КТП 39
398 | 62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
399 | 63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 600 мм, вес 900 кг
399 |  | Демонтаж КТП 40
400 | 64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полный вес 3242 кг, вес масла 705 кг
401 | 65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 600 мм, вес 300 кг
401 |  | Демонтаж КТП 41
402 | 66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | полный вес 4580 кг, вес масла 1920 кг
403 | 67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | глубина 600 мм, вес 300 кг
403 |  | Монтаж КТП 37
404 | 68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
405 | 69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | длина 4,8 м, глубина 800 мм
405 |  | Монтаж КТП 38
406 | 70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
407 | 71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | длина 4,8 м, глубина 800 мм
407 |  | Монтаж КТП 39
408 | 72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
409 | 73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | длина 4,8 м, глубина 800 мм
409 |  | Монтаж КТП 40
410 | 74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
411 | 75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
411 |  | Монтаж КТП 41
412 | 76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
413 | 77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
413 |  | Заземление КТП 41
414 | 78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | группа грунтов 2
415 | 79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
416 | 80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,77*10 м=37,7 кг
417 | 81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,57*10=15,7 кг
418 | 82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,26*20=25,2 кг
419 | 83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Провод заземления МГ 1х25
419 |  | Заземление КТП 40
420 | 84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | группа грунтов 2
421 | 85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
422 | 86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,77*10 м=37,7 кг
423 | 87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,57*10=15,7 кг
424 | 88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,26*20=25,2 кг
425 | 89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Провод заземления МГ 1х25
425 |  | Заземление КТП37, КТП38, КТП39
426 | 90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | из них 3 м3 песок (либо просеяный грунт)
428 | 92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,77*10 м=37,7 кг*3=113,1 кг
429 | 93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,57*10*3=47,1 кг
430 | 94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,26*180=226,80кг
431 | 95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Провод заземления МГ 1х25
432 |  | Прочие работы
433 | 96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5
435 | 98 | Утилизация грунта | м3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1+1+3=5 м3 *1,7=8,5 тн
436 | 99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
436 |  | Конструктивные решения КМ1
437 | 1 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
438 | 2 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
439 | 3 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) Sх160х300 мм (где S = 30-100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005)
440 | 4 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
441 | 5 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
442 | 6 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
443 | 7 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
444 | 8 | Нивелировка пути | м/п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 9 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 211.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 |  | Конструктивные решения КМ2
446 | 10 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
447 | 11 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
448 | 12 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –204 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 365 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 37 шт.
449 | 13 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
450 | 14 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
451 | 15 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
452 | 16 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
453 | 17 | Нивелировка пути | м/п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 18 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 231.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 |  | Конструктивные решения КМ3
455 | 19 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
456 | 20 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
457 | 21 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 155 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 372 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 13 шт.
458 | 22 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
459 | 23 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
460 | 24 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
461 | 25 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
462 | 26 | Нивелировка пути | м/п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 27 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
463 |  | Конструктивные решения КМ4
464 | 28 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
465 | 29 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
466 | 30 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт | 552 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 184 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 358 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
467 | 31 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
468 | 32 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п. | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
469 | 33 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
470 | 34 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
471 | 35 | Нивелировка пути | м/п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 36 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
472 |  | Конструктивные решения КМ5
473 | 37 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
474 | 38 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
475 | 39 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 336 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
476 | 40 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
477 | 41 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
478 | 42 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
479 | 43 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
480 | 44 | Нивелировка пути | м/п | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 45 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 221.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
481 |  | Конструктивные решения КМ6
482 | 46 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
483 | 47 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 72 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 576 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –576 шт.
484 | 48 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 250 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 9 шт.
485 | 49 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт.
486 | 50 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 18 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 40 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 80 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 80 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -80 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 26 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 48 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 576 шт.
487 | 51 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
488 | 52 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ранее демонтированных
489 | 53 | Нивелировка пути | м/п | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 54 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 144.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
490 |  | Конструктивные решения КМ7
491 | 55 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sх200х200 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –393 шт. Sх200х200 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –71 шт.
492 | 56 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 1344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 1344 шт.
493 | 57 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 21 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 48 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 96 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 96 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -96 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 30 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 56 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -1344 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –1344 шт.
494 | 58 | Нивелировка пути | м/п | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 59 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 29.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
578 |  | Конструктивные решения АС1
495 |  | Ремонт дефектов колонн К1, К2,К3,К4,К6,К7 |  |  |  |  | 0
496 | 60 | Восстановление бетонной поверхности колонн | м2 | 52.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Грунтовка "Церезит" расход 0,1 л/м2, ц.п.раствор М100
497 | 61 | Покрытие грунтовкой антикоррозионной цинкнаполненной быстросохнущей , преобразователь ржавчины и окалины | м2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,25 кг
498 | 62 | Погрузка мусора (механизированный способ) | тн | 2.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 62.1 | Вывоз строительного мусора | тн | 2.78
584 | 63 | Утилизация строительного мусора | тн | 2.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
584 |  | Ремонт дефектов подкрановых балок БК1,БК2,БК3,БК4,БК5,БК6,БК9,БК10
585 | 64 | Демонтаж тупиковых упоров (остаются в цехе для последующего монтажа) | тн | 2.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 65 | Демонтаж рельс, рельс КР70,КР80 м деталей крепления | м.п. | 2148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рельсы КР70, КР80 - 106,63 т; детали крепления - 15,83 т
587 | 66 | Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №1, в осях В,Ж | т | 15.6313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 67 | Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №2, в осях Ж,М | т | 26.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 68 | Демонтаж деревянного бруса (размеры, мм: 0,115*0,2*0,57;0,2*0,15*0,57; 0,15*0,2*0,58; 0,18*0,2*0,6) | м3 | 27,56
590 | 69 | Демонтаж токоведущих троллей (остаются в цехе для последующего монтажа) | м.п./т | 2844 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70 | Демонтаж ц.п. раствора | м2 | 708.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 71 | Восстановление бетонной поверхности подкрановых балок (толщина слоя 10 мм) | м2 | 722.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 72 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины | м2 | 2.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 73 | Погрузка мусора (механизированный способ) | тн | 249.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 74 | Вывоз строительного мусора | тн | 249.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 74.1 | Утилизация строительного мусора | тн | 249.14
597 | 75 | Погрузка металлических конструкций от демонтажа | т | 164.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 76 | Вывоз демонтированных металлоконструкций на склад заказчика (1 км) | т | 164.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
598 |  | Конструктивные решения АС2
599 | 77 | Демонтаж существующих стальных пластин 13х80х140, 10х50х60 | кг | 25.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 78 | Химическая очистка с использованием специальных ингибиторных паст с промывкой водой и 3% раствором кальцинированной соды | м2 | 5.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 79 | Монтажные работы
602 | 80 | Монтаж стальных пластин размерами: 13х80х290, 10х50х70, 15х250х290, 10х50х80 | кг | 77.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 81 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74
Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтаж рельсов
604 | 1 | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 32440 | 1188868.27 |  | 1188868.27
|  | Демонтаж существующего пола |  |  |  |  | 0
605 | 2 | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 4824 | 49359168 |  | 49359168 | 10232 |  |  | стоимость завышена, единичная расценка составляет 11 475 за 3,3 м2 пола, требуется пересмотреть |  | Скорректировано
606 | 3 | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | м3 | 2400.3 | 496417.44 |  | 496417.44
607 | 4 | Вывози утилизация строительного мусора на расстояние 47 км | т | 14938.02 | 6574231.73 |  | 6574231.73 |  |  |  | Согласно технического задания, заказчиком описаны условия обращения с отходами, в том числе в части подтверждающих документов. Предлагаемая цена учитывает все требования согласно ТЗ? Выдержку из ТЗ см. след.ячейке | Отсортированные отходы, образующиеся в процессе проведения работ на Объекте, за исключением отходов лома черных и цветных металлов, являются собственностью Подрядчика с момента их образования и подлежат раздельному накоплению, вывозу, утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По результатам передачи отходов специализированным лицензированным организациям. Подрядчик предоставляет техническому заказчику либо контролирующим органам подтверждающие документы (копии договоров, актов, чеков и т.п.) на передачу образуемых отходов в течение пяти рабочих дней с момента подписания документов. Подрядчик самостоятельно производит складирование образуемых отходов в местах их временного накопления, организует транспортирование отходов на полигоны - самостоятельно (при наличии лицензии) или с привлечением лицензированных организаций, осуществляет платежи за передачу отходов на утилизацию/обезвреживание/размещение в соответствии с заключенными договорами, осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду при передаче на размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для территории строительства, самостоятельно осуществляет паспортизацию и учет в области обращения с отходами, а также в установленном порядке формирует статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) и предоставляет сведения в государственный кадастр отходов. При организации вывоза отходов учесть требование о наличии у организации-исполнителя соответствующих разрешительных документов (лицензии на обращение с отходами I – IV классов опасности). Подрядчик самостоятельно несет ответственность за деятельность в области обращения с отходами на территории объекта строительства в соответствии с действующим законодательством РФ. Лом черных и цветных металлов Подрядчик собирает, сортирует, доставляет и передает, в габарите не более 2,0м х 0,5м х 0,5м, на площадку приема Заказчика, расположенную в пределах границ АО «Коломенский завод» с сорностью 0%.
607 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' |  |  |  |  | 0
608 | 5 | Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД- 10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | п.м | 95.1 | 158367.04 |  | 158367.04 | 1665.2686 |  |  | единичная расценка 1980 за м.п. прутка. Завышено. | 58,6 кг | Скорректировано
609 | 6 | Демонтаж плит покрытия ПК 58-12-8 | шт. | 9 | 167305 |  | 167305 | 18589.4444 |  |  | ед. расценка за демонтаж принята по цене изделия, завышено |  | Скорректировано
610 | 7 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 1477.7 | 43539.77 |  | 43539.77
611 | 8 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 280мм высотой 4,7м | м3 | 15.8 | 151133.18 |  | 151133.18
612 | 9 | Демонтаж колонны из стальной квадратной трубы 160х160х5 | кг | 104.9 | 2469.71 |  | 2469.71
613 | 10 | Демонтаж обшивки из стального листа толщиной 1мм | м2 | 41.5 | 10370.85 |  | 10370.85 |  |  |  |  | (4,85+4,58)*4,4*7,85
614 | 11 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 15.2 | 1242.39 |  | 1242.39
615 | 12 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ступеней (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 7.9 | 645.5 |  | 645.5
616 | 13 | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 48.1 | 3932.85 |  | 3932.85
617 | 14 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 41.4 | 2369.03 |  | 2369.03
618 | 15 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 12.9 | 1054.03 |  | 1054.03
619 | 16 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 78.2 | 6393.82 |  | 6393.82
620 | 17 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 64.4 | 5265.9 |  | 5265.9
621 | 18 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 33.9 | 2771.96 |  | 2771.96
622 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' |  |  |  |  | 0
622 | 19 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (над балками) | кг | 65.8 | 2762.82 |  | 2762.82
623 | 20 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (под балками) | кг | 66.8 | 2804.66 |  | 2804.66
624 | 21 | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 164.7 | 13050.9 |  | 13050.9
625 | 22 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 140мм высотой 3,0м | м3 | 3.7 | 35392.39 |  | 35392.39 |  |  |  |  | (3,48+2,62*2)*3*0,14*1800
626 | 23 | Демонтаж откатных ворот металлических 1400х2200мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 50 | 7376.66 |  | 7376.66 |  |  |  |  | 1,4*2,2*11,755+(1,4+2,2)*2*1,85
627 | 24 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из уголка 50х50х3 | кг | 20.4 | 1667.86 |  | 1667.86
628 | 25 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 48.3 | 3949.36 |  | 3949.36
629 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' |  |  |  |  | 0
629 | 26 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 5 | 75385.83 |  | 75385.83 |  |  |  |  | 6,97*5,99*0,12*2200
630 | 27 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 356 | 10489.52 |  | 10489.52
631 | 28 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,0м в осях Ф-Х | м3 | 13.5 | 129133.32 |  | 129133.32 |  |  |  |  | (6,4+5,99+6,78+2,16+3,63)*3*0,18*1800
632 | 29 | Демонтаж деревянных дверей с размером проема 900х2100мм (ШхВ) в осях Ф-Х | м2 | 7.56 | 8529.13 |  | 8529.13 |  |  |  |  | 4 шт 0,9*2,1*4*20
633 | 30 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 3.4 | 51262.95 |  | 51262.95 |  |  |  |  | 4,82*5,92*0,12
634 | 31 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 614.4 | 18103.04 |  | 18103.04
635 | 32 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,8м в осях Ц-Ч | м3 | 11.1 | 106175.6 |  | 106175.6 |  |  |  |  | (5,04+5,92+5,12+0,2)*3,8*0,18*1800
636 | 33 | Демонтаж откатных ворот металлических 2740х2800мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 111 | 18373.25 |  | 18373.25 |  |  |  |  | 2,74*2,8*11,755+(2,74+2,8)*2*1,85
637 | 34 | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 43.2 | 3532.27 |  | 3532.27
638 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 |  |  |  |  | 0
638 | 35 | Демонтаж плит покрытия ПК 30-6-8 | шт. | 30 | 177760.08 |  | 177760.08
639 | 36 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 48 | 3923.89 |  | 3923.89
640 | 37 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 18 | 1472.8 |  | 1472.8
641 | 38 | Демонтаж кран-балки (расстоянием между осями подкрановых путей – 4,2м, длина подкрановых путей – 9,3м, балка подкрановых путей – 25К1) с подвесным оборудованием (1 шт) | кг | 1864 | 54921.88 |  | 54921.88 |  |  |  |  | 9,3*2*62,6+700
642 | 39 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 380мм высотой 5,0м | м3 | 28.3 | 270699.76 |  | 270699.76
643 | 40 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 94 | 25446.66 |  | 25446.66 |  |  |  |  | 2,25*3,8*11
644 | 41 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 208 | 56307.74 |  | 56307.74 |  |  |  |  | 3,38*2,8*2*11
645 | 42 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: из двух труб квадратных 100х100х5мм | кг | 221.6 | 17558.95 |  | 17558.95
646 | 43 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: стальной лист толщиной 1,5мм | кг | 64.4 | 2704.32 |  | 2704.32
647 | 44 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 125 | 5249.43 |  | 5249.43
648 | 45 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 264.1 | 7781.21 |  | 7781.21
649 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 |  |  |  |  | 0
649 | 46 | Демонтаж плит покрытия ПК 64-12-8 | шт. | 12 | 246000 |  | 246000 | 20500 |  |  | ед. расценка за демонтаж принята по цене изделия, завышено
650 | 47 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 1308.2 | 38544.87 |  | 38544.87
651 | 48 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 183.6 | 5409.25 |  | 5409.25
652 | 49 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 176 | 7389.86 |  | 7389.86
653 | 50 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 250мм высотой 3,8м | м3 | 11.4 | 109044.71 |  | 109044.71
654 | 51 | Демонтаж металлических дверей 2100х900мм (ШхВ) | м2 | 3.78 | 9736.83 |  | 9736.83 |  |  |  |  | 2 шт 60*2
655 |  | Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки |  |  |  |  | 0
655 | 52 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 175.6 | 36316.23 |  | 36316.23
656 | 53 | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 245.84 | 108194.42 |  | 108194.42 |  |  |  |  | (175,6*1,4)
657 |  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  | 0
658 |  | Монтаж коммуникационного лотка |  |  |  |  | 0
657 | 54 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 1050.4 | 73479.89 |  | 73479.89 |  |  |  |  | 0,6*1750,6
658 | 55 | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 52.5 | 225305.62 | 65087.35 | 290392.97 |  |  |  |  | 0,03*1750,6
659 | 56 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 105 | 360981.82 | 352170 | 713151.82 |  |  |  |  | 0,6*0,1*1750,6
660 | 57 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 253.66 | 4518442 | 8430834.17 | 12949276.17 |  |  |  | завышена стоимость работ | 1750,6 мп | скорректировано
661 | 58 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 719.5 | 699697.86 | 376798.94 | 1076496.8 |  |  |  | завышена стоимость работ | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (0,411*3*1*1750,6) | стоимость указана с учетом нанесения в 3 слоя
662 | 59 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 52518 | 3627580.05 | 16063300.09 | 19690880.14 |  |  |  |  | 1750,6*2*15,0
663 |  | Монтаж пола |  |  |  |  | 0
663 | 60 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 15201 | 1063410.78 |  | 1063410.78
664 | 61 | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 1520.1 | 5706455.4 | 1630307.25 | 7336762.65 | 4826.5 |  |  | завышена стоимость работ |  | скорректировано
665 | 62 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 760.05 | 1846498.67 | 4128676.73 | 5975175.4
666 | 63 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 15201 | 14782415.45 | 7960695.75 | 22743111.2 | 972.4634 | 523.6955 |  | завышена стоимость работ 1496/м2, стоимость материалов занижена на 20% от базовой стоимости, два раза искл.НДС? | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | Не верный расчет (не правильно была зашита формула). Скорректировано
667 | 64 | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 190618.7625 | 4028737.19 | 10367923.92 | 14396661.11 |  | 54.3909 |  | стоимость арматуры завышена на 35% от рынка | Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-10- А500С по ГОСТ 34028-2016 (187878кг); Пруток 1Ф-НД-8- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2,741кг) | расчет верный. Отгрука с Евраза
668 | 65 | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 4560.3 | 25054000 | 32918917 | 57972917 |  |  |  |  | в т.ч. : •материал для деформационных швов: Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт; грунтовка MasterSeaI Р117; герметик MasterSeaI CR171. •материал для температурно-усадочнного шва: Шпаклевка композитная на основе портландцементе М400); Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм; Герметик-клей полиуретановый
669 | 66 | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 15201 | 9620066.66 | 2983749.57 | 12603816.23 |  | 196.2864 |  | уточнить стоимость, замена материала на мастер топ 450 (топпинг), пропитка мастер топ СС 713 или СС 714 | Материал в т.ч.: MONOPOL Top 200 корунд топпинг серый (расход 4кг/м2); MONOPOL Master Sealer 2 SR171 пропитка для бетона (расход 360мл/м2); Герметик полиуретановый
670 |  | Монтаж фундамента под электропеч ПШО6.20/8И1-К |  |  |  |  | 0
669 | 67 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 11.9 | 833.05 |  | 833.05 |  |  |  |  | 3,4*3,5
670 | 68 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 1.19 | 8082.52 |  | 8082.52 |  |  |  |  | 3,4*3,5*0,1
671 | 69 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 1.19 | 2891.43 |  | 2891.43 |  |  |  |  | 3,4*3,5*0,1
672 | 70 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 11.9 | 13105.82 | 5348 | 18453.82 |  |  |  |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
673 | 71 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 10.3 | 62825.21 | 131560 | 194385.21 |  |  |  |  | Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
674 | 72 | Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57* | кг | 8.75 | 696.47 | 5919.02 | 6615.49
675 | 73 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 13.8 | 1600.28 | 4056.97 | 5657.25 |  |  |  |  | (3,4+3,5)*2*2,142 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (29 кг)
676 |  | Монтаж 4-х фундаментов под станок ОЦ Рита SMX3100ST |  |  |  |  | 0
677 | 74 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 49.64 | 4098.95 |  | 4098.95 |  |  |  |  | 2,5*4,962*4
678 | 75 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 10 | 67919.22 |  | 67919.22 |  |  |  |  | 4,962*2,5*4*0,2
679 | 76 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 2.48 | 7036.73 | 13471.68 | 20508.41 |  |  |  |  | 4,962*2,5*0,05*4
680 | 77 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 49.64 | 54670 | 22308.8 | 76978.8 |  |  |  |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
681 | 78 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 30 | 136437.62 | 328190.54 | 464628.16 |  |  |  |  | Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)
682 | 79 | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 36 | 18670 | 328860 | 347530
683 |  | Монтаж 5-ти приямков для слива воды |  |  |  |  | 0
683 | 80 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 4.05 | 340.88 |  | 340.88 |  |  |  |  | 0,9*0,9*5
684 | 81 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 3 | 21483.42 | 30758 | 52241.42 |  |  |  |  | Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (45,3кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Гильза Ф 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 (1м); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (106,85кг)
685 | 82 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 18 | 974 | 2470.51 | 3444.51 |  |  |  |  | 0,9*4*1*5 18*1=18м2
| 83 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) |  |  |  |  | 0
686 | 84 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 3641.84 | 51445.27 | 139043.9 | 190489.17 |  |  |  |  | 1092,5 м2 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм, h=300мм
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 131908181.18 | 86290448.19 | 218198629.37 | 56785.6764 | 774.3728 | 57560.0492
|  | НДС-22% |  |  | 29019799.8596 | 18983898.6018 | 48003698.4614
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 160927981.0396 | 105274346.7918 | 266202327.8314