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[bookmark: _Toc221559339][bookmark: _Toc224237575]Общая информация об объекте 
Объектом является нежилое производственное помещение «Цех №8», расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4, помещение 2, на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0103142:27 (далее — Объект).
[image: ]ЦЕХ №8

Рисунок 1.1. Местоположение Объекта
Общая площадь Объекта – 9 763.5 кв.м. Габариты по осям 192 м и 48 м, наибольшая высота до верха кровли 17.3м, строительный объем здания 52 456 куб. м. Здание введено в эксплуатацию в 1997г. Краткая характеристика конструктива: фундаменты – бетонные, колонны – сборные железобетонные, фермы – железобетонные, стены и наружная кладка выполнены из железобетонных панелей и кирпичной кладки, плиты покрытия – сборные железобетонные. 
В рамках капитального ремонта и технического перевооружения цеха для производственных целей, компанией АО «КиКГЕОСТРОЙ» (далее — «Генподрядчик») выполнены строительно-монтажные работы (далее — «СМР»).
Для выполнения СМР 19.07.2023 между АО «Метровагонмаш» (далее – «Заказчик») и Генподрядчиком был заключен договор генерального строительного подряда № МВМ/19-07 (далее — «Договор») на общую сумму 513 900 000.00 руб. с НДС 20%, детализация стоимости приведена ниже, указанная в договоре без детального сметного расчета.
Таблица 1‑1. Стоимость работ по ремонту Объекта из договора № МВМ/19-07
	№
	Вид работ
	Общая стоимость
	Общая стоимость ВСЕГО, руб. 
(без НДС)

	
	
	Работа
	Материалы
	

	1
	Архитектурно-строительная часть
	113 436 341,68
	143 302 901,00
	256 739 242,68

	2
	Электрические сети
	4 995 068,56
	20 564 059,23
	25 559 127,79

	3
	Сети водпровода, ливневой и хоз./быт. Канализаций
	3 725 808,26
	2 884 933,42
	6 610 741,68

	4
	Отопление и вентиляция
	33 883 506,66
	79 375 718,61
	113 259 225,27

	5
	Слаботочные системы
	7 244 178,03
	18 837 484,55
	26 081 662,58

	
	
	
	ИТОГО без НДС
	428 250 000,00

	
	
	
	НДС 20%
	85 650 000,00

	
	
	
	Общая стоимость с НДС
	513 900 000,00



31.10.2024 между АО «Метровагонмаш» и Генподрядчиком заключено дополнительное соглашение №13, в котором стоимость Договора изменена на 503 392 615,54 руб. с НДС 20% и приложена детальная ведомость со стоимостью работ.
По результатам выполненных строительно-монтажных работ объект имеет следующие характеристики:
· Производственные зоны включают участки сборки и сварки. Построена сплошная перегородка во всю высоту здания для разделения пролетов по оси «Б»;
· Административно-бытовой корпус (АБК). На 1 этаже размещены гардероб на 100 человек, складские помещения, комната приема пищи и санитарный блок (умывальная, душевая, санузлы). На 2 этаже расположены три офисных помещения, гардероб на 50 человек, две вент камеры, помещение КУИ и коридор. Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей. Внутренние перегородки — гипсокартонные с минераловатным заполнением, во влажных помещениях — влагостойкие. Потолки подвесные. Покрытие полов — керамогранит, плитка и коммерческий линолеум.  Предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции и VRV-кондиционирования, системы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, бытовой канализации. Электроснабжение выполнено с рабочим и аварийным освещением. Организованы СКС, видеонаблюдение и адресная пожарная сигнализация;
· Технологическая инфраструктура. 4 новых внутренних ж/д путей, соединенных с внешней трансбордерной системой перемещения. Установлены стационарные домкраты для поднятия кузовов на отдельных фундаментах;
· Инженерные системы:
· Электроснабжение. Технологическое (сварочное) оборудование подключено через 3-фазные силовые розетки. Предусмотрена низковольтная разводка (12 В) вдоль осей А и Б для переносных светильников;
· Освещение. Основное освещение — светодиодное. Освещенность в зоне сборки — не менее 400 люкс, в зоне сварки и контроля — не менее 750 люкс. Дополнительно организуется местное освещение на колоннах (на высоте не менее 2 м) и наружное освещение по контуру здания;
· Вентиляция и кондиционирование: установлена общецеховая система фильтрации от сварочных аэрозолей;
· Водоснабжение: подвод питьевой воды к кабинам мастеров и организация станций раздачи воды, а также трубопровод ГВС для бытовых нужд;
· Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), СКС, СОТ, СКУД.

[bookmark: _Toc221559341][bookmark: _Toc224237576][bookmark: _Toc221559340]Объем работ
В целях независимого контроля и оценки стоимости выполненных СМР Генподрядчиком по Объекту, компании ООО «Эрроу Кэпитал» (далее — «Исполнитель») поручено проведение следующих видов работ:
A. Провести общую оценку исполнительной документации на укомплектованность и содержание в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;
B. Провести анализ соответствия фактически выполненных работ исполнительной документации;
C. Выполнить проверку на соответствие проектным решениям;
D. Выполнить проверку стоимости выполненных работ на соответствие расценок рыночному уровню (выявление необоснованного завышения стоимости).

[bookmark: _Toc224237577]Исходные данные
a) Договор генерального подряда и приложения к нему (см. Приложение №1);
b) Рабочая документация в формате PDF без штампа «В производство работ» в составе 24 томов на 636 листах (см. Приложение №2);
c) Исполнительная документация в формате PDF в составе 76 комплектов на 4 927 листах (см. Приложение №3);
d) Подписанные Акты о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на общую сумму 503 202 966,88 руб. с НДС (см. Приложение №4);

[bookmark: _Toc221559342][bookmark: _Toc224237578]Ограничения
В рамках подготовки настоящего Отчета не проводилась проверка качества выполненных СМР, использованных материалов и оборудования. Исполнитель не несет ответственность за исходную информацию, предоставленную в рамках подготовки Отчета.  В случае предоставления каких-либо дополнительных документов или информации, Исполнителю потребуется пересмотреть выводы Отчета.
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[bookmark: _Toc224237580]Общая оценка комплекта исполнительной документации
Исполнительная документация (Далее – ИД) представлена в составе 76 комплектов на 4 927 листах и охватывает основные виды выполненных строительно-монтажных работ. По результатам проверки установлено, что разделы ИД содержат Акты освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР), исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы. Вместе с тем в ходе проверки выявлен ряд недостатков и несоответствий.
К числу общих недостатков по всему комплекту ИД относятся: отсутствие общего журнала работ и журналов специальных работ (бетонных работ, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, входного контроля); отсутствие ИД по разделу 130-23-СКС «Структурированная кабельная сеть» в полном объеме; отсутствие приказа о назначении представителя застройщика по вопросам строительного контроля. 
Итоговая оценка по каждому разделу приведена ниже в таблице:
Таблица 2‑1. Реестр итоговой проверки разделов ИД.
	№
	Раздел
	Наименование
	Результат оценки
	Примечание

	1
	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения
	Соответствует
	

	2
	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения
	Частично соответствует
	В АОСР (тома 3, 4, 17) отсутствуют подпись лица, осуществившего подготовку проектной документации

	3
	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения
	Частично соответствует
	В АОСР №130-23-АС3-С от 07 марта 2024г. и АОСР №130-23-АС3-БС/ХА от 28 ноября 2023г., нет подписи лица, осуществившего подготовку проектной документации.

	4
	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения
	Соответствует
	

	5
	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации
	Не в полной мере соответствует
	[bookmark: _Ref223894067]Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения[footnoteRef:1] [1:  Требование Приказа Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10] 


	6
	130-23-ВС
	Воздухоснабжение
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1

	7
	130-23-НК
	Наружные сети канализации
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1

	8
	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1

	9
	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1

	10
	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1[footnoteRef:2] [2: ] 


	11
	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути
	Соответствует
	

	12
	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1[footnoteRef:3] [3: 1 Требование Приказа Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10] 


	13
	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения
	Соответствует
	

	14
	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики
	Соответствует
	

	15
	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики
	Соответствует
	

	16
	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики
	Соответствует
	

	17
	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение
	Соответствует
	

	18
	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение
	Не в полной мере соответствует
	Паспорт выпуска кабеля датирован датой (апрель 2024г) позже даты АОСР №2-ЭО1 (январь 2024)

	19
	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение
	Соответствует
	

	20
	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование
	Соответствует
	

	21
	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование
	Не в полной мере соответствует
	Отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения1[footnoteRef:4] [4: ] 


	22
	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование
	Соответствует
	



[bookmark: _Toc224237581]Проверка соответствия ИД проектным решениям
Проверка ИД на соответствие рабочей документации (Далее РД) в составе 24 томов на 636 листах показала, что значительная часть разделов реализована в соответствии с проектными решениями, но имеет ряд примечаний.
Итоговая оценка по каждому разделу приведена ниже в таблице:
Таблица 2‑2.Реестр итоговой проверки соответствия ИД проектным решениям
	№
	Раздел
	Наименование
	Результат оценки
	Примечание

	1
	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения
	Соответствует
	

	2
	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения
	Соответствует с примечанием
	Отсутствующие работы в РД: устройство смотровой канавы СК1 с фундаментами ФМ2; устройство ж/путей №1,2,3,4; локальный ремонт пола; демонтажные работы; замена стеклопакетов с фурнитурой по оси А; изготовление, монтаж, окрашивание опорных стоек под электрические шкафы ЯВЗШ; установка модульных зданий в/о 1-2/А-Б и 18-20/А-Б; устройство проемов; разночтение в объемах работ по устройству ж/б лотков

	3
	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения
	Соответствует
	

	4
	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения
	Соответствует с примечанием
	Превышение объемов ИД относительно РД (ручная разработка грунта).

	5
	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации
	Соответствует с примечанием
	Проверка объемов по водопроводу невозможна поскольку в РД присутствует запись «До заказа оборудования и материалов подрядчик должен произвести замеры по месту и составить монтажную спецификацию. Фасонные изделия, расходные материалы должны закупаться в соответствии с монтажной спецификацией»

	6
	130-23-ВС
	Воздухоснабжение
	Соответствует
	

	7
	130-23-НК
	Наружные сети канализации
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным решениям, т.к. изменена толщина стенки футляра 5мм относительно проектной толщины 6мм.

	8
	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	Соответствует с примечанием
	Обнаружены изменения марок примененного оборудования и материалов, а также в корректировке отдельных геометрических параметров трубопроводов и воздуховодов. В частности, произведена замена радиаторов Radena на Bilux, оборудования кондиционирования Daikin на MDV и вентиляционного оборудования производства «ВЕЗА» на оборудование «ВКТ».2[footnoteRef:5] [5: 2 Для признания ИД полностью соответствующей проектным решениям необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование указанных изменений с проектной организацией и заказчиком.] 


	9
	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция
	Соответствует
	

	10
	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование
	Соответствует с примечанием
	Выявлены отклонения от решений РД, включая замену вентиляционного оборудования и противопожарных клапанов с продукции «ВЕЗА» на аналоги производства «ВКТ», а также замену огнезащитного материала «ОГНЕМАТ Вент» на «OCM Air duct 60» и замена сечений относительного РД по системам В1, В2, П1. Дополнительно выявлены значительные расхождения (+45%) в объемах огнезащитного покрытия. 2

	11
	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути
	Соответствует
	

	12
	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация
	Соответствует с примечанием
	ИД имеет существенные расхождения с РД 130-23-ПС. К основным отклонениям относятся изменение типов и сечений примененных кабелей, увеличение количества пожарных извещателей и оповещателей, а также установка аккумуляторных батарей, не предусмотренных проектом. 2

	13
	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным решениям РД. К основным отклонениям относятся замена бренда и увеличение количества коммутаторов (четыре устройства «Болид» вместо трех устройств Hikvision). 2

	14
	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики
	Соответствует с примечанием
	ИД имеет ряд расхождений с РД. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и отсутствие оборудования, предусмотренное РД. 2

	15
	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и оборудования. 2

	16
	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и оборудования. 2

	17
	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение
	Соответствует
	

	18
	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение
	Частично соответствует
	ИД частично соответствует проектным решениям РД, поскольку выявлены следующие отклонения от проектных решений: полная замена бренда и технических характеристик светильников с уменьшением их мощности с 250 до 180 Вт; замена кабеля ВВГнг-FRLS на кабель ППГ-FRHF. 2

	19
	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение
	Соответствует
	

	20
	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей. 2

	21
	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным решениям РД, поскольку выявлены следующие отклонения от проектных решений: замена типов и сечений кабелей с исполнения LS/FRLS на HF/FRHF и уменьшение сечения кабеля с 2,5 мм² до 1,5 мм² для большинства линий освещения; замена аварийных светильников марки Varton на оборудование производства «Русский свет». 2

	22
	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование
	Соответствует с примечанием
	ИД частично соответствует проектным решениям РД, поскольку не полностью соответствует проектным решениям рабочей документации по объемам выполненных работ, примененным материалам и комплектации оборудования. Основным риском является замена кабеля сечением 3×2,5 мм² на 3×1,5 мм², поскольку данное изменение может не соответствовать расчетным электрическим нагрузкам систем кондиционирования. 2



[bookmark: _Toc224237582]Анализ соответствия объемов работ 
Проверка объемов выполненных работ проводилась путем сопоставления актов КС-2/КС-3 (на общую сумму 503 202 966,87 руб. с НДС) с договорной документацией (Договор и ДС№13) и ИД. По результатам анализа выявлены несоответствия (в меньшую сторону), итоговая сводная сумма несоответствий составляет 16 109 152,96 руб. с НДС, ниже указан перечень разделов с указанием несоответствий.
Таблица 2‑3.Реестр итоговой проверки соответствия ИД проектным решениям
	№
	Раздел
	Наименование
	Сумма несоответствий (руб. с НДС)
	Примечание

	1
	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения
	
	Соответствует

	2
	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения
	4 744 676,80
	Несоответствие объёмов между ИД и КС

	3
	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения
	923 095,09
	Несоответствие объёмов между ИД и КС, отсутствие ИД по определенным видам работ

	4
	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения
	
	Соответствует

	5
	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации
	
	Ввиду отсутствия детального расчета и объемов работ по данному разделу, проведение анализа не представляется возможным

	6
	130-23-ВС
	Воздухоснабжение
	450 640,00
	Отсутствие актов ПНР в ИД

	7
	130-23-НК
	Наружные сети канализации
	
	Соответствует

	8
	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	691 680,00
	Отсутствие актов ПНР в ИД

	9
	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция
	1 228 500,00
	Отсутствие актов ПНР в ИД

	10
	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование
	738 840,00
	Отсутствие актов ПНР в ИД

	11
	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути
	
	Соответствует

	12
	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация
	1 200 798,72
	Отсутствие актов ПНР в ИД. Отсутствие ИД на перечень работ

	13
	130-23-СКС
	Структурированная кабельная сеть
	4 866 986,86
	Весь раздел (51 позиция) не подтвержден исполнительной документацией

	14
	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения
	152 396,99
	Несоответствие объёмов между ИД и КС

	15
	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики
	
	Соответствует

	16
	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики
	
	Соответствует

	17
	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики
	
	Соответствует

	18
	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение
	
	Соответствует

	19
	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение
	
	Соответствует

	20
	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение
	
	Соответствует

	21
	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование
	
	Соответствует

	22
	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование
	1 063 538,50
	Несоответствие объёмов между ИД и КС. Отсутствие актов ПНР в ИД

	23
	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование
	48 000,00
	Отсутствие актов ПНР в ИД

	ИТОГО
	16 109 152,96
	



В рамках выборочного контрольно-визуального осмотра выполненных работ были выполнены осмотры следующего оборудования:
Таблица 2‑4. Реестр контрольно-визуального обследования смонтированного оборудования
	№
	Наименование оборудования (в соответствии с АВР)
	Кол-во (по АВР)
	Сумма материала и работы (руб. с НДС)
	Результат обследования

	1
	Самоочищающийся фильтр с вентилятором MDV-SE-F (ПВ1-ПВ12)
	12 шт.
	39 158 982,36
	В наличии, эксплуатируется

	2
	Компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс»
	2 шт.
	12 288 000,00
	В наличии, эксплуатируется

	3
	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП RVH-07-G60-180-3-5000-70
	205 шт.
	7 712 100,00
	В наличии 196шт, эксплуатируется

	4
	Приточные системы VKC
	6 шт.
	6 647 970,00
	В наличии, эксплуатируется

	5
	Воздушно-тепловые завесы КЭВ
	14 шт.
	5 857 711,44
	В наличии, эксплуатируется

	6
	Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700×5000h DoorHan ISD01
	5 шт.
	4 135 500,00
	В наличии, эксплуатируется

	7
	Монтаж комплектов автоматики приточно-вытяжной вентиляции, компрессорных установок и тепловых завес
	14 компл.
	4 085 821,74
	В наличии, эксплуатируется

	8
	Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем ВКР
	7 компл.
	3 493 917,00
	В наличии, эксплуатируется

	9
	Модульный офис 4МД6
	1 шт.
	3 460 199,69
	В наличии, эксплуатируется

	10
	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м³/мин, 220В/50Гц)
	2 шт.
	3 100 784,00
	В наличии, эксплуатируется



В рамках выборочного контрольно-визуального осмотра выполненных работ были выполнены контрольные обмеры длины укладки звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65) общей стоимостью 26 698 047,35 руб., фактический замер соответствует значениям исполнительной документации и актам выполненных работ.

[bookmark: _Toc224237583]Заключение о соответствии цен рыночному уровню
В связи с отсутствием в договоре корректных Ведомостей объемов работ (ВОР), за основу для расчета приняты фактические физические объемы, зафиксированные в исполнительной документации. Объемы приведены к единицам измерения, принятым в сметном деле (с расшифровкой формул подсчета там, где это необходимо), что является обязательным требованием для проверки.
Произведен полный пересчет стоимости работ базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР, включенных в Федеральный реестр. Применение «свободного стиля» оценки заменено на эталонные расценки, что позволяет обеспечить прозрачность ценообразования и контроль расхода ресурсов.
Ниже указан реестр стоимостей между расценками ДС13 и оценкой по ФЕР (индексы Минстроя от 2кв. 2024г) по разделам, итоговая разница составляет 7 691 123,71 руб. с НДС, что составляет 1,55% от общей стоимости работ.  
Таблица 2‑5. Реестр сравнения стоимостей между ДС13 и оценкой по ФЕР по разделам.
	№
	Наименование раздела
	Накопительная стоимость выполненных работ согласно ДС13 от 31.10.2024 
 (руб. с НДС)
	Независимая оценка стоимости по методике ФЕР  (руб. с НДС)
	Разница между ДС13 и стоимости по ФЕР

	1
	130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения
	         27 879 714,19 
	 32 429 948,34   
	-4 550 234,15   

	2
	130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения
	       153 003 422,94 
	 146 991 599,99   
	 6 011 821,75   

	3
	130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения
	         50 586 660,70 
	 57 609 769,20   
	-7 042 497,10   

	4
	130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения
	           6 276 811,10 
	 4 641 155,90   
	 1 635 655,20   

	5
	130-23-ПЖ Пути железнодорожные
	         53 714 244,21 
	 35 199 642,47   
	 18 514 601,73   

	6
	130-23-ВК Внутренние трубопроводы
	         11 388 536,00 
	 10 726 706,46   
	 661 829,54   

	7
	130-23-ПС Пожарная сигнализация
	         11 568 493,16 
	 16 532 222,34   
	-5 005 416,48   

	8
	130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование
	         10 891 612,28 
	 15 194 327,69   
	-4 302 715,41   

	9
	130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция
	         88 184 096,58 
	 77 489 314,94   
	 10 694 781,64   

	10
	130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование
	         14 233 533,75 
	 13 081 288,50   
	 1 152 245,25   

	11
	130-23-ВС Воздухоснабжение
	         22 472 832,20 
	 27 006 984,12   
	-4 534 151,92   

	12
	130-23-СКС Структурированная кабельная сеть
	           4 866 986,86 
	 4 045 517,39   
	 821 469,47   

	13
	130-23-СОТ Система охранного телевидения
	           2 536 587,06 
	 4 782 640,74   
	-2 246 053,68   

	14
	130-23-УА1 Устройства автоматики
	              565 619,21 
	 941 009,18   
	-375 389,97   

	15
	130-23-УА2 Устройства автоматики
	           8 030 366,98 
	 6 692 424,38   
	 1 337 942,60   

	16
	130-23-УА3 Устройства автоматики
	           1 078 519,77 
	 1 184 745,80   
	-106 226,03   

	17
	130-23-ЭО1 Электрическое освещение
	           9 121 805,24 
	 9 739 859,89   
	-618 054,65   

	18
	130-23-ЭО2 Электрическое освещение
	           2 432 552,44 
	 5 301 427,43   
	-2 928 094,51   

	19
	130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование
	           1 156 743,42 
	 1 210 280,68   
	-53 537,26   

	20
	130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование
	         17 480 139,51 
	 17 523 669,25   
	-43 529,74   

	21
	130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование
	              825 159,54 
	 976 048,49   
	-220 242,20   

	22
	130-23-ЭН Наружное освещение
	              984 633,49 
	 2 448 202,73   
	-1 463 569,24   

	23
	130-23-НВК Наружные сети канализации
	           4 113 544,94 
	 2 493 783,79   
	 1 619 761,15   

	24
	Уборка и вывоз мусора
	
	 1 269 272,27   
	-1 269 272,27   

	
	ИТОГО
	503 202 965,69
	495 511 841,98
	7 691 123,71   














[bookmark: _Toc224237584]ОБЩАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Toc224237585]Исходные данные и материалы
[bookmark: _Hlk223544675]В рамках проведения проверки представлена ИД в формате PDF в составе 76 комплектов на 4 927 листах (см. Приложение №3).
Представлены комплекты ИД по следующим томам рабочей документации:
Таблица 3‑1.Реестр полученной исполнительной документации.
	№
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во страниц

	1
	130-23-АС1 том 1
	Перегородка по оси Б/1-33
	75

	2
	130-23-АС2 том 1
	Отделка цеха в/о 1-14
	96

	3
	130-23-АС2 том 2
	Отделка цеха в/о 14-33
	95

	4
	130-23-АС2 том 3
	Полы: полировка, шлифовка
	35

	5
	130-23-АС2 том 4
	Модульные здания
	59

	6
	130-23-АС2 том 5
	4-й путь армирование и бетонирование
	31

	7
	130-23-АС2 том 6
	Лотки
	37

	8
	130-23-АС2 том 7
	Устройство ФМ-1 на 3 пути
	48

	9
	130-23-АС2 том 8
	Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2
	22

	10
	130-23-АС2 том 9
	Металлические каркасы под кабины мастеров
	19

	11
	130-23-АС2 том 10
	1й путь армирование и бетонирование
	28

	12
	130-23-АС2 том 11
	Зй путь армирование и бетонирование
	41

	13
	130-23-АС2 том 12
	2й путь армирование и бетонирование
	32

	14
	130-23-АС2 том 13
	Резка проемов в стене для воздуховодов
	23

	15
	130-23-АС2 том 14
	Устройство смотровой ямы
	104

	16
	130-23-АС2 том 15
	Стойки под ЯВЗЩ
	21

	17
	130-23-АС2 том 16
	Лестницы к модульным зданиям
	30

	18
	130-23-АС2 том 17
	Полы сборочного цеха
	20

	19
	130-23-АС2 том 18
	Деформационные швы
	14

	20
	130-23-АС2 том 19
	Нанесение сигнальных полос на пол
	5

	21
	130-23-АС2 том 20
	Устройство страховочных тросовых линий по оси Б
	10

	22
	130-23-АС2 том 21
	Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А
	8

	23
	130-23-АС2 том 22
	Монтаж противопожарных дверей по оси Б
	12

	24
	130-23-АС2 том 23
	Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В
	13

	25
	130-23-АС2 том 24
	Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2
	9

	26
	130-23-АС2 том 25
	Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А: 22-23/А
	47

	27
	130-23-АС2 том 26
	Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33
	5

	28
	130-23-АС2 том 27
	Отделка цеха в/о А-В/1-33
	52

	29
	130-23-АС2 том 28
	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя
	7

	30
	130-23-АС2 том 29
	Демонтажные и монтажные работы по оси 33
	44

	31
	130-23-АС2 том 30
	Демонтажные и монтажные работы по оси 1
	37

	32
	130-23-АС2 том 31
	Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов
	6

	33
	130-23-АС2 том 32
	Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже
	7

	34
	130-23-АС2 том 33
	Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7.600
	7

	35
	130-23-АС2 том 34
	Ремонт кровли
	37

	36
	130-23-АС2 том 35
	Демонтажные работы цеха №8
	22

	37
	130-23-АС3 том 1
	Отделка АБК
	136

	38
	130-23-АС3 том 2
	Отделка АБК 
	208

	39
	130-23-АС4 том 1
	Помещение компрессорной
	100

	40
	130-23-АС4 том 2
	Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения
	42

	41
	130-23-АС4 том 3
	Монтаж оконного проема в/о А/32-33 на отм. +7.600
	9

	42
	130-23-ВК том 1
	Устройство системы канализации в помещениях в/о Б/3-В/26-32 1 этаж
	7

	43
	130-23-ВК том 2
	Устройство системы канализации в помещениях в/о Б/3-В/26-32 
	13

	44
	130-23-ВК том 3
	Устройство системы ХВС/ГВС
	32

	45
	130-23-ВК том 4
	Устройство противопожарного водопровода
	24

	46
	130-23-ВС том 1
	Воздухоснабжение
	66

	47
	130-23-ВС том 2
	Воздухоснабжение в помещениях на осях А-Б/1-33
	43

	48
	130-23-ВС том 3
	Воздухоснабжение
	72

	49
	130-23-НК
	Наружные сети канализации
	69

	50
	130-23-ОВ1 том 1
	Отопление и вентиляция
	66

	51
	130-23-ОВ1 том 2
	Отопление и вентиляция
	131

	52
	130-23-ОВ2 том 1
	Отопление и вентиляция
	87

	53
	130-23-ОВ2 том 2
	Отопление и вентиляция
	98

	54
	130-23-ОВ2 том 3
	Отопление и вентиляция
	227

	55
	130-23-ОВ2 том 4
	Отопление и вентиляция
	137

	56
	130-23-ОВ2 том 5
	Отопление и вентиляция
	31

	57
	130-23-ОВ3 том 1
	Вентиляция и кондиционирование
	89

	58
	130-23-ПЖ том 1
	1.2,3,4 пути. Разработка котлована
	13

	59
	130-23-ПЖ том 2
	4й путь от разработки грунта до балластировки
	82

	60
	130-23-ПЖ том 3
	Зй путь от разработки грунта до балластировки
	89

	61
	130-23-ПЖ том 4
	1й путь от разработки грунта до балластировки
	86

	62
	130-23-ПЖ том 5
	2й путь от разработки грунта до балластировки
	90

	63
	130-23-ПЖ том 7
	Послеосадочный ремонт путей
	7

	64
	130-23-ПЖ том 8
	Корректировка отметок ж/д путей к проектной
	6

	65
	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация
	436

	66
	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения
	184

	67
	130-23-УА1
	Устройство автоматики
	45

	68
	130-23-УА2
	Устройство автоматики
	151

	69
	130-23-УА3
	Устройство автоматики
	63

	70
	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование
	77

	71
	130-23-ЭМ2
	Цех 8.Силовое электрооборудование
	245

	72
	130-23-ЭМ3
	АБК №1. Силовое электрооборудование
	41

	73
	130-23-ЭН
	Наружное освещение
	57

	74
	130-23-ЭО1
	Электрическое освещение
	70

	75
	130-23-ЭО2
	Электрическое освещение АБК
	90

	76
	131-23-АС3
	Цех №121/18. Устройство ФМ1, ФМ2, ФБ, 
	250



[bookmark: _Toc224237586]Методика оценки 
Методика проверки ИД основана на требованиях: 
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».
Первым этапом осуществляется проверка наличия обязательных документов, предусмотренных нормативными требованиями. К таким документам относятся общий журнал работ, специальные журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ (Далее – АОСР), акты освидетельствования ответственных конструкций и акты освидетельствования участков инженерных сетей и т.д.
Проверяется наличие исполнительных схем, отражающих фактическое положение, материал и объем выполненных работ. Проводится проверка наличия паспортов, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество применяемых материалов и оборудования. Также проверяется наличие протоколов лабораторных испытаний и результатов проверки качества выполненных работ. 
После проверки полноты проводится анализ правильности оформления документов. Проверяется наличие обязательных реквизитов, включая наименование объекта, адрес строительства, вид выполняемых работ, дату составления документа и сведения о его участниках. Проверяется наличие подписей представителей подрядной организации, строительного контроля заказчика и авторского надзора, анализируются документы, подтверждающие качество материалов и результаты лабораторных испытаний (протоколы испытаний бетона, сварных соединений) и результаты гидравлических и функциональных испытаний инженерных систем. 

[bookmark: _Toc224237587]Результаты оценки
Общие замечания:
1. Не представлены журналы общих работ и журналы специальных работ (журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал производства антикоррозионных работ, журнал входного контроля);
2. Не представлена исполнительная документация по разделу 130-23-СКС «Структурированная кабельная сеть»;
3. Отсутствует приказ на представителя застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля - Ведущего инженера строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Серова А.В.

Раздел 130-23-АС1. Архитектурно-строительные решения.
В разделе ИД 130-23-АС1 указаны работы по монтажу металлоконструкций, их окраска, монтаж сэндвич-панелей, ворот и фасонных элементов в Цехе №8. В составе раздела присутствуют: АОСР, исполнительные схемы с указанием фактического положения и примененных материалов и их объемов с подписями ответственных лиц, документация по контролю качества (паспорта и сертификаты на использованные строительные материалы и оборудование), результаты лабораторных испытаний. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте; участниках строительства; ссылки на проектную документацию; перечень примененных материалов с указанием сертификатов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика); лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует установленным нормативным требованиям по составу и полноте.

Раздел 130-23-АС2. Полы. Архитектурно-строительные решения.
В составе раздела 130-23-АС2 присутствуют общестроительные работы по Цеху №8, перечень видов работ приведён в таблице ниже.



Таблица 3‑2. Виды работ, указанных в исполнительной документации тома 130-23-АС2.
	№
	№ тома
	Виды работ (согласно ИД 130-23-АС2)

	1
	Том 1
	Отделка цеха (оси 1-14): пескоструйная обработка, грунтовка, шпатлевка и окраска в 2 слоя стен, колонн, ферм и перекрытий.

	2
	Том 2
	Отделка цеха (оси 14-33): пескоструйная обработка, грунтовка, шпатлевка и окраска в 2 слоя стен, колонн, ферм и перекрытий.

	3
	Том 3
	Ремонт полов: удаление верхнего слоя бетона (до 5 мм), ремонт швов и микротрещин, многоступенчатая шлифовка, заполнение пор (граутинг), нанесение упрочняющей химии и полировка.

	4
	Том 4
	Модульные здания: работы по установке готовых модульных кабин в осях 1-2/А-Б и 18-20/А-Б.

	5
	Том 5
	4-й путь: сверление отверстий в полу, проливка щебеночного балласта раствором, армирование и бетонирование стяжки пути.

	6
	Том 6
	Лотки: распил и демонтаж пола, устройство бетонной подготовки, установка лотков с металлическими крышками и бетонирование торцов.

	7
	Том 7
	Фундаменты ФМ-1 (3-й путь): разработка грунта, устройство песчаного и бетонного основания, опалубка, армирование, бетонирование и гидроизоляция.

	8
	Том 8
	Пандусы: демонтаж пола, армирование и бетонирование пандусов у подъемных ворот в осях А/2-Б/1-2.

	9
	Том 9
	Каркасы: изготовление и монтаж металлических каркасов под кабины мастеров в осях А-Б/22-23 и А-Б/31-33.

	10
	Том 10
	1-й путь: сверление отверстий под армирование, проливка балласта цементным раствором, армирование и бетонирование пути.

	11
	Том 11
	3-й путь: сверление отверстий, проливка балласта, армирование и бетонирование стяжки пути.

	12
	Том 12
	2-й путь: сверление отверстий, проливка балласта раствором, армирование и бетонирование стяжки.

	13
	Том 13
	Проемы для воздуховодов: резка проемов в ж/б и кирпичных стенах, устройство кирпичного обрамления проемов и их окрашивание.

	14
	Том 14
	Смотровая яма СК-1: разработка котлована, устройство основания, армирование и бетонирование стенок и фундамента ямы, гидроизоляция и облицовка плиткой.

	15
	Том 15
	Стойки под ЯВЗЩ: изготовление, монтаж и окрашивание опорных стоек под электрические шкафы.

	16
	Том 16
	Лестницы: изготовление, монтаж и окрашивание лестничных площадок к модульным зданиям.

	17
	Том 17
	Локальный ремонт полов: ремонт трещин и выбоин в сборочном цеху с применением ремонтных смесей и эпоксидной грунтовки.

	18
	Том 18
	Деформационные швы: штробление борозд, установка шнура «Вилатерм» и заполнение швов герметиком и противопожарной мастикой.

	19
	Том 19
	Сигнальная разметка: нанесение цветных полос (желтый, зеленый) на поверхность пола цеха.

	20
	Том 20
	Линии жизни: устройство страховочных тросовых линий по оси Б.

	21
	Том 21
	Остекление: замена стеклопакетов и фурнитуры существующего остекления по оси А.

	22
	Том 22
	Двери: монтаж противопожарных дверей по оси Б.

	23
	Том 23
	Ремонт приямка: демонтаж металлического уголка, устройство арматурной сетки и заливка бетона в приямке (оси 32-33/Б-В).

	24
	Том 24
	Плинтус: монтаж металлического плинтуса в различных осях цеха.

	25
	Том 25
	Автоматы воды: установка автоматов газирования воды серии «Исток» с подключением к сетям.

	26
	Том 26
	Резка пола: алмазная резка существующего бетонного пола (глубиной 0,4 м) в осях А/2-А/3/32-33.

	27
	Том 27
	Комплексная отделка: отделка межплитного пространства, окраска кран-балок, ферм, штукатурка откосов ворот и замена потолочных плит «Армстронг».

	28
	Том 28
	Упрочнение пола: шлифовка поверхности с использованием порошкового упрочнителя DUROCOR.

	29
	Том 29
	Работы по оси 33: демонтаж стен и окон, монтаж металлических перемычек, кирпичная кладка, утепление ворот и монтаж секционных ворот DoorHan.

	30
	Том 30
	Работы по оси 1: демонтаж существующих конструкций, устройство перемычек, кирпичная кладка и монтаж секционных ворот.

	31
	Том 31
	Ремонт пола: восстановление покрытия пола после демонтажа электрических шкафов.

	32
	Том 32
	Перегородки ЦСП: устройство перегородок из цементно-стружечных плит на техническом этаже.

	33
	Том 33
	Венткамеры: заделка проема венткамеры кирпичом в осях 32-33 на отметке +7,600.

	34
	Том 34
	Кровля: ремонт мягкой кровли, устройство проемов в плитах перекрытия для стаканов и устройство примыканий кровли к трубам.

	35
	Том 35
	Демонтаж: разборка блоков кондиционеров, пожарного водопровода, подкрановых площадок, воздуховодов, вентиляторов и тепловых завес



В комплекте ИД приложены АОСР, исполнительные схемы с указанием фактического положения и примененных материалов и их объемов с подписями ответственных лиц, документация по контролю качества (паспорта и сертификаты на использованные строительные материалы и оборудование), результаты лабораторных испытаний (заключения лаборатории инженерного контроля об измерении толщины покрытия огнезащитной краской).
[bookmark: _Hlk223123225]Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов с указанием сертификатов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, и лица, выполнившего работы, кроме томов 3, 4, 17. В указанных томах АОСР не подписаны лицом, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. Дополнительно представлены заключения о степени уплотнения основания бетонных конструкций. Фактическая прочность бетонных конструкций подтверждена заключениями о прочности бетона конструкций в возрасте 28 суток. 
Заключение: Рассмотренный раздел ИД соответствует установленным нормативным требованиям за исключением томов 3, 4, 17, где отсутствуют подпись лица, осуществившего подготовку проектной документации - Липатова А.Н.

Раздел 130-23-АС3. АБК. Архитектурно-строительные решения.
Комплект ИД 130-23-АС3 охватывает цикл работ по капитальному ремонту и отделке АБК, включая устройство монолитных конструкций, возведение перегородок из ГКЛ и стен из газобетона, устройству наливных полов с финишным покрытием из линолеума или плитки, монтажу подвесных потолков и чистовой отделке стен. Также в перечень включены монтажные операции по заполнению дверных и оконных проемов, включая установку противопожарных витражей и блоков. В составе ИД присутствуют АОСР, исполнительные схемы с указанием фактического положения и примененных материалов и их объемов с подписями ответственных лиц, документация по контролю качества (паспорта и сертификатов на примененные материалы и оборудование), результаты лабораторных испытаний. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов с указанием сертификатов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица осуществившего подготовку проектной документации, кроме двух АОСР (№ 130-23-АС3-С от 07 марта 2024 на устройство стен из газобетона в осях Б/3-В/32-33 и № 130-23-АС3-БС/ХА от 28 ноября 2023 на бурение скважин и установку стержней на химический анкер в осях Б/3-В/24-25), где нет подписи  лица, осуществившего подготовку проектной документации. 
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
Заключение: Рассмотренный раздел ИД соответствует установленным нормативным требованиям, за исключением двух АОСР №130-23-АС3-С от 07 марта 2024г. и №130-23-АС3-БС/ХА от 28 ноября 2023г., поскольку нет подписи лица, осуществившего подготовку проектной документации.



Раздел 130-23-АС4. Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения.
Комплект ИД 130-23-АС4 включает работы по устройству помещения компрессорной, монтаж и окраска металлоконструкций, монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Также в ИД присутствуют работы по устройству фундамента для оборудования, охватывающее разработку грунта, песчаную и бетонную подготовку, армирование, бетонирование и гидроизоляцию плиты. Также были выполнены работы по монтажу противопожарной двери, фасонных элементов и заделке оконного проема на отметке. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов с указанием сертификатов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
Заключение: Рассмотренный раздел ИД соответствует установленным нормативным требованиям.

Раздел 130-23-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации.
В комплект ИД 130-23-ВК включены работы по устройству систем внутренней бытовой канализации, а также сетей холодного и горячего водоснабжения (ХВС/ГВС) в бытовых помещениях Цеха №8 и устройство противопожарного водопровода в Цехе №8, включая   установку пожарных шкафов, кранов, напорных рукавов и огнетушителей. ИД охватывает монтаж трубопроводов из полипропилена и стали, установку санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников) и трапов. Все выполненные работы сопровождаются проведением обязательных испытаний систем на пролив и герметичность для подтверждения их работоспособности
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов с указанием сертификатов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
В Томе 1 (канализация в помещениях в/о Б/3-В/26-32) присутствует «Акт о проведении испытания систем канализации и водостоков» от 10 апреля 2024 года. Испытание системы бытовой канализации К1 проводилось методом пролива воды путем одновременного открытия санитарных приборов в течение 30 минут, течей обнаружено не было.
В Томе 3 (системы ХВС/ГВС) специализированный акт гидравлического или манометрического испытания на герметичность в комплекте отсутствует.
В Томе 4 (противопожарный водопровод) акт испытания гидравлического или манометрического испытания на герметичность в комплекте отсутствует. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку для систем водоснабжения и противопожарного водопровода необходимы акты испытаний согласно требованиям к составу исполнительной документации (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Противопожарные системы», «Система водоснабжения», п. 9 и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-ВС. Воздухоснабжение.
В комплект ИД 130-23-ВС включены работы по непосредственному устройству системы, включая монтаж компрессорных установок, адсорбционных осушителей и магистральных фильтров. ИД охватывает сопутствующие строительные задачи, такие как бурение отверстий в перекрытиях, устройство переходов АБК и усиление проемов для установки вентиляционных клапанов. В состав включены процессы монтажа креплений трубопроводов, установки кронштейнов для оконечных устройств и подключения фильтровентиляционных установок (ФВУ) к системе. Дополнительно в ИД отражен перенос элементов системы воздухоснабжения, таких как сепараторы, краны и компенсаторы, в проектные места.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
В разделе отсутствует Акт испытания на герметичность трубопровода для воздухоснабжения.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку для инженерных систем необходимы акты испытаний согласно требованиям к составу исполнительной документации (Приказ Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-НК. Наружные сети канализации.
В комплект ИД 130-23-НК включены земляные работы, такие как устройство траншеи, создание песчаного основания и обратная засыпка траншеи грунтом и песком. Также включен демонтаж существующего коллектора, укладка труб и монтаж железобетонных конструкций колодцев К1-1 и К1-3. Также представлены работы по гидроизоляции, включающие обмазку железобетонных элементов колодцев грунтовкой и битумной мастикой. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
[bookmark: _Hlk223205468]В разделе отсутствует Акт испытания системы канализации на пролив.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку для систем водоотведения необходим Акт испытания системы канализации на пролив, согласно требованиям к составу исполнительной документации (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Система водоотведения», п. 9 и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-ОВ1. АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
ИД раздела 130-23-ОВ1 включает полный комплекс работ по устройству систем отопления, приточной (П1) и вытяжной (В1–В6) вентиляции АБК Цеха №8. В состав работ входят монтаж противодымной вентиляции (ПД1, ВД1), установка систем кондиционирования VRV, а также узлов регулирования и теплоснабжения вентиляционных установок. Также включена система отопления, включая прокладку магистралей из стальных и полипропиленовых труб, установка секционных биметаллических радиаторов. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
В разделе отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку необходимы Акты испытания технических устройств и опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования согласно требованиям к составу ИД (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Отопление и теплоснабжение» п. 10,11,12,13 Приложение Б2 «Вентиляция и кондиционирование» п. 11,12,13,14,15,16  и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-ОВ2. Цех №8. Отопление и вентиляция.
Раздел ИД 130-23-ОВ2 включает работы по монтажу и обвязке систем приточной и вытяжной вентиляции, а также установку приточных камер, фильтровентиляционных установок (ФВУ) и различных типов вентиляторов (крышных, канальных). В состав раздела входят акты на устройство воздушно-тепловых завес, монтаж смесительных узлов, трубопроводов теплоснабжения и их последующую тепловую изоляцию. Кроме того, входят работы по изготовлению и монтажу вспомогательных металлоконструкций, таких как швеллеры для опор тепловых завес и дополнительные опоры для оборудования в венткамерах.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
В разделе отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем вентиляции.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку необходимы Акты испытания технических устройств и опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования согласно требованиям к составу ИД (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Вентиляция и кондиционирование» п. 11,12,13,14,16  и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-ОВ3. АБК. Вентиляция и кондиционирование.
Исполнительная документация раздела 130-23-ОВ3 включает работы по монтажу систем приточной (П1) и вытяжной (В1, В2) вентиляции, а также по устройству изоляции данных систем. Документация также охватывает работы по установке систем кондиционирования воздуха (К1–К5) и монтаж узла регулирования с трубопроводом теплоснабжения для приточной установки П1. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
В разделе отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем вентиляции.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку необходимы Акты испытания технических устройств и опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования согласно требованиям к составу ИД (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Вентиляция и кондиционирование» п. 11,12,13,14,16  и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).





Раздел 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути.
Раздел ИД 130-23-ПЖ включает работы по демонтажу существующих бетонных полов и разработке грунта в котловане под проектируемые железнодорожные пути № 1–4, устройство основания путей, включая укладку геотекстиля, создание песчано-гравийных и щебеночных подушек с контролем степени их уплотнения. Также в состав работ входят монтаж рельсо-шпальной решетки, установка тупиковых упоров и последующая балластировка с выправкой и рихтовкой путей, послеосадочный ремонт и корректировка высотных отметок путей для их сопряжения с новым трансбордером
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям. 

Раздел 130-23-ПС. Пожарная сигнализация.
Раздел ИД 130-23-ПС включает работы по монтажу кабельных лотков и прокладке кабельных линий для систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения (СОУЭ) и противопожарной автоматики (ППА). Также документация охватывает монтаж оконечных устройств, таких как световые и звуковые оповещатели, и установку центральных приборов управления. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. В состав раздела дополнительно включены кабельные журналы, ведомости смонтированного электрооборудования и акты технической готовности электромонтажных работ.
В разделе отсутствуют Акты испытания технических устройств и опробования систем пожарной сигнализации.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку необходимы Акты испытания технических устройств и опробования систем пожарной сигнализации согласно требованиям к составу ИД (СП 48.13330.2019 Приложение Б2 «Противопожарные системы» п. 7, 9, 10, 11  и Приказу Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).


Раздел 130-23-СОТ. Система охранного телевидения.
Раздел ИД 130-23-СОТ включает работы по прокладке кабельных линий и монтажу оборудования, такого как уличные цилиндрические и купольные IP-камеры, управляемые коммутаторы и монтажные коробки. Документация также фиксирует результаты тестирования кабельных сетей, подтверждающего качество соединений и пропускную способность линий. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. Весь комплекс выполненных электромонтажных работ подтверждается включенными в том актами освидетельствования скрытых работ, кабельным журналом, исполнительными схемами и итоговым актом технической готовности.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.

Раздел 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики.
Раздел ИД 130-23-УА1 включает работы по монтажу шкафов управления для приточной установки П1 и вытяжных вентиляторов В1–В6, а также устройство кабельных трасс и лотков в здании АБК. Документация охватывает прокладку кабельных линий и подключение широкого спектра оборудования: датчиков температуры, приводов жалюзи, частотных преобразователей и циркуляционных насосов. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты пусконаладочных работ и комплексных электротехнических испытаний оборудования и кабельных сетей. Завершение всего комплекса работ подтверждается актом приёмки систем автоматизации в эксплуатацию, фиксирующим успешное прохождение системой комплексной наладки. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.




Раздел 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики.
Раздел ИД 130-23-УА2 включает работы по монтажу шкафов управления для приточных систем П1–П6, крышных вентиляторов В1–В4 и системы в компрессорной. Документация также охватывает устройство кабельных трасс (монтаж лотков) на техническом этаже и установку оборудования для автоматизации тепловых завес. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговым актом приёмки систем автоматизации в эксплуатацию, фиксирующим готовность вентиляционных установок и тепловых завес к работе. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.

Раздел 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики.
Раздел ИД 130-23-УА3 включает работы по монтажу шкафов управления для приточной установки П1 и вытяжных вентиляторов В1–В2 в здании старого АБК. Документация также охватывает устройство кабельных трасс с монтажом перфорированных лотков и прокладку широкого спектра кабельных линий для подключения исполнительных механизмов, датчиков температуры и частотных преобразователей. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговым актом приёмки систем автоматизации в эксплуатацию, фиксирующим успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.





Раздел 130-23-ЭН. Цех №8. Наружное освещение.
Раздел ИД 130-23-ЭН включает работы по устройству гильзовых проходов в стенах, прокладку кабельных трасс и монтаж светодиодных прожекторов VARTON. Для автоматизации управления сетью установлены ящики управления серии ЯУО9601-3474, укомплектованные электронными таймерами и фотореле.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговый акт приёмки системы наружного освещения в эксплуатацию, фиксирующий успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.

Раздел 130-23-ЭО1. Цех №8. Электрическое освещение.
Раздел ИД 130-23-ЭО1 включает работы по демонтажу 217 старых светильников и монтажа новых кабеленесущих конструкций, состоящих из перфорированных лотков и профилей с прокладкой огнестойкого кабеля, установку распределительных коробок и монтаж светодиодных светильников RVH-07. Для управления системой освещения был выполнен монтаж щитового оборудования (ЩО-2, ППУ)
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
В составе комплекта ИД имеется паспорт качества № 000112756 датированный 05.04.2024 (стр. 33), в то время как работы по прокладке кабеля согласно АОСР № 2-ЭО1 были завершены 20.01.2024 (стр. 29), что является критическим несоответствием, поскольку паспорт на партию материала не может быть выпущен позже даты монтажа этого материала.
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговым актом приёмки систем освещения в эксплуатацию, фиксирующим успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку текущий паспорт от апреля 2024 года юридически не подтверждает качество кабеля, смонтированного в январе 2024.


Раздел 130-23-ЭО2. АБК. Электрическое освещение.
Раздел ИД 130-23-ЭО2 включает работы по монтажу кабеленесущих конструкций из перфорированных лотков и профилей на различных отметках, а также прокладку кабельных линий для освещения и розеточной сети. Выполнен монтаж силовых розеток, выключателей и монтаж светодиодных светильников VARTON различных модификаций, включая модели со встроенными блоками аварийного питания. Для обеспечения управления системой был смонтирован распределительный щит ЩО.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговым актом приёмки систем освещения в эксплуатацию, фиксирующим успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.

Раздел 130-23-ЭМ1. АБК. Силовое электрооборудование.
Раздел ИД 130-23-ЭМ1 включает работы по монтажу кабеленесущих систем из перфорированных лотков и прокладку различных типов силовых кабелей, включая огнестойкие марки для питания систем вентиляции и противопожарной защиты. Выполнен монтаж распределительных щитов и панелей управления, таких как ППУ с АВР, ЩУВ-АБК и ЩР-АБК, которые обеспечивают распределение энергии и автоматизацию систем.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома также включены результаты электротехнических испытаний, а также итоговый акт технической готовности электромонтажных работ, фиксирующий успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.




Раздел 130-23-ЭМ2. Цех №8. Силовое электрооборудование.
Раздел ИД 130-23-ЭМ2 включает работы по демонтажу 36 старых силовых щитов и сопутствующих кабельных линий в трубах ВГП общей протяженностью около 200 метров. В рамках раздела установлены кабельные лотки и проложены новые кабельные линии для обеспечения питания систем вентиляции и автоматизированных ворот, периметру объекта смонтирована стальная полоса заземления (40х5) и выполнен монтаж главного щита вентиляции (ЩВ), панелей управления тепловыми завесами.
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В составе тома отсутствуют результаты электротехнических испытаний итоговый акт технической готовности электромонтажных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям, поскольку необходимы Акты испытания технических устройств согласно требованиям к составу ИД (Приказ Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр, Приложение №1, п.10).

Раздел 130-23-ЭМ3. АБК. Силовое электрооборудование.
Раздел ИД 130-23-ЭМ3 включает работы по монтажу распределительного щита ШПВ-АБК и прокладку сети питающих кабельных линий, выполнен подвод электропитания к наружным и внутренним блокам климатического оборудования. 
Акты содержат необходимые сведения: сведения об объекте, участниках строительства, ссылки на проектную документацию, перечень примененных материалов/оборудования с указанием сертификатов/паспортов, даты начала и окончания работ. Все акты подписаны представителями застройщика (техзаказчика), лица, осуществляющего строительство, лица, выполнившего работы, лица, осуществившего подготовку проектной документации.
Все паспорта и сертификаты соответствия являются актуальными, их сроки действия перекрывают период проведения строительно-монтажных работ. 
В состав тома включены результаты электротехнических испытаний и итоговый акт технической готовности электромонтажных работ, фиксирующим успешное завершение пусконаладочных работ. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД в полной мере соответствует установленным нормативным требованиям.
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Исходными данными для проверки исполнительной документации на соответствие проектным решениям Исполнителю направлена Рабочая Документация (Далее – РД) в формате PDF без штампа «В производство работ» в составе 24 томов на 636 листах, реестр полученной рабочей документации представлен ниже 
Таблица 4‑1.Реестр полученной Рабочей Документации.
	№
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во страниц

	1
	130-23-ВПК
	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
	3

	2
	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики
	31

	3
	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения
	12

	4
	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения
	13

	5
	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения
	31

	6
	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения
	21

	7
	130-23-НК
	Наружные сети канализации
	9

	8
	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	48

	9
	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция
	87

	10
	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути
	21

	11
	130-23-СКС
	Структурированная кабельная сеть
	35

	12
	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения
	19

	13
	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение
	10

	14
	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение
	12

	15
	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение
	9

	16
	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование
	16

	17
	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование
	68

	18
	130-23-ВС
	Воздухоснабжение
	9

	19
	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации
	17

	20
	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация
	38

	21
	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики
	49

	22
	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики
	23

	23
	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование
	19

	24
	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование
	36



Также представлена ИД в формате PDF в составе 76 комплектов на 4 927 листах (см. Приложение №3), реестр указан в Таблице №3.1.
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Методика проверки ИД на соответствие проектным решениям заключается в сопоставлении фактически выполненных работ с утвержденной РД. Далее проводится анализ исполнительных схем и актов с целью подтверждения соответствия фактических геометрических параметров, объемов работ, примененных материалов и конструктивных решений РД. Особое внимание уделяется проверке отклонений от проекта и наличию согласованных изменений, оформленных в установленном порядке.
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130-23-АС1. Архитектурно-строительные решения.
Примененные материалы соответствуют проектным решениям, предусмотренным в РД. В РД предусмотрено применение сэндвич-панелей толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем. В составе ИД представлены паспорта на панели типа МВП-С толщиной 100 мм, что подтверждает их соответствие проекту. Для обеспечения огнезащиты в рабочей документации указано применение огнезащитной краски «Крауз». В исполнительной документации (АОСР № 2-АС1) зафиксировано применение состава «КРАУЗ-Ультра» с приложением соответствующих сертификатов качества. Примененный металлопрокат, включая швеллеры 200×6 и 100×4, а также уголки 75×6, соответствует решениям РД и подтвержден документами о качестве на поставленные изделия.
Проверка объемов не выявила превышений объемов указанных в РД.
Проверка отклонений от проектных решений показала отсутствие несогласованных изменений. В представленных актах освидетельствования скрытых работ (АОСР № 1–5) указано, что работы выполнены в соответствии с проектной документацией 130-23-АС1. В актах и исполнительных схемах отсутствуют сведения о несогласованных отступлениях от проектных решений. На исполнительных схемах нанесены отметки о соответствии выполненных работ проектной документации. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации.

130-23-АС2. Полы. Архитектурно-строительные решения.
ИД содержит акты освидетельствования скрытых работ на все технологические этапы (очистка, грунтовка, шпаклевка, грунтовка, покраска) с указанием примененных материалов марок Profilux и Axton, что соответствует проектным решениям.
Требования РД по заполнению проемов также подтверждены ИД. В проекте предусмотрена установка противопожарных дверей размерами 2100×1500 мм и 2100×1200 мм, а также откатных ворот размерами 8000×5000 мм. В томах 22, 29 и 30 исполнительной документации представлены акты монтажа и паспорта на соответствующие изделия, включая продукцию DoorHan и других производителей.
В части конструктивных решений в РД предусмотрено устройство монолитных железобетонных фундаментов Ф1 под домкраты из бетона класса В25 с показателями водонепроницаемости W4 и морозостойкости F50. В ИД представлены документы о качестве бетонных смесей, подтверждающие применение бетона именно указанных классов и характеристик. При этом, в РД для фундаментов Ф1 предусмотрено устройство забивных свай С30.20-3, но в ИД отсутствует данный вид работ, также в разделе 130-23-АС2 отсутствует детализированные чертежи по смотровой канаве СК1 и фундаментам ФМ2. 
Также выполнен монтаж ж/б лотков в соответствии с РД, но при проверке объемов работ обнаружены разночтения в длине лотков, в ИД 964 п.м. в РД 915 п.м.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку определенные работы, указанные в ИД, отсутствуют в РД. Отсутствующие работы в РД: устройство смотровой канавы СК1 с фундаментами ФМ2; устройство ж/путей №1,2,3,4; локальный ремонт пола; демонтажные работы; замена стеклопакетов с фурнитурой по оси А; изготовление, монтаж, окрашивание опорных стоек под электрические шкафы ЯВЗШ; установка модульных зданий в/о 1-2/А-Б и 18-20/А-Б; устройство проемов; разночтение в объемах работ по устройству ж/б лотков.
130-23-АС3. АБК. Архитектурно-строительные решения.
В части устройства конструкций полов в РД предусмотрено выполнение монолитного бетонного перекрытия из бетона класса В25. ИД содержит акты освидетельствования скрытых работ на бетонирование, а также документы о качестве бетонных смесей класса В25, поставленных заводами «Атлас-Бетон» и «Астерлит», что подтверждает соответствие примененных материалов проектным требованиям.
Проектные решения по заполнению проемов также подтверждаются материалами исполнительной документации. Рабочей документацией предусмотрена установка 11 противопожарных окон типа ОК-1 размером 1960×1450 мм и 6 внутренних окон типа ОК-2 размером 1460×1050 мм. В ИД представлены акт освидетельствования скрытых работ № 130-23-АС3-ПОБ и исполнительная схема № 1, которые подтверждают монтаж указанного количества изделий с соответствующими характеристиками.
В отношении отделки стен, полов и потолков ИД не противоречит проектным решениям. Также выполнено устройство лестницы с площадками в соответствии с РД.
Проверка отклонений от проектных решений показала, что в актах освидетельствования скрытых работ отклонения отсутствуют. Также при проверке объемов работ превышений от проектных значений не обнаружено. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации.

130-23-АС4. Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения
Состав работ, представленный в ИД, охватывает перечень работ, предусмотренный РД. В ИД отражены работы по монтажу металлоконструкций, включая устройство каркаса из колонн К1–К6, балок Б1 и прогонов. Также предусмотрено выполнение антикоррозионной защиты металлоконструкций с применением грунта ГФ-021 и эмали ПФ-115. В составе работ зафиксировано устройство фундаментной плиты наружной установки ФП-1, включая выполнение земляных работ, устройство подготовительного слоя, армирование и последующее бетонирование. Кроме того, исполнительная документация содержит сведения о монтаже ограждающих конструкций из стеновых и кровельных сэндвич-панелей толщиной 100 мм. В части заполнения проемов предусмотрена установка противопожарных дверей и закладка одного оконного проема кирпичной кладкой. Также отражены работы по монтажу вспомогательных конструкций, включая устройство навеса и ограждения компрессорного оборудования.
Анализ исполнительных схем и актов освидетельствования скрытых работ подтверждает соответствие фактических параметров проектным решениям. Проверка объемов работ также показала их соответствие проектным значениям, за исключением объема разработки грунта ручным способом (Отклонение по ручной разработке грунта с проектом лист 20 130-23-АС4 п 76 0,55 куб.м., факт в ИД 13,950 куб.м. (АС4т1). 
Проверка примененных материалов также подтверждает их соответствие проектным требованиям. При монтаже металлоконструкций использованы двутавры 20Б1 из стали С355, швеллеры 24П и трубы 120×4, что подтверждено сертификатами качества заводов «Евраз» и «Королевский трубный завод». Для устройства фундаментной плиты применен бетон класса В25, а для бетонной подготовки — бетон класса В12.5. Для ограждающих конструкций применены сэндвич-панели типа МВП-С толщиной 100 мм с наполнителем из минеральной ваты плотностью 100 кг/м³, что соответствует решениям рабочей документации. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации, за исключением превышения объемов ИД относительно РД (ручная разработка грунта). 

130-23-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации.
Состав ИД, представленный в четырех томах, соответствует перечню систем и видов работ, предусмотренных рабочей документацией. В томах 1 и 2 представлена ИД по системе бытовой канализации К1, включающая акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и сертификаты на примененные полипропиленовые трубы. В томе 3 отражены работы по системам хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 и Т4. Данный том содержит акты на монтаж трубопроводов, схемы трассировки сетей, а также документы о качестве на примененные стальные и полимерные трубы. ИД по противопожарному водопроводу В2 представлена в томе 4 и включает акты освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводной сети и пожарных шкафов, исполнительные схемы расположения пожарных кранов и сертификаты на стальные электросварные трубы.
Анализ графической части и актов освидетельствования скрытых работ подтверждает соответствие фактически выполненных работ проектным решениям. Фактическая трассировка стояков и магистральных трубопроводов соответствует решениям, принятым в рабочей документации. Конструктивные решения также выполнены в соответствии с требованиями проекта. В частности, соблюдено требование РД об устройстве гильзовых проходов трубопроводов через стены и перекрытия, а также об установке противопожарных муфт на полипропиленовых стояках системы К1.
При проверке объемов работ обнаружено что нельзя проверить объем труб между ИД и РД по водопроводу, поскольку в проекте указано «До заказа оборудования и материалов подрядчик должен произвести замеры по месту и составить монтажную спецификацию. Фасонные изделия, расходные материалы должны закупаться в соответствии с монтажной спецификацией.»
Проверка соответствия примененных материалов показала их соответствие проектным спецификациям. Для системы канализации использованы полипропиленовые трубы по ТУ 4926-002-88742502-00. Для систем водоснабжения применены стальные трубы по ГОСТ 3262-75 и электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. В РД предусмотрена установка дополнительных пожарных кранов в связи с появлением новой противопожарной стены. Существенных отклонений от проектных решений, геометрических параметров или примененных материалов в ходе анализа не выявлено.
Заключение: Рассмотренный раздел ИД соответствует проектным решениям РД, при этом проверка объемов по водопроводу невозможна поскольку в РД присутствует запись «До заказа оборудования и материалов подрядчик должен произвести замеры по месту и составить монтажную спецификацию. Фасонные изделия, расходные материалы должны закупаться в соответствии с монтажной спецификацией». 






130-23-ВС. Воздухоснабжение.
Состав работ, представленный в ИД томах 1 и 2, полностью охватывает перечень мероприятий, предусмотренных РД. В проекте предусмотрена установка новых компрессоров ДЭН-75Ш и адсорбционных осушителей ОВА-0870, а также подключение ранее установленного оборудования Optima 60 и MD-150. ИД подтверждает монтаж указанных единиц оборудования с указанием их заводских номеров, в том числе компрессоров № 13179 и № 13178. Рабочей документацией также предусмотрено устройство трубопроводов системы сжатого воздуха, включая магистральные линии и разводку к потребителям. В исполнительной документации представлены акты освидетельствования скрытых работ на устройство трубопроводной системы как в помещении компрессорной (оси А–А2/31–33), так и по всему цеху (оси А–Б/1–33). 
Анализ исполнительных схем и спецификаций подтверждает соответствие фактически выполненных работ проектным решениям. В рамках проверки объемов ИД и РД превышений не обнаружено. 
Проверка примененных материалов показала их соответствие проектным требованиям. Рабочей документацией предусмотрено применение бесшовных труб из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т. В составе исполнительной документации представлены сертификаты качества № 3008, выданные АО «ВТЗ», а также паспорта на детали трубопроводов, подтверждающие использование изделий именно из указанной марки стали.
Анализ возможных отклонений от проектных решений показал, что все изменения носят согласованный характер и отражены в документации. В рабочей документации зафиксировано изменение схемы подключения воздухоосушителей, выполненное по требованию заказчика. Осушители были подключены после воздухосборников, что отражено в итоговой аксонометрической схеме проекта. Исполнительная схема № 1 подтверждает реализацию данного решения при монтаже системы. Кроме того, в соответствии с общими данными проекта применены системы крепления фирмы Hilti, включая хомуты MP-HI, резьбовые шпильки и дюбели, что подтверждается паспортами на крепежные изделия, представленными в исполнительной документации. Также выполнено требование проекта об установке гильз при проходе трубопроводов через строительные конструкции. Для этих целей применены сварные гильзы диаметром 133 мм, что зафиксировано в актах освидетельствования скрытых работ и ведомостях примененных материалов.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации.

130-23-НК. Наружные сети канализации.
В РД (ведомость объемов работ 130-23-НК) и исполнительной документации (реестр № 1) зафиксированы основные виды работ по устройству наружной канализации. В части земляных работ проектом предусмотрено устройство основания из песка и щебня. В ИД данные работы подтверждены актами освидетельствования скрытых работ: АОСР № 1 на устройство траншеи, АОСР № 2 на устройство песчаного основания под колодцы и АОСР № 6 на устройство песчаного основания в траншее.
Кроме того, в ИД отражены демонтажные работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ № 3 на демонтаж существующего коллектора. Данный вид работ не был отдельно выделен в ведомости объемов работ РД по разделу НК. Рабочей документацией также предусмотрена прокладка труб диаметром 160 мм и устройство стальных футляров диаметром 325×6,0 мм. В ИД выполнение этих работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ № 8 и исполнительной схемой № 8. Проектом предусмотрена установка трех канализационных колодцев диаметром 1000 мм (К1-1, К1-2 и К1-3). Однако в исполнительной документации оформлены работы только по двум колодцам — К1-1 и К1-3, что подтверждается актом освидетельствования скрытых работ № 4. Изоляционные работы, включающие обработку железобетонных элементов праймером и мастикой, предусмотрены проектом и подтверждены в ИД актами № 5 и № 7.
При сопоставлении объемов ИД с объемами работ РД превышений не обнаружено.
Проверка примененных материалов показала, что в целом они соответствуют проектным требованиям. Для устройства канализационной сети применена труба НПВХ диаметром 160 мм, что соответствует проекту и подтверждается декларацией соответствия. Однако для устройства стальных футляров вместо предусмотренной проектом трубы диаметром 325×6,0 мм фактически применена труба диаметром 325×5,0 мм, что подтверждается исполнительной схемой № 8 и сертификатом завода-изготовителя. Данное решение является отступлением от проектной толщины стенки футляра. Люки канализационных колодцев выполнены из тяжелого чугуна типа Т (класс нагрузки С250), что полностью соответствует спецификации рабочей документации и подтверждено паспортами качества. При устройстве колодцев использованы сборные железобетонные элементы (кольца, плиты днища и перекрытия), соответствующие требованиям ГОСТ 8020-90, что соответствует решениям рабочей документации. Для изоляции применены материалы, предусмотренные проектом, — праймер № 1 и мастика № 24 производства компании «Технониколь».
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям, т.к. изменена толщина стенки футляра 5мм относительно проектной толщины 6мм.

130-23-ОВ1. АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
В рабочей документации (130-23-ОВ1) и томах ИД (том 1 и том 2) зафиксировано выполнение работ по системам отопления, вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования.
В части системы отопления в РД предусмотрен монтаж стальных и полипропиленовых трубопроводов, отопительных приборов и насосного оборудования. В ИД выполнение этих работ подтверждено актами освидетельствования скрытых работ № 130-23-ОВ1-07 на монтаж стальных трубопроводов и № 130-23-ОВ1-07.1 на монтаж полипропиленовых трубопроводов.
Рабочей документацией также предусмотрено устройство системы вентиляции, включающей приточную установку П1 и шесть вытяжных систем В1–В6. В исполнительной документации данные работы подтверждены актами освидетельствования скрытых работ: № 01 на монтаж вытяжных систем В1–В3, № 02 на системы В4–В5, № 11 на систему В6, а также актами № 03, № 06 и № 13 на монтаж приточной системы П1. Кроме того, проектом предусмотрены ПД1 и ВД1. Их монтаж подтвержден актами освидетельствования скрытых работ № 09 (ПД1) и № 10 (ВД1). В части системы кондиционирования рабочей документацией предусмотрена установка VRV-системы; в составе ИД представлен акт освидетельствования скрытых работ № 04, подтверждающий выполнение данных работ.
Сравнение фактических объемов работ с проектными показателями не выявило превышений. Проверка примененных материалов и оборудования показала наличие замен марок оборудования относительно решений рабочей документации. В проекте предусмотрено применение биметаллических радиаторов Radena Bimetall, однако фактически в исполнительной документации представлены паспорта на радиаторы марки BILUX PLUS-R. В части системы кондиционирования проектом предусмотрено оборудование марки Daikin (внутренние блоки серии FTXM и наружные блоки серии RXYSCQ), тогда как фактически смонтировано оборудование бренда MDV серии ATOM. Аналогичная ситуация выявлена и по вентиляционному оборудованию: вместо вентиляторов производства ООО «ВЕЗА» (серии Канал-ПКВ и Канал-ВЕНТ), указанных в рабочей документации, применены канальные вентиляторы производства ООО «ВКТ» (серии VKVR и VKV). Кроме того, проектом предусмотрено применение балансировочных клапанов Danfoss, однако в исполнительной документации отсутствуют паспорта на данные изделия; в реестре представлены паспорта на шаровые краны и терморегуляторы других производителей.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку обнаружены изменения марок примененного оборудования и материалов, а также в корректировке отдельных геометрических параметров трубопроводов и воздуховодов. В частности, произведена замена радиаторов Radena на Bilux, оборудования кондиционирования Daikin на MDV и вентиляционного оборудования производства «ВЕЗА» на оборудование «ВКТ». Необходимо подтверждение указанных выше замен от разработчика РД и заказчика.

130-23-ОВ2. Цех №8. Отопление и вентиляция.
В РД 130-23-ОВ2 предусмотрено выполнение работ по монтажу систем приточной и вытяжной вентиляции, фильтровентиляционных установок, воздушных завес и систем теплоснабжения. В четырех томах ИД подтверждено выполнение всех указанных видов работ.
В части приточной вентиляции (системы П1–П6) выполнен монтаж приточных установок типа VKC-S-20. Данные работы подтверждены актом освидетельствования скрытых работ № 130-23-ОВ2-08 и исполнительной схемой № 8. Обвязка приточных установок воздуховодами, а также монтаж узлов терморегулирования отражены в исполнительной документации томов 2, 3 и 4.
Монтаж вытяжной вентиляции (системы В1–В4.1) подтвержден актами освидетельствования скрытых работ № 01, № 02, № 03, а также № 16, № 17 и № 18. Установка крышных вентиляторов систем В1, В2, В3, В3.1, В4 и В4.1 оформлена актом освидетельствования скрытых работ № 29.
Рабочей документацией также предусмотрена установка фильтровентиляционных установок (системы ПВ1–ПВ12). В исполнительной документации подтвержден монтаж 12 самоочищающихся фильтров серии MDV-SE, что отражено в акте освидетельствования скрытых работ № 14 и исполнительной схеме № 14.
Кроме того, выполнен монтаж воздушных тепловых завес (У1–У14). Установка 14 завес в осях 1–2/А–Б и 32–33/А–Б подтверждена актом освидетельствования скрытых работ № 36. В части системы теплоснабжения выполнен монтаж трубопроводов и смесительных узлов приточных установок П1–П6, а также трубопроводов теплоснабжения воздушных завес, что зафиксировано актами № 35 и № 36.
Анализ исполнительных схем и актов освидетельствования скрытых работ подтверждает соответствие фактических параметров и объемов работ проектным решениям с учетом уточнений, выполненных по месту монтажа. Так, приточные установки П1–П6 соответствуют проектному типу VKC-S-20 производства ООО «ВКТехнология» и имеют заводские номера, в том числе № 1873-14. Фильтровентиляционные установки ПВ1–ПВ12 выполнены на базе фильтров серии MDV-SE-8 производства АО «СовПлим», что соответствует проектной спецификации. Воздушные завесы установлены марки КЭВ-230П7021W производства НПО «Тепломаш» в количестве 14 единиц, что полностью соответствует проектным решениям.
Исполнительные схемы подтверждают фактические объемы воздуховодов и трубопроводов и не превышают проектных значений. Проверка примененных материалов и оборудования показала их соответствие проектным требованиям. В составе исполнительной документации представлены паспорта и сертификаты на оборудование производства ООО «ВКТехнология» (приточные установки П1–П6), АО «СовПлим» (фильтровентиляционные установки ПВ1–ПВ12) и НПО «Тепломаш» (воздушные завесы У1–У14). В системе теплоснабжения применены стальные трубы с сертификатами Выксунского металлургического завода, шаровые краны LD, а также приборы контроля и регулирования, включая термоманометры и автоматические воздухоотводчики ICMA. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации.

130-23-ОВ3. АБК. Вентиляция и кондиционирование.
В РД и в ИД отражено выполнение работ по системам приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и огнезащитной обработки воздуховодов. В части приточной вентиляции (система П1) проектом предусмотрен монтаж вентилятора, фильтра, нагревателя и системы воздуховодов. В ИД выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ № 130-23-ОВ3-01 и исполнительной схемой № 1.
Рабочей документацией также предусмотрено устройство вытяжной вентиляции (системы В1 и В2), включающей монтаж канальных вентиляторов и противопожарных клапанов. В ИД выполнение этих работ подтверждено актами освидетельствования скрытых работ № 02 и № 03 с соответствующими исполнительными схемами.
В части системы кондиционирования (К1–К5) проектом предусмотрен монтаж VRV-систем, включая установку внутренних и наружных блоков, прокладку медных трубопроводов хладагента и устройство дренажных трубопроводов. В ИД данные работы подтверждены актами освидетельствования скрытых работ № 04 и № 05.
Кроме того, проектом предусмотрено выполнение изоляционных работ, включающих нанесение огнезащитного покрытия на воздуховоды систем П1, В1 и В2. В исполнительной документации данные работы подтверждены актами освидетельствования скрытых работ № 01.1, № 02.1 и № 03.1. В части системы теплоснабжения предусмотрен монтаж узла регулирования и трубопровода для приточной установки П1, что подтверждено актом освидетельствования скрытых работ № 06 и исполнительной схемой № 6.
Сравнение фактических параметров, объемов работ и примененного оборудования показало наличие как соответствий, так и отдельных отклонений. Проектом предусмотрено применение вентиляционного оборудования производства ООО «ВЕЗА» (серии «Канал-КВАРК» и «ПКВ»), тогда как фактически в исполнительной документации представлены паспорта на вентиляторы производства ООО «ВКТ» серии VKV-Vb. Аналогично противопожарные клапаны, предусмотренные проектом типа КПУ-1Н производства «ВЕЗА», фактически заменены на клапаны типа КПС-1м производства ООО «ВКТ». Также выявлена замена проектного огнезащитного покрытия «ОГНЕМАТ Вент» на рулонный материал «OCM Air duct 60» производства ВЗТМ, более того, обнаружены превышения объема по огнезащитному покрытию по системам П1, В1, В2 (П1: АОСР №1.1 - 453 кв.м., в спецификации РД - 290 кв.м.; В1: АОСР №2.1 – 262 кв.м. в спецификации РД - 200 кв.м; В2: АОСР №3.1 – 330 кв.м., в спецификации РД – 270 кв.м.), также обнаружено изменение сечений систем П1, В1, В2 с прямоугольного на круглое.
Анализ примененных материалов и конструктивных решений показал, что воздуховоды выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм для магистральных участков и 0,5 мм для ответвлений, что соответствует требованиям проектной документации и ГОСТ 14918-2020. В актах освидетельствования скрытых работ № 04 и № 05 указано использование оборудования кондиционирования марки Daikin, что соответствует проектным решениям, однако в представленных материалах отсутствуют сертификаты на данное оборудование — представлены только паспорта на вентиляторы и клапаны других систем. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку выявлены отклонения от решений РД, включая замену вентиляционного оборудования и противопожарных клапанов с продукции «ВЕЗА» на аналоги производства «ВКТ», а также замену огнезащитного материала «ОГНЕМАТ Вент» на «OCM Air duct 60» и замена сечений относительного РД по системам В1, В2, П1. Дополнительно выявлены значительные расхождения (%45) +в объемах огнезащитного покрытия.

130-23-ПЖ. Железнодорожные пути.
В РД определен перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, и в ИД (тома 2–5) подтверждено выполнение всех основных этапов работ, предусмотренных проектом.
В части земляных работ разработка грунта под траншеи подтверждена актами освидетельствования скрытых работ № 130-23-ПЖ(1–4)-01 и соответствующими исполнительными схемами. Подготовка основания выполнена с устройством разделяющего слоя из геотекстиля плотностью 500 г/м² и слоя песчано-гравийной смеси толщиной 200 мм, что подтверждено актами освидетельствования скрытых работ № 02 и № 03. Устройство балластного слоя из щебня фракции 25–60 мм толщиной 200 мм оформлено актом освидетельствования скрытых работ № 04. Монтаж верхнего строения пути, включая укладку рельсо-шпальной решетки с промежуточным скреплением типа КБ65 и установку тупиковых упоров РУ1, подтвержден актами освидетельствования скрытых работ № 05 и № 06. Финальная стадия работ, включающая выправку и рихтовку пути, зафиксирована актом освидетельствования скрытых работ № 07.
Анализ объемов работ ИД с РД не показал превышений проектных значений, при этом, объемы по демонтажным работам в РД не указаны
Проверка примененных материалов показала их полное соответствие спецификации рабочей документации. Для устройства путей применены рельсы типа Р65 длиной 12,5 м из стали марки К76Ф производства АО «ЕВРАЗ НТМК», что подтверждено паспортами качества № 50882. В качестве подрельсового основания использованы железобетонные шпалы типа Ш1, соответствующие требованиям ГОСТ 33320-2015, поставленные ОАО «Дорстроймонтажтрест». Для крепления рельсов применено раздельное промежуточное скрепление типа КБ-65, включающее болты М22×75 и М22×175, клеммы и изолирующие втулки ЦП-142, что подтверждено реестрами документов качества. Балластный слой выполнен из гранитного щебня фракции 25–60 мм по ГОСТ 7392-2014 и песчано-гравийной смеси, что подтверждается паспортами качества № 1220 и № 0178/ПГС/2023. В конце путей установлены внутрицеховые тупиковые упоры типа ПС 54.00.000 (РУ1), соответствующие проектным решениям.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД соответствует проектным решениям рабочей документации.

130-23-ПС. Пожарная сигнализация.
В РД и ИД предусмотрено выполнение работ по устройству кабельных трасс, прокладке кабельных линий и монтажу оборудования систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также систем противопожарной автоматики.
В части устройства кабельных трасс проектом предусмотрена прокладка металлических перфорированных кабельных лотков размером 100×50 мм, металлорукава в ПВХ-изоляции диаметром 20 мм и труб из ПВХ. В исполнительной документации выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ № 1-АПС от 10.02.2024 и исполнительной схемой № 1.
Рабочей документацией предусмотрена прокладка кабельных линий системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и систем противопожарной автоматики. Работы по прокладке кабелей оформлены актами освидетельствования скрытых работ № 2-АПС, № 3-АПС и № 4-АПС.
В части монтажа оборудования в исполнительной документации отражена установка контроллеров, автоматических пожарных извещателей (дымовых, линейных и ручных), а также световых и звуковых оповещателей. Фактическое расположение оборудования подтверждено исполнительными схемами, приложенными к соответствующим актам освидетельствования скрытых работ.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями показало ряд существенных расхождений. Согласно РД, количество дымовых извещателей составляет 71 единицу, однако в ИД (АОСР № 4-АПС) отражена установка 135 дымовых извещателей. Количество звуковых оповещателей по проекту составляет 13 единиц, тогда как в ИД (АОСР № 4-АПС) указано 54 звуковых оповещателя, а также дополнительно 38 светозвуковых оповещателей, которые в проектной документации не предусмотрены.
Анализ кабельной продукции также выявил отклонения от проектных решений. В проекте предусмотрено применение кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×2,5, однако в ИД данный кабель отсутствует. Фактически применен кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,0. Кроме того, вместо предусмотренного проектом кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×1,0 применен кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×0,75. 
Дополнительно выявлены изменения в составе оборудования системы. В ИД указано применение аккумуляторных батарей емкостью 40 А·ч и 7 А·ч, которые в РД не предусмотрены.
Анализ примененного оборудования показал, что основная часть приборов системы соответствует проектным решениям. В системе использовано оборудование производства НВП «Болид», включая прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус», пульт управления «С2000М», контроллеры «С2000-КДЛ-2И» и блоки «С2000-КПБ». В качестве оповещателей применено оборудование производства ООО «Электротехника и Автоматика», включая устройства «Люкс-24» и «Маяк». Качество оборудования подтверждено сертификатами соответствия, представленными в составе исполнительной документации.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД не соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку имеет существенные расхождения с проектной документацией 130-23-ПС. К основным отклонениям относятся изменение типов и сечений примененных кабелей, увеличение количества пожарных извещателей и оповещателей, а также установка аккумуляторных батарей, не предусмотренных проектом. Для признания ИД полностью соответствующей проектным решениям необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование указанных изменений с проектной организацией и заказчиком, а также соответствующие записи в общем журнале работ и актах авторского надзора.

130-23-СОТ. Система охранного телевидения.
В РД и ИД зафиксировано выполнение работ по монтажу кабельных трасс, установке оборудования системы видеонаблюдения, а также проведению пусконаладочных работ и испытаний.
В части устройства кабельных трасс рабочей документацией предусмотрена прокладка кабельных линий в кабельных лотках и гофрированных трубах. В исполнительной документации выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ № 1-СОТ от 25.04.2024 и исполнительной схемой № 1 (листы 1–3).
Монтаж оборудования системы видеонаблюдения включал установку видеокамер и монтажных коробок. Согласно исполнительной документации, выполнен монтаж 34 видеокамер, что соответствует объемам РД.
Анализ примененных материалов и оборудования показал, что часть оборудования соответствует проекту, а часть была заменена. Использованные видеокамеры соответствуют проектным моделям Hikvision DS-2CD2123G2-IS и DS-2CD2623G0-IZS. Вместе с тем сетевое оборудование было заменено: вместо предусмотренных проектом коммутаторов Hikvision DS-3E2318P применены управляемые коммутаторы «Болид» SW-216 (версия 3) в количестве четырех штук.
Также произведена замена моделей монтажных коробок. Вместо предусмотренных проектом коробок Hikvision DS-1280ZJ-DM18 применены монтажные коробки JB3-115W. Кроме того, вместо проектной трубы ПЛЛ (артикул 81820) применена гофрированная труба легкой серии D20 (артикул 91920) производства компании ДКС. При этом примененный кабель соответствует проектным требованиям по типу оболочки — LSZH (нг(А)-HF) и произведен компанией Hyperline.
В части конструктивных решений для крепления видеокамер на металлических фермах применены С-образные монтажные профили DBL и резьбовые шпильки М8, что соответствует решениям, отраженным в исполнительных схемах.
Заключение: Рассмотренный раздел ИД частично соответствует проектным решениям РД. К основным отклонениям относятся замена бренда и увеличение количества коммутаторов (четыре устройства «Болид» вместо трех устройств Hikvision). Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены сетевого оборудования и других материалов с проектной организацией и заказчиком. 

130-23-УА1. АБК. Устройства автоматики.
В РД и ИД предусмотрено выполнение работ по автоматизации систем приточной вентиляции П1 и вытяжных вентиляторов В1–В6.
В части монтажа щитового оборудования рабочей документацией предусмотрена установка шкафа управления системой автоматизации. В ИД выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №130-23-УА1-01, а также паспортом на шкаф управления типа VAK-W-SL.
Рабочей документацией также предусмотрена прокладка кабельных трасс в гофрированных трубах и по кабельным лоткам. В исполнительной документации выполнение работ по прокладке кабельных линий в лотках подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №130-23-УА1-1.1 и исполнительной схемой №1.1. Кроме того, в рамках системы автоматизации предусмотрен монтаж периферийных устройств, включая датчики температуры, датчики давления и кнопочные посты управления.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями выявило расхождения. Рабочей документацией предусмотрено применение контрольного кабеля КВВГнг(А)-LS 4×1, а также кабеля КВВГнг(А)-LS 4×2,5. Однако в ИД данные типы кабелей отсутствуют. Вместо них применены кабели других марок: кабель КПСВнг(А)-LS различных типов, а также силовой кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5. Таким образом, проектные типы контрольных кабелей фактически заменены.
Также выявлены расхождения по отдельным видам оборудования. Проектом предусмотрена установка 11 кнопочных постов типа ПКУ-15, однако в ИД отсутствует прямое подтверждение монтажа указанного оборудования. 
Дополнительно установлено, что в ведомости смонтированных изделий ИД отсутствуют датчики температуры NTC10K, которые предусмотрены РД и отражены в принципиальной схеме шкафа управления. 
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку имеет ряд расхождений с РД. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и отсутствие оборудования, предусмотренное РД. Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены кабелей и исключения оборудования проектной организацией и заказчиком. 

130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики.
В РД и ИД предусмотрено выполнение работ по автоматизации систем приточной вентиляции П1–П6, крышных вентиляторов В1–В4.1, системы компрессорной П7В5 и тепловых завес У1–У14.
В части монтажа щитового оборудования рабочей документацией предусмотрена установка шкафов автоматики типов ШСАУ-ВЕРСА и ШСАУ-Aeroblast. В исполнительной документации выполнение данных работ подтверждено актами освидетельствования скрытых работ №01, №02 и №03.
Рабочей документацией также предусмотрена прокладка кабельных трасс в гофрированных трубах ПВХ диаметром 16, 20 и 25 мм с креплением на держателях. Однако в исполнительной документации зафиксировано применение другого конструктивного решения. Фактически прокладка кабелей выполнена по металлическим кабельным лоткам размером 100×50×3000 мм, что подтверждено актами освидетельствования скрытых работ №1.1 и №2.1.
Работы по прокладке кабельных линий отражены в кабельных журналах, включенных в состав исполнительной документации, и охватывают все автоматизируемые системы.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями выявило существенные расхождения, прежде всего в части кабельной продукции и способов прокладки кабельных трасс. В рабочей документации предусмотрено применение контрольных кабелей КВВГнг(А)-LS 4×1,5, КВВГЭнг(А)-LS 4×1,5. Однако в исполнительной документации данные кабели не применялись.
Вместо проектных кабелей фактически использованы кабели для систем сигнализации и управления, включая кабели КПСВЭнг(А)-LS и кабели КПСнг(А)-FRLS / FRHF. 
Проверка примененных материалов и оборудования показала наличие замен относительно проектных решений. Рабочей документацией предусмотрено применение шкафов автоматики типов ШСАУ (ВЕРСА и Aeroblast), однако фактически установлены шкафы производства ООО «ВКТ» серий VAK-W, VAK-Sh и VAK-SL.
Для регулирования работы вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи в количестве 13 единиц, что соответствует проектному количеству. Однако вместо проектных преобразователей серии VF-51 в исполнительной документации представлены паспорта на оборудование производства «ВКТ».
Заключение: Рассмотренный раздел ИД частично соответствует проектным решениям РД. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и оборудования. Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены кабелей и оборудования проектной организацией и заказчиком. 

130-23-УА3. АБК. Устройства автоматики.
В рабочей документации и ИД зафиксировано выполнение работ по автоматизации приточной установки П1 и вытяжных вентиляторов В1 и В2 в здании старого административно-бытового корпуса.
В части монтажа щитового оборудования рабочей документацией предусмотрена установка шкафов управления системами вентиляции. В ИД выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №130-23-УА3-.
Рабочей документацией также предусмотрена прокладка кабельных линий преимущественно в гофрированных трубах из ПВХ. Однако в исполнительной документации зафиксировано иное конструктивное решение. Фактически кабельные трассы частично выполнены по металлическим кабельным лоткам в осях 1–3/Б–В, что подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №130-23-УА3-1.1 и исполнительной схемой №1.1.
Работы по прокладке кабельных линий и подключению периферийных устройств, включая датчики и исполнительные механизмы, оформлены кабельным журналом и актом освидетельствования скрытых работ №01.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями выявило расхождения. Рабочей документацией предусмотрено применение кабеля КВВГЭнг(А)-LS 4×1,5 и кабеля КВВГнг(А)-FRLS 7×2,5. В исполнительной документации данные типы кабелей отсутствуют. Вместо них применены кабели других марок, в том числе кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75 и кабель ВВГнг(А)-LS 4×1,5. При этом кабель ВВГнг(А)-LS 4×1,5 не предусмотрен спецификацией рабочей документации, в которой указан кабель сечением ВВГнг(А)-LS 4×2,5.
Также установлено, что в ИД отсутствует информация о датчиках NTC10K, которые предусмотрены проектной документацией в количестве двух комплектов.
Анализ примененных материалов и оборудования показал наличие замен относительно проектных решений. Рабочей документацией предусмотрено применение шкафов управления типа «Канал-САУ» производства ООО «Веза». Однако фактически установлены шкафы управления типа VAK-W-SL производства ООО «ВКТ» с заводскими номерами 0624226, 0624224 и 0624225.
Для регулирования работы вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи в количестве трех единиц, что соответствует проектному количеству для систем П1, В1 и В2.
Анализ выявленных отклонений показал, что в процессе реализации проекта была выполнена полная замена бренда шкафов автоматики — вместо оборудования ООО «Веза» применены шкафы производства ООО «ВКТ». Также выполнена замена типов кабельной продукции: вместо контрольных кабелей марок КВВГ и КВВГЭ применены кабели для систем сигнализации марки КПСнг.
Заключение: Рассмотренный раздел ИД частично соответствует проектным решениям РД. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей и оборудования. Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены кабелей и оборудования проектной организацией и заказчиком. 

130-23-ЭМ1. АБК. Силовое электрооборудование.
В РД и ИД предусмотрено выполнение работ по монтажу щитового оборудования, устройству кабельных трасс, прокладке кабельных линий, а также устройству системы заземления и уравнивания потенциалов.
В части монтажа щитового оборудования рабочей документацией предусмотрена установка щита управления вентиляцией ШУВ АБК. В ИД выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №4-ЭМ1. При этом фактически смонтированы дополнительные распределительные устройства, включая щиты ППУ, ЩУВ-АБК и ЩР-АБК.
Рабочей документацией также предусмотрено устройство кабельных трасс с применением проволочных кабельных лотков размером 50×35 мм. В исполнительной документации данные работы оформлены актом освидетельствования скрытых работ №1-ЭМ1. Однако фактически применены перфорированные кабельные лотки размером 50×200 мм.
Прокладка кабельных линий, включающих силовые и контрольные кабели систем вентиляции и кондиционирования, предусмотрена рабочей документацией и подтверждена в исполнительной документации актом освидетельствования скрытых работ №3-ЭМ1, а также кабельным журналом.
Работы по устройству системы заземления и дополнительной системы уравнивания потенциалов подтверждены актом освидетельствования скрытых работ №2-ЭМ1 и исполнительной схемой.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями выявило расхождения. Так, проектом предусмотрена установка одного щита управления ШУВ АБК, тогда как в исполнительной документации отражен монтаж четырех щитов, включая ППУ, ШУВ и ЩР-АБК.
Существенные расхождения также выявлены по объемам кабельной продукции. В рабочей документации предусмотрена прокладка кабеля сечением 5×16 мм² длиной 30 м, тогда как фактически смонтировано около 195 м данного кабеля (170 м и 25 м). По кабелю сечением 5×2,5 мм² проектом предусмотрено 30 м, тогда как фактически смонтировано 79 м. При этом объем кабеля сечением 3×2,5 мм² уменьшен с проектных 70 м до фактических 50 м.
Проверка примененных материалов показала наличие существенных замен относительно проектных решений. Рабочей документацией предусмотрено применение кабеля марки ВВГнг(А)-LS. Однако фактически применен кабель более высокого класса пожарной безопасности — безгалогенный кабель ППГнг(А)-HF, а также огнестойкий кабель ППГнг(А)-FRHF.
При этом в ведомости изменений и отступлений от проекта (приложение 1 к акту технической готовности) указано, что изменения отсутствуют, что противоречит фактическим данным о замене кабельной продукции и изменении конструкций кабельных трасс.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку имеет ряд расхождений с РД. К основным отклонениям относятся замена типа кабелей. Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены кабелей и оборудования проектной организацией и заказчиком.

130-23-ЭМ2. Цех №8. Силовое электрооборудование.
В ИД зафиксировано выполнение полного цикла работ, предусмотренного составом чертежей РД.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями показало незначительные расхождения. По кабелю сечением 5×16 мм² проектом предусмотрено 2355 м, тогда как фактически проложено около 2450 м.
Анализ примененных материалов и оборудования показал, что в ряде случаев использованы материалы с улучшенными характеристиками по сравнению с предусмотренными рабочей документацией. В частности, в проекте предусмотрено применение кабельной продукции исполнения ВВГнг(А)-LS-1, тогда как фактически применены безгалогенные кабели ППГнг(А)-HF и огнестойкие кабели КПСнг(А)-FRHF. Качество кабельной продукции подтверждено паспортами и сертификатами заводов-изготовителей «Цветлит» и «Технокабель-НН».
Дополнительно выявлены изменения в параметрах силовых кабельных линий. Для питания компрессоров Optima 60 сечение кабеля увеличено с проектных 35 мм² до фактических 70 мм² по линиям 1Н-01 и 1Н-02. Также для магистральных линий вместо многожильных кабелей применены пучки одножильных проводников, например конфигурация 4×(1×35) вместо проектного кабеля 4×35 мм².
В исполнительной документации также представлены паспорта на щитовое оборудование, включая щиты ЩУВ АБК, ЩР8, ЩР15 и другие, изготовленные ООО «Завод электрощитового оборудования». Данное оборудование соответствует проектным электрическим схемам распределительных щитов ЩВ и ЩР.
В ходе анализа выявлены отдельные отклонения от проектных решений. В частности, зафиксирована замена кабеля исполнения LS на кабель исполнения HF. 
Заключение: Рассмотренный раздел ИД соответствует проектным решениям РД, поскольку фактически примененные материалы обладают более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с предусмотренными проектом.

130-23-ЭМ3. АБК. Силовое электрооборудование.
В РД и ИД предусмотрены работы по электроснабжению систем вентиляции и кондиционирования административно-бытового корпуса.
Рабочей документацией предусмотрен монтаж щитового оборудования, в частности установка шкафа питания вентиляции и кондиционирования ШПВ АБК. В исполнительной документации выполнение данных работ подтверждено паспортом на распределительный щит типа ШПВ АБК (заводской №0741-03-17), а также соответствующей исполнительной схемой.
Согласно РД, основные кабельные магистрали должны прокладываться в проволочных кабельных лотках размером 200×35 мм, а спуски к оборудованию — в гофрированных трубах. В исполнительной документации (АОСР №1-ЭМ3) зафиксирована прокладка кабельных линий в гофрированных трубах и кабельных лотках, однако в перечне примененных материалов отсутствуют сведения о монтаже проволочных лотков. Вместо них фактически широко применены гофрированные трубы ПВХ диаметром 20 мм.
Работы по прокладке и затяжке кабельных линий подтверждены исполнительным кабельным журналом и исполнительной схемой №1, что свидетельствует о выполнении монтажа кабельных линий и подключении оборудования.
По кабельной продукции выявлены следующие изменения. Кабель сечением 5×25 мм² проложен в полном соответствии с проектом — 70 м. Кабель сечением 3×6 мм² фактически проложен в объеме 310 м вместо предусмотренных проектом 350 м.
В то же время по кабелю сечением 5×4 мм² наблюдается значительное расхождение: при проектной длине 15 м фактически проложено 125 м, что превышает проектный объем более чем в восемь раз.
Также выявлено изменение сечения кабеля. Проектом предусмотрена прокладка кабеля 3×2,5 мм² общей длиной 210 м, однако фактически применен кабель 3×1,5 мм² длиной 310 м, что свидетельствует о замене сечения и увеличении протяженности линии.
Анализ примененных материалов показал, что в рабочей документации предусмотрено применение кабеля типа ВВГнг(А)-LS с пониженным дымо- и газовыделением. Фактически применен безгалогенный кабель ППГнг(А)-HF, обладающий более высокими характеристиками пожарной безопасности. Несмотря на улучшение эксплуатационных характеристик, данная замена требует документального согласования с проектной организацией.
Щитовое оборудование изготовлено ООО «Завод электрощитового оборудования» (г. Подольск). Однако выявлено изменение комплектации распределительного щита. Вместо предусмотренных проектом автоматических выключателей КЭАЗ (100 А — 1 шт., 10 А — 5 шт., 40 А — 1 шт., 32 А — 4 шт.) фактически установлены выключатели с номиналами 100 А (1 шт.), 63 А (9 шт.), 32 А (2 шт.), 16 А (6 шт.) и 10 А (15 шт.), что свидетельствует о переработке схемы распределения и защиты.
Кроме того, изменен конструктив кабельных трасс. Произведен полный отказ от применения проектных проволочных лотков и металлорукавов, вместо которых кабели проложены преимущественно в гофрированных трубах ПВХ диаметром 20 мм.
В ходе анализа выявлены следующие отклонения от проектных решений: замена кабеля исполнения LS на кабель исполнения HF; изменение сечения кабеля для ряда линий системы кондиционирования с 2,5 мм² на 1,5 мм²; изменение комплектации и номиналов защитных аппаратов в распределительном щите ШПВ АБК; а также изменение способа прокладки кабельных трасс — вместо открытой прокладки в кабельных лотках работы выполнены в гофрированных трубах.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку не полностью соответствует проектным решениям рабочей документации по объемам выполненных работ, примененным материалам и комплектации оборудования. Основным риском является замена кабеля сечением 3×2,5 мм² на 3×1,5 мм², поскольку данное изменение может не соответствовать расчетным электрическим нагрузкам систем кондиционирования. Для полноценного признания соответствия ИД и РД необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование замены кабелей проектной организацией и заказчиком.
130-23-ЭО1. Цех №8. Электрическое освещение.
В ИД и РД предусмотрены работы по капитальному ремонту системы освещения.
В составе выполненных работ отражены демонтажные мероприятия. В ИД представлены акты №3-ЭО1 и акты приема-передачи, подтверждающие демонтаж существующего оборудования. Всего демонтировано 113 светильников типа ЛСПО и 20 светильников Viled, что соответствует подготовительному этапу реализации проектных решений.
Также выполнен монтаж кабельных трасс. Рабочей документацией предусмотрена прокладка кабельных линий в гофрированных трубах и проволочных кабельных лотках. В ИД выполнение работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №1-ЭО1 на монтаж лотков и исполнительной схемой №1.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями показало, что общее количество установленных светильников соответствует проектному и составляет 217 единиц. Вместе с тем выявлено изменение их технических характеристик: вместо предусмотренных проектом светильников мощностью 250 Вт фактически установлены светильники мощностью 180 Вт.
Количество блоков аварийного питания составляет 12 единиц, что полностью соответствует проектному значению.
По кабельной продукции выявлены изменения. Рабочей документацией предусмотрена прокладка кабеля ВВГнг-FRLS сечением 3×2,5 мм² , тогда как фактически проложен кабель марки ППГ-FRHF.
Изменения также коснулись способа прокладки кабельных линий. Проектом предусмотрена прокладка в гофрированных трубах общей длиной около 350 м, тогда как фактически основная часть трасс выполнена в металлических перфорированных лотках размером 50×50 мм общей длиной около 144 м.
Анализ примененных материалов и оборудования показал наличие значительных замен относительно проектных решений. Рабочей документацией предусмотрено применение светильников Varton Olymp 2.0, однако фактически установлены светильники типа RVH-07 производства ООО «РУСЭКОСВЕТ», что подтверждается паспортом изделия РСВБ 156.00.00-01 ПС.
В части кабельной продукции вместо проектного исполнения FRLS с ПВХ-изоляцией применен безгалогенный кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF, что подтверждается паспортом качества №000112756.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку выявлены следующие отклонения от проектных решений: полная замена бренда и технических характеристик светильников с уменьшением их мощности с 250 до 180 Вт; замена кабеля ВВГнг-FRLS на кабель ППГ-FRHF. Для признания исполнительной документации полностью соответствующей проекту необходимо актуализировать ведомость изменений и предоставить документы, подтверждающие согласование выполненных замен, в частности изменение типа светильников и снижение их мощности, с проектной организацией и заказчиком.

130-23-ЭО2. АБК. Электрическое освещение.
В РД и ИД предусмотрены и зафиксированы работы по устройству систем рабочего и аварийного освещения в помещениях первого и второго этажей административно-бытового корпуса.
В рамках реализации проекта выполнен монтаж кабельных трасс, включая прокладку кабельных лотков и гофрированных труб. В исполнительной документации выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №1-ЭО2 от 10.02.2024 и исполнительной схемой №1.
Работы по прокладке силовых и осветительных кабелей подтверждены актом освидетельствования скрытых работ №2-ЭО2 от 20.02.2024, а также исполнительными схемами №1 и №2.
Монтаж электрооборудования, включая установку светильников, распределительных щитов (ЩО и ЩАО), выключателей и розеток, подтвержден ведомостью смонтированного оборудования и актами проверки осветительной сети.
Кроме того, выполнены работы по устройству системы заземления и уравнивания потенциалов. В исполнительной документации представлена исполнительная схема №3, отражающая расположение проводников уравнивания потенциалов.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями показало наличие ряда расхождений. Так, количество светильников типа A070 2.0 составляет 77 единиц при проектном значении 78, что представляет собой незначительное отклонение.
Количество светильников с блоками аварийного питания также отличается от проектного: вместо 15 светильников марки Varton фактически установлено 14 светильников производства «Русский свет».
В то же время количество светильников типа DL-01 увеличено с проектных 41 до фактических 42 единиц.
Существенные изменения выявлены по кабельной продукции. Проектом предусмотрена прокладка кабеля сечением 3×2,5 мм² общей длиной около 1060 м (исполнение LS и FRLS), однако фактически проложено около 358 м такого кабеля. Вместе с тем в исполнительной документации зафиксирована прокладка около 1220 м кабеля сечением 3×1,5 мм², который в проектной спецификации отсутствует.
Таким образом, для большинства групп освещения произошло массовое изменение проектного сечения кабеля с 2,5 мм² на 1,5 мм².
Анализ примененных материалов и оборудования показал наличие замен относительно проектных решений. Рабочей документацией предусмотрено применение кабелей марок ВВГнг(А)-LS и FRLS. Фактически применены безгалогенные кабели ППГнг(А)-HF и огнестойкие кабели ППГнг(А)-FRHF, обладающие более высокими характеристиками пожарной безопасности.
Также произведена замена светильников с блоками аварийного питания: вместо проектных изделий Varton применены светильники серии CP10REL производства компании «Русский свет».
В части щитового оборудования установлен щит освещения ЩО (заводской №0741-03-19), изготовленный «Заводом электрощитового оборудования». При этом схема щита, представленная в исполнительной документации, содержит 19 групп отходящих линий, тогда как в рабочей документации предусмотрено 11 групп.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку выявлены следующие отклонения от проектных решений: замена типов и сечений кабелей с исполнения LS/FRLS на HF/FRHF и уменьшение сечения кабеля с 2,5 мм² до 1,5 мм² для большинства линий освещения; замена аварийных светильников марки Varton на оборудование производства «Русский свет»; а также увеличение количества отходящих линий в щите освещения ЩО практически в два раза по сравнению с проектом. При этом в ведомости изменений и отступлений от проекта, включенной в состав исполнительной документации, указано, что изменения отсутствуют, что не соответствует фактическому состоянию работ и является существенным нарушением оформления исполнительной документации. Для признания исполнительной документации полностью соответствующей проекту необходимо актуализировать ведомость изменений и предоставить документы, подтверждающие согласование выполненных замен, в частности изменение типа светильников и снижение их мощности, с проектной организацией и заказчиком.

130-23-ЭН. Цех №8. Наружное освещение.
В составе выполненных работ отражено устройство гильзовых проходов. В ИД выполнение данных работ подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №1-ЭН и исполнительной схемой №1 (листы 1–2). При этом в ведомости объемов работ рабочей документации данный этап не был выделен отдельной позицией.
Также выполнены работы по прокладке кабельных трасс. Рабочей документацией предусмотрена прокладка кабеля в металлорукаве с креплением скобами. Однако фактически в исполнительной документации зафиксирована прокладка кабеля в гофрированных ПВХ-трубах, что подтверждено актом освидетельствования скрытых работ №2-ЭН и исполнительной схемой №1.
Монтаж оборудования, включая установку прожекторов наружного освещения и ящиков управления, отражен как в РД так и в ИД. Всего установлено 23 прожектора на фасадах здания и два ящика управления освещением типа ЯУО.
Сравнение фактических параметров и объемов работ с проектными решениями выявило ряд расхождений. Количество установленных светильников полностью соответствует проекту и составляет 23 единицы. При этом мощность светильников увеличена с проектных 50 Вт до фактических 100 Вт при сохранении бренда VARTON.
Тип кабельной продукции также изменен. В рабочей документации предусмотрено применение кабеля марки ВВГнг(А)-LS сечением 3×2,5 мм². В исполнительной документации зафиксировано применение безгалогенного кабеля ППГнг(А)-HF с различными сечениями — 3×1,5 мм² и 5×2,5 мм².
Общая длина кабельных линий также отличается от проектной. Проектом предусмотрено около 350 м кабеля, тогда как фактически проложено около 416 м (136 м и 280 м по различным участкам трасс).
Изменения коснулись и защиты кабельных линий. Рабочей документацией предусмотрено применение металлорукава диаметром 25 мм, однако фактически использована гофрированная труба из ПВХ диаметром 20 мм.
Высота установки светильников соответствует проектным решениям и составляет 11 м. Количество распределительных коробок уменьшено с проектных 23 штук (размером 80×51 мм) до фактических 21 штуки, при этом изменены их габариты на 80×80 мм.
Анализ примененных материалов и оборудования показал, что оборудование управления системой освещения соответствует проекту. В исполнительной документации представлены паспорта и сертификаты на ящики управления ЯУО9601-3474 производства IEK (МФК «Техэнерго»). Внутренняя схема управления, включающая фотореле и таймер, соответствует проектному решению.
Заключение: По результатам проверки рассматриваемый раздел ИД частично соответствует проектным решениям рабочей документации, поскольку выявлены следующие отклонения от проектных решений: установка светильников мощностью 100 Вт вместо проектных 50 Вт; замена кабеля исполнения ВВГнг(А)-LS на безгалогенный кабель исполнения ППГнг(А)-HF; а также изменение сечений кабелей — вместо единого сечения 3×2,5 мм² применены кабели 3×1,5 мм² для спусков к светильникам и 5×2,5 мм² для магистральных линий. Для признания исполнительной документации полностью соответствующей проекту необходимо официально согласовать выявленные изменения с проектной организацией и заказчиком.

130-23-СКС. Структурированная кабельная сеть.
Исполнительная документация по данному разделу не представлена.
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Для проверки соответствия объемов работ представлена исполнительная документация (см. Таблицу №3.1), Договор, приложения к нему и акты выполненных работ по форме КС-2 (ниже в таблице указан реестр):
Таблица 5‑1.Реестр полученной Рабочей Документации.
	№
	Месяц
	Период
	Сумма (руб. с НДС)

	1
	Март 2024
	до 20.03.2024
	162 031 847,33

	2
	Май 2024
	до 07.05.2024
	38 725 655,50

	3
	Май 2024
	03–23.05.2024
	169 396 138,74

	4
	Июнь 2024
	24.05–26.06.2024
	30 718 223,82

	5
	Июнь 2024
	21–25.06.2024
	13 205 438,98

	6
	Август 2024
	26.06–20.08.2024
	19 882 838,95

	7
	Сентябрь 2024
	01.09–01.10.2024
	50 907 605,34

	8
	Октябрь 2024
	02–16.10.2024
	13 537 527,71

	9
	Ноябрь 2024
	16.10–20.11.2024
	4 797 690,50

	
	
	ИТОГО
	       503 202 966,87
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Проверка объемов выполненных работ проводится путем сопоставления данных актов выполненных работ, договорной документации и исполнительной документации и делится на основные этапы:
A. Анализируется договор подряда и его приложения, включая ведомость договорной цены, ведомости объемов работ и иные документы, определяющие состав работ, единицы измерения и порядок их подтверждения; 
B. Изучаются акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3 с целью определения заявленных подрядчиком объемов и стоимости работ за проверяемый период;
C. Выполняется сопоставление объемов работ, указанных в актах КС-2, с объемами, предусмотренными сметной или договорной документацией, для выявления возможных превышений, дублирования или включения дополнительных работ;
D. Заявленные в актах КС-2 объемы работ сверяются с данными исполнительных схем и актов, в которых отражены фактические размеры, протяженность, количество элементов и другие параметры выполненных работ. 
При выявлении расхождений между актами КС, договорной документацией и исполнительной документацией проводится детализированная проверка спорных позиций. По результатам проверки формируется вывод о подтверждении либо неподтверждении заявленных объемов выполненных работ.  

[bookmark: _Toc224237595]Результаты анализа
В рамках проверки выполнено сопоставление данных договорной стоимости и объемов работ, актов выполненных работ (Далее – АВР) по форме КС-2 и фактических объемов, подтверждаемых исполнительной документацией. Проверка проводилась путем сопоставления заявленных объемов работ с условиями договора, сметной документацией и данными исполнительной документации.

130-23-АС1. Архитектурно-строительные решения.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-АС2. Полы. Архитектурно-строительные решения.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑2. Выявленные несоответствия по разделу 130-23-АС2.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.13.7.5
	Устройство ж/б фундаментов ФМ-1
	Несоответствие объёмов
	670 399 руб.
	Объём по ИД (том АС2т7, лист 30) меньше принятого по КС

	2
	1.13.12.1
	Зачистка поверхности
	Несоответствие объёмов
	452 415 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС

	3
	1.13.12.2
	Грунтовка стен
	Несоответствие объёмов
	121 935 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС

	4
	1.13.12.3
	Штукатурка цементная стен
	Несоответствие объёмов
	1 512 893 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС

	5
	1.13.12.4
	Грунтовка финишная
	Несоответствие объёмов
	143 016 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС

	6
	1.13.12.5
	Акриловая краска в 2 слоя
	Несоответствие объёмов
	863 478 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС

	7
	1.13.23.1
	Устройство смотровой канавы
	Несоответствие объёмов
	980 541 руб.
	Объём по ИД (АС2т1,2), меньше принятого по КС


Заключение: все 7 несоответствий относятся к несоответствию объёмов в ИД. Сумма несоответствий: 4 744 677 руб. с НДС.

130-23-АС3. АБК. Архитектурно-строительные решения.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑3. Выявленные несоответствия по разделу 130-23-АС3.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.1.6.1
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	Несоответствие объёмов
	135 279 руб.
	Объём по ИД (том АС3т2, стр. 58) меньше принятого в КС

	2
	1.1.6.7
	Наливной пол толщиной до 50 мм
	Несоответствие объёмов
	329 748 руб.
	Объём по ИД (АС3т2, стр. 155), меньше принятого в КС

	3
	1.1.6.11
	Душевые перегородки
	Нет в ИД
	144 030 руб.
	Не подтверждено исполнительной документацией. Требуется уточнение по месту.

	4
	1.1.6.12
	Сантехнические перегородки
	Нет в ИД
	193 886 руб.
	Не подтверждено исполнительной документацией. Требуется уточнение по месту.

	5
	1.1.6.13
	Шлифовка поверхности с порошковым упрочнителем
	Нет в ИД
	120 152 руб.
	Не подтверждено исполнительной документацией. Требуется уточнение по месту.


Заключение: 2 позиции — несоответствие объёмов (пересчёт по ИД), 3 позиции — отсутствие ИД (требуется уточнение по месту). Сумма несоответствий: 923 095 руб. с НДС.
130-23-АС4. Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации.
Заключение: ввиду отсутствия детального расчета и каких-либо объемов работ по данному разделу работ, проведение анализа не представляется возможным. 

130-23-ВС. Воздухоснабжение.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑4.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ВС.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.15.25
	Гидростатические испытания трубопроводов
	Нет акта ПНР
	149 340 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР

	2
	1.15.32
	Пуско-наладочные работы
	Нет акта ПНР
	301 300 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР


Заключение: 2 позиций ПНР на сумму 450 640 руб. не подтверждаются подписанными актами пуско-наладочных работ. Сумма несоответствий: 450 640 руб. с НДС.

130-23-НК. Наружные сети канализации.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ОВ1. АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑5.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ОВ1.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.6.6.6
	Пуско-наладочные работы
	Нет акта ПНР
	691 680 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР


Заключение: 1 позиция ПНР на сумму 691 680 руб. не подтверждается подписанным актом пуско-наладочных работ. Сумма несоответствий: 691 680 руб. с НДС.

130-23-ОВ2. Цех №8. Отопление и вентиляция.
Выявленные несоответствия:

Таблица 5‑6.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ОВ2.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.5.13
	Пуско-наладочные работы
	Нет акта ПНР
	1 228 500 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР


Заключение: 1 позиция ПНР на сумму 1 228 500 руб. не подтверждается подписанным актом пуско-наладочных работ. Сумма несоответствий: 1 228 500 руб. с НДС.

130-23-ОВ3. АБК. Вентиляция и кондиционирование.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑7.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ОВ3.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.16.3.7
	Пуско-наладочные работы (кондиционирование)
	Нет акта ПНР
	738 840 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР


Заключение: 1 позиция ПНР на сумму 738 840 руб. не подтверждается подписанным актом пуско-наладочных работ. Сумма несоответствий: 738 840 руб. с НДС.

130-23-ПЖ. Железнодорожные пути.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ПС. Пожарная сигнализация.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑8.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ПС.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.4.11.1
	Демонтаж и перенос извещателя пожарного линейного
	Нет в ИД
	104 800 руб.
	Работы не подтверждены исполнительной документацией

	2
	1.4.68
	Пуско-наладочные и приёмо-сдаточные работы
	Нет акта ПНР
	515 459 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР

	3
	1.4.70.1
	Пульт контроля и управления
	Нет в ИД
	18 194 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	4
	1.4.70.2
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный
	Нет в ИД
	16 122 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	5
	1.4.70.3
	Щит с монтажной панелью ЩМПг-60.60.25 IP54
	Нет в ИД
	52 537 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	6
	1.4.70.4
	Источник питания резервированный
	Нет в ИД
	28 477 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	7
	1.4.70.5
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч
	Нет в ИД
	15 785 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	8
	1.4.70.6
	Светофор двухцветный светодиодный
	Нет в ИД
	101 843 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	9
	1.4.70.7
	Устройство коммутационное
	Нет в ИД
	31 083 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	10
	1.4.70.8
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	Нет в ИД
	19 979 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	11
	1.4.70.9
	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5
	Нет в ИД
	23 554 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	12
	1.4.70.10
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	Нет в ИД
	62 193 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	13
	1.4.70.11
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	Нет в ИД
	53 948 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	14
	1.4.70.12
	Коробка ответвительная IP55, 100х100х50
	Нет в ИД
	7 976 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	15
	1.4.70.13
	Труба гофрированная ПВХ лёгкая D20
	Нет в ИД
	22 179 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	16
	1.4.70.14
	Аксессуары (расходные материалы, крепёж)
	Нет в ИД
	6 864 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.

	17
	1.4.70.15
	Пуско-наладочные работы (автоматизация ворот)
	Нет в ИД
	119 808 руб.
	Не подтверждено ИД. Требуется уточнение по месту.



Заключение: 1 позиция - нет акта ПНР (515 459 руб.), 15 позиций из автоматизации ворот и демонтажа - не подтверждены ИД (685 340 руб.). Сумма несоответствий: 1 200 799 руб. с НДС.

130-23-СКС. Структурированная кабельная сеть.
Заключение: Весь раздел (51 позиция) не подтверждён исполнительной документацией. Сумма несоответствий - 4 866 987 руб. с НДС.

130-23-СОТ. Система охранного телевидения.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑9.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-СОТ.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.8.9
	Кабель U/UTP 4x2x0,51 cat. 5e, LSZH
	Несоответствие объёмов
	152 397 руб.
	Объём по ИД (том СОТ, листы 12, 14, 15) не соответствует принятому в КС


Заключение: Расхождение объёма кабеля по ИД и КС. Сумма несоответствий: 152 397 руб. с НДС.

130-23-УА1. АБК. Устройства автоматики.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.


130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-УА3. АБК. Устройства автоматики.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ЭМ1. АБК. Силовое электрооборудование.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ЭМ2. Цех №8. Силовое электрооборудование.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑10.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ЭМ2.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.17.29
	Полоса стальная 40х5
	Несоответствие объёмов
	507 258 руб.
	Разница между ИД (том ЭМ2, лист 141) и принятыми объёмами по КС

	2
	1.17.36
	Лоток неперфорированный 300х100х3000
	Несоответствие объёмов
	372 416 руб.
	Разница между ИД (том ЭМ2, лист 121) и принятыми объёмами по КС

	3
	1.17.37
	Крышка L=3000 для лотков шириной 300 мм
	Несоответствие объёмов
	107 065 руб.
	Разница между ИД (том ЭМ2, лист 121) и принятыми объёмами по КС

	4
	1.17.78
	Пуско-наладочные работы
	Нет акта ПНР
	76 800 руб.
	В составе ИД отсутствуют подписанные акты ПНР


Заключение: 3 позиции — расхождение объёмов по ИД (986 739 руб.), 1 позиция — нет актов ПНР (76 800 руб.). Сумма несоответствий: 1 063 538 руб. с НДС.

130-23-ЭМ3. АБК. Силовое электрооборудование.
Выявленные несоответствия:
Таблица 5‑11.Выявленные несоответствия по разделу 130-23-ЭМ2.
	№
	№ по ДС13
	Наименование работ/материалов
	Тип несоответствия
	Сумма несоответствия (руб. с НДС)
	Комментарий

	1
	1.18.22
	Пуско-наладочные работы
	Нет акта ПНР
	48 000 руб.
	В составе ИД отсутствует подписанный акт ПНР


Заключение: 1 позиция ПНР на сумму 48 000 руб. не подтверждается подписанным актом пуско-наладочных работ. Сумма несоответствий: 48 000 руб. с НДС.

130-23-ЭН. Цех №8. Наружное освещение.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.
130-23-ЭО1. Цех №8. Электрическое освещение.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

130-23-ЭО2. АБК. Электрическое освещение.
Заключение: несоответствия не обнаружены, работы по разделу, указанные в АВР по форме КС-2 соответствуют ИД и Договору.

[bookmark: _Toc224237596]Выборочная проверка соответствия документации фактически выполненным работам (Контрольно-визуальный осмотр выполненных работ)
В рамках выборочного контрольно-визуального осмотра выполненных работ были выполнены осмотры следующего оборудования:
Таблица 5‑12. Реестр контрольно-визуального обследования смонтированного оборудования
	№
	Наименование оборудования (в соответствии с АВР)
	Кол-во (по АВР)
	Сумма материала и работы (руб. с НДС)
	Результат обследования

	1
	Самоочищающийся фильтр с вентилятором MDV-SE-F (ПВ1-ПВ12)
	12 шт.
	39 158 982,36
	В наличии, эксплуатируется

	2
	Компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс»
	2 шт.
	12 288 000,00
	В наличии, эксплуатируется

	3
	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП RVH-07-G60-180-3-5000-70
	205 шт.
	7 712 100,00
	В наличии 196шт, эксплуатируется

	4
	Приточные системы VKC
	6 шт.
	6 647 970,00
	В наличии, эксплуатируется

	5
	Воздушно-тепловые завесы КЭВ
	14 шт.
	5 857 711,44
	В наличии, эксплуатируется

	6
	Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700×5000h DoorHan ISD01
	5 шт.
	4 135 500,00
	В наличии, эксплуатируется

	7
	Монтаж комплектов автоматики приточно-вытяжной вентиляции, компрессорных установок и тепловых завес
	14 компл.
	4 085 821,74
	В наличии, эксплуатируется

	8
	Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем ВКР
	7 компл.
	3 493 917,00
	В наличии, эксплуатируется

	9
	Модульный офис 4МД6
	1 шт.
	3 460 199,69
	В наличии, эксплуатируется

	10
	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м³/мин, 220В/50Гц)
	2 шт.
	3 100 784,00
	В наличии, эксплуатируется


Фотоотчёт по результатам визуального осмотра представлен в Приложении №5.
В рамках выборочного контрольно-визуального осмотра выполненных работ были выполнены контрольные обмеры длины укладки звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65) общей стоимостью 26 698 047,35 руб., фактический замер соответствует значениям исполнительной документации и актам выполненных работ.



[bookmark: _Toc224237597]ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЦЕН РЫНОЧНОМУ УРОВНЮ
[bookmark: _Toc224237598]Исходные данные и материалы
[bookmark: _Toc224237599]Исходными данными для определения стоимости является исполнительная документация (приложение №3), Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок (Далее ФЕР) на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 519/пр, индексы Минстроя РФ, на 2 квартал 2024г
Методика оценки 
В ходе аудита было установлено, что предоставленная подрядчиком документация выполнена в «свободном стиле» (работа, объем, стоимость) без применения сметно-нормативных баз и специализированного программного обеспечения. Данный подход не позволяет детализированно оценить стоимость материалов, оборудования, работ и строительных механизмов. 
Независимая оценка стоимости работ проведена по следующей методике:
1. Формирование достоверной базы объемов
В связи с отсутствием в договоре корректных Ведомостей объемов работ (ВОР), за основу для расчета приняты фактические физические объемы, зафиксированные в исполнительной документации. Объемы приведены к единицам измерения, принятым в сметном деле (с расшифровкой формул подсчета там, где это необходимо), что является обязательным требованием для проверки.

2. Переход на нормативный метод расчета (ФЕР)
Произведен полный пересчет стоимости работ базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР, включенных в Федеральный реестр. Применение «свободного стиля» оценки заменено на эталонные расценки, что позволяет обеспечить прозрачность ценообразования и контроль расхода ресурсов.

3. Применение специализированного формата и ПО
Сметная документация переведена из текстовых файлов свободного формата в программный комплекс «ГРАНД-СМЕТА» (формат .ugsfx). Итоговый расчет представлен в формате Excel (11-графная форма) с отражением стоимости работ в двух уровнях цен (базисном и текущем) и постатейной индексацией в каждой позиции.

4. Приведение в соответствие параметров ценообразования
Индексация: Пересчет в текущие цены выполнен строго по квартальным индексам Минстроя РФ, на 2 квартал 2024г. Ресурсная часть: Стоимость материалов, не учтенных расценками ФЕР, определена по Федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Коэффициенты и НР/СП: Накладные расходы и сметная прибыль приведены к нормативам МДС по видам работ. Применены обязательные коэффициенты 1,15 к оплате труда и 1,25 к эксплуатации машин для ремонтных работ (согласно МДС 81-35.2004). Учитывая промышленный объект дополнительно применены следующие коэффициенты: 1,2 -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ; 1,03% Транспортные затраты; 2% Заготовительно-складские; 1,25 на высоту производство работ
5% на индивидуальные испытания систем (отопления, вентиляции, кондиционирование).
5. Прозрачность и обоснованность
В каждой позиции созданных смет отображены все примененные коэффициенты и индексы с кратким обоснованием. Данный подход позволил независимо оценить стоимость работ по ДС13.

[bookmark: _Toc224237600]Заключение
Ниже указан реестр стоимостей между расценками ДС13 и оценкой по ФЕР по разделам, итоговая разница составляет 7 691 123,71 руб. с НДС, что составляет 1,55% от общей стоимости работ.  
Таблица 6‑1. Реестр сравнения стоимостей между ДС13 и оценкой по ФЕР по разделам.
	№
	Наименование раздела
	Накопительная стоимость выполненных работ согласно ДС13 от 31.10.2024 
 (руб. с НДС)
	Независимая оценка стоимости по методике ФЕР  (руб. с НДС)
	Разница между ДС13 и стоимости по ФЕР

	1
	130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения
	         27 879 714,19 
	 32 429 948,34   
	-4 550 234,15   

	2
	130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения
	       153 003 422,94 
	 146 991 599,99   
	 6 011 821,75   

	3
	130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения
	         50 586 660,70 
	 57 609 769,20   
	-7 042 497,10   

	4
	130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения
	           6 276 811,10 
	 4 641 155,90   
	 1 635 655,20   

	5
	130-23-ПЖ Пути железнодорожные
	         53 714 244,21 
	 35 199 642,47   
	 18 514 601,73   

	6
	130-23-ВК Внутренние трубопроводы
	         11 388 536,00 
	 10 726 706,46   
	 661 829,54   

	7
	130-23-ПС Пожарная сигнализация
	         11 568 493,16 
	 16 532 222,34   
	-5 005 416,48   

	8
	130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование
	         10 891 612,28 
	 15 194 327,69   
	-4 302 715,41   

	9
	130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция
	         88 184 096,58 
	 77 489 314,94   
	 10 694 781,64   

	10
	130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование
	         14 233 533,75 
	 13 081 288,50   
	 1 152 245,25   

	11
	130-23-ВС Воздухоснабжение
	         22 472 832,20 
	 27 006 984,12   
	-4 534 151,92   

	12
	130-23-СКС Структурированная кабельная сеть
	           4 866 986,86 
	 4 045 517,39   
	 821 469,47   

	13
	130-23-СОТ Система охранного телевидения
	           2 536 587,06 
	 4 782 640,74   
	-2 246 053,68   

	14
	130-23-УА1 Устройства автоматики
	              565 619,21 
	 941 009,18   
	-375 389,97   

	15
	130-23-УА2 Устройства автоматики
	           8 030 366,98 
	 6 692 424,38   
	 1 337 942,60   

	16
	130-23-УА3 Устройства автоматики
	           1 078 519,77 
	 1 184 745,80   
	-106 226,03   

	17
	130-23-ЭО1 Электрическое освещение
	           9 121 805,24 
	 9 739 859,89   
	-618 054,65   

	18
	130-23-ЭО2 Электрическое освещение
	           2 432 552,44 
	 5 301 427,43   
	-2 928 094,51   

	19
	130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование
	           1 156 743,42 
	 1 210 280,68   
	-53 537,26   

	20
	130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование
	         17 480 139,51 
	 17 523 669,25   
	-43 529,74   

	21
	130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование
	              825 159,54 
	 976 048,49   
	-220 242,20   

	22
	130-23-ЭН Наружное освещение
	              984 633,49 
	 2 448 202,73   
	-1 463 569,24   

	23
	130-23-НВК Наружные сети канализации
	           4 113 544,94 
	 2 493 783,79   
	 1 619 761,15   

	24
	Уборка и вывоз мусора
	
	 1 269 272,27   
	-1 269 272,27   

	
	ИТОГО
	503 202 965,69
	495 511 841,98
	7 691 123,71   
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