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	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Наименование проекта
	Цех №8

	
	
	

	1.2
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 стр. 143. 
Кадастровый номер участка 50:12:0100314:229.

	1.3
	Заказчик
	АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

	1.4
	Технический заказчик
	ООО «Проминжиниринг»

	1.5
	Проектная организация
	

	1.6
	Цель проекта
	Разработка рабочей документации в части корректировки проектных решений.  


	1.7
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.8
	Вид документации 
	1. Рабочая документация;
2. Сметная документация


	1.9
	Требования к выделению этапов строительства
	Не требуется


	1.10
	Исходные данные
	1. Рабочая документация:
1.1. Том 130-23-ПЖ пути железнодорожные
1.2. Том 130-23-АС1 перегородка внутрицеховая
1.3. Том 130-23-АС2 полы
1.4. Том 130-23-ЭМ2 силовое электрооборудование
1.5. Том 130-23-ОВ2
1.6. Том 130-23-УА2
2. Организация вагоносборочного производства на территории 1-го пролета цеха №8. Планировочное решение.

	1.11
	Требования к основным решениям по корректировке
	1. Исключить из объёмов работ по капитальному ремонту цеха №8 устройство укрепляющего покрытия полов толщиной 80мм;
2. Выполнить обследование и составить дефектную ведомость для включения в объём работ локальный ремонт полов цеха №8;
3. Произвести корректировку отметок железнодорожных путей и фундаментов под домкраты;
4. Выполнить корректировку проектной документации в соответствии с планировочными решениями по организации вагоносборочного производства на территории 1 -го пролета цеха №8;
5. Проектные решения, разрабатываемые в соответствии с настоящим Заданием должные соответствовать проектным решениям разделов не попадающие под корректировку. 


	2.	Перечень основных технических требований

	2.1
	Общие технические требования к проектным решениям
	Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной документации, в том числе включая, но не ограничиваясь требованиями Раздела 2 настоящего Задания. 

Рабочую документацию согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком

	2.2
	Требования к обмерным работам и обследованию
	Необходимо собрать исходные материалы и произвести обмерные работы в объёме необходимом и достаточном для разработки рабочей документации.

Для определения объёмов работ по локальному ремонту выполнить дефектную ведомость по полам цеха №8. Ведомость согласовать с Техническим заказчиком.

	2.3
	Требования к архитектурным и конструктивным решениям
	В рабочей документации учесть:
· Обустройство фундаментов под вагонные стационарные домкраты;
· Смотровой ямы длиной 26500 +/-50мм с учётом лестницы, глубиной 1450 +/-50мм;
В томе 130-23-АС1 предусмотреть:
1. Корректировку в части фахверка перегородки в осях 1-33/Б
1. Корректировку раскладки сендвич-панелей перегородки в осях 1-33/Б и примыканий.
1. Корректировку в части переноса ниши для ФВУ в осях 13-14/Б
1. Разработку проектного решения в части опирания перегородки на конструкцию пола (вариант решения п. 2.) по оси Б.
1. Корректировку в части устройства бетонного плинтуса перегородки по оси Б 
1. Корректировку вертикальной планировки проемов ворот и дверей в перегородке по оси Б.
1. Устройство смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1.
В томе 130-23-АС2 предусмотреть:
1. Корректировку в части отметки полов в осях 1-33/А-Б3
2. Корректировку в части количества и положения фундаментов домкратов (х2 со смещением) в осях 19-33/А2-Б1, общим количеством 32 шт. 
3. Корректировку в части устройства, горизонтального и вертикального положения кабельных лотков в осях 1-33/А-Б.
4. Корректировку в части устройства кабельных лотков смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1.
5. Корректировку в части устройства кабельных лотков для домкратов в осях 19-33/А2-Б1.
6. Перерасчет конструкции фундаментов домкратов из условий увеличенной нагрузки вагонов «Иволга» 35 тонн без тележки.
7. Корректировку объемов восстановления полов в зоне организации ЖД путей №№1,2,3,4.
8. В сборочном цехе при восстановлении полов в зоне ЖД путей предусмотреть упрочняющий слой (защита от механических повреждений, обеспыливание);
9. Корректировку в части ремонта пола в осях 1-33/Б-Б/3;
10. Учесть восстановление полов  в местах демонтируемых полов (глубина ниш в конструкции пола до 200мм);
11. Пол (в том числе основание и покрытие) должен быть выполнен из негорючего материала, не образующего при эксплуатации пыль и иметь стойкость к температурам не менее 800 градусов по Цельсию. При нагреве не должны выделяться вредные и опасные вещества в объёмах, превышающих ПДК.

Учесть, что проектом капитального ремонта предусмотрено:
1. Проектирование и организация внутренних железнодорожный путей в соответствии с планировочным решением и согласованием уровня высот с внешними путями и внешней транспортерной системой перемещения. Минимальная осевая нагрузка на рельсы - 10 тс на одну ось (или не менее 5 тс на одно колесо). Ширина колеи - 1520 мм, расположение головки рельса должно быть выполнено на «0» отметке относительно уровня основного пола цеха.
2. Замена существующих транспортных ворот (1 поз.) и организация дополнительных ворот с обеспечением габаритов внутреннего проёма для безопасного перемещения кузовов на технологических тележках; просвет ворот должен составлять не менее 5000 мм по высоте и 4700 мм по ширине (в соответствии с планировочными решениями). Ворота должны быть оборудованы системой блокировок сигнализации блокировок для невозможности открытия одновременно  2-х ворот противоположных сторон (для исключения сквозняков). При технической невозможности обеспечить требования в каждом конкретном случае согласовываются при проектировании с Заказчиком в письменном виде. Каждые въездные ворота должны быть оборудованы тепловыми завесами возможностью автоматического включения калориферов при открытии ворот в холодное время года.
3. Монтаж стационарных домкратов для поднятия кузовов на отдельных фундаментах в соответствии с планом.
4. Строительство сплошной перегородки с соседним пролетом (северо-западная сторона, продольная ось «Б») на всю высоту здания. В перегородке предусмотреть межпролётные раздвижные ворота с механизированным приводом шириной не менее 8м в соответствии с планировочным решением. Вдоль всей перегородки предусмотреть проходы с закрывающимися дверьми шириной не менее 1200 мм для перехода персонала и проезда технологических ручных тележек. Количество проходов определяется проектом из расчета наличия прохода на расстоянии 50 м друг от друга. Перегородка должна иметь износостойкое, устойчивое к загрязнениям (абразивно металлические взвеси и сварочные аэрозоли), а также легко очищаемое покрытие. Цвет покрытия белый или светло- серый.
5. Требование к полу в сварочном пролете: пол (в том числе основание и покрытие) должен быть выполнен из негорючего материала, не образующего при эксплуатации пыль и иметь стойкость к температурам не менее 800 градусов по Цельсию. При нагреве не должны выделяться вредные и опасные вещества в объёмах, превышающих ПДК.
6. Отделку помещения цеха предусмотреть из современных материалов и в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. 
7. Установка стационарных домкратов для поднятия кузовов выполняется на отдельных фундаментах в соответствии с планировочными решениями. 
8. Высота расположения рабочей площадки для установки кузова на домкратах от уровня пола – 0 мм 
9. Минимальная осевая нагрузка на рельсы путей - 10 тс на одну ось (или не менее 5 тс на одно колесо).
10. Ширина колеи путей - 1520 мм, расположение головки рельса должно быть выполнено на «О» отметке относительно уровня основного пола цеха

	2.4
	Требования к железнодорожным путям 
	В томе 130-23-ПЖ   предусмотреть:
1. Корректировку горизонтального положения ЖД путей №№1,2,3,4 (внутри и снаружи цеха);
2. Корректировку длины ЖД путей №№1,2 (путь №1 в осях 22-33/Б1-Б2, путь №2 в осях 26-33/Б-Б1), положения рельсовых упоров;
3. Корректировку вертикального положения ЖД путей №№1,2,3,4 (минус 80 мм) (внутри и снаружи цеха);
4. Корректировку горизонтального и вертикального положения и габарита въездных ворот ЖД путей (расширение до 4700) в оси 33;
5. Корректировку в части исключения трансбордера ЖД путей №№1,2 в осях 3-5/Б-Б2;
6. Увязку проектных решений по стыку жд путей №№1,2,3,4 с трансбордером перед ц.8;
7. Корректировку объема выборки грунта при организации корыта жд путей №№1,2,3,4;
8. Корректировку в части устройства фундаментов жд пути №2 в зоне смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1;


	2.5
	Требования к Сведениям об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	

	2.5.1
	Требования к системам электроснабжения
	Предусмотреть электроснабжения проектируемого оборудования в соответствии с технологическим заданием.
В смотровой яме предусмотреть линию питания 36В с организацией точек подключения с шагом не менее 5000мм между точками. Степень влагозащиты не ниже IP54.
В щите электроснабжения цеха предусмотреть автомат 3п 100А для подключения мостового крана г/п до 15т (разрабатывается по отдельному проекту).

В томе 130-23-ЭМ2 предусмотреть:
· уточнение длины кабельной продукции в связи с изменением кабельных лотков;
· демонтаж 15 шкафов распред.питания (В1850хШ1000хГ300 сталь 2мм);
· демонтаж 15 шкафов рубильников (600х350х200);
· демонтаж 1 шкаф трансформаторов (1840х800х600);
· демонтаж креплений шкафов к полу и колоннам, закладных элементов.

Учесть, что для техперевооружаемой части цеха №8 должно быть предусмотрено:
1. Отдельное подключение каждого потребителя с отсекающим рубильником (автоматическим выключателем) соответствующей мощности. Разветвления или параллельное подключение от одного поста более одного потребителя – не допускаются. Подключение потребителей электроэнергии должно выполняться с учетом планировочного решения, где указаны все точки подключения.
2. Электроподключение технологического (сварочного) оборудования должно выполняться через 3-х фазные силовые розетки, согласованные с конструкцией аппарата и рекомендованные производителем оборудования. Заземление и зануление - обязательны. Щиток подключения должен быть установлен и жёстко закреплён на высоте 1,2 - 1,5м. Сечение подводящего к точке отбора кабеля должно быть унифицировано и иметь сечение 4 х 10 мм.
3. Установленная электрическая мощность технологического оборудования принимается по сварочному полуавтоматическому оборудованию (мощность 1 ед. сварочного аппарата 20 КВт, всего 31 ед. оборудования), а также по контактной машине (мощность машины 60 КВт, всего 1 ед. оборудования). При проведении расчетов потребная мощность должна приниматься из условия одновременной работы всего технологического оборудования.
4. Установленная электрическая мощность кранового оборудования принимается по мощности кранового оборудования: кранов мостовых электрических г/п 10 т (мощность каждого крана 25,6 кВт, количество 2 ед.), а также крана мостового электрического г/п 3,2 т (мощность крана 10 КВт, количество 1 ед.). При проведении расчетов потребная мощность должна приниматься из условия одновременной работы 3-х ед. кранового оборудования запитанных на одном шинопроводе. Шинопровод располагается вдоль оси «А» на отметке 300 - 400 мм ниже уровня головки подкранового рельса и крепиться к подкрановым балкам. Питание кранов – цепь силовая трёхфазная, 380 В, 50 Гц. Суммарная потребляемая мощность (3-х кранов) - 65 кВт.
5. С обоих сторон вдоль осей А, Б необходимо предусмотреть низковольтную разводку (12 В) с шагом 12 м для подключения переносных светильников.
6. Выполнить наружное освещение по контуру здания.
7. Использовать кабельную продукцию, не распространяющую горение.

	2.5.2
	Требования к освещению
	Предусмотреть Устройство освещения в смотровой яме в осях 27-32/Б-Б1, с боковым расположением светильников не менее 400люкс.
Учесть, что в рабочей документации предусмотрено:
1. Общее проектирование, устройство и эксплуатация освещения сборочно-сварочных цехов, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих глав СНиП "Нормы проектирования искусственного и естественного освещения", указаний по проектированию электрического освещения производственных и вспомогательных зданий предприятий, а также правил устройства электроустановок.
2. Освещение внутри изделий с замкнутыми контурами необходимо осуществлять с помощью светильников направленного света, расположенных снаружи свариваемого объекта или с помощью ручных переносных ламп с рабочим напряжением не более 12B.
3. В помещениях должно быть предусмотрено аварийное и дежурное освещение.
4. Необходимая степень освещённости производственной площади в любое время суток должна быть:
· при сборочных работах не требующей высокой точности - не менее 400 люкс,
· дополнительное местное освещение должно располагаться на колоннах и боковых стенах на протяжении всего цеха на высоте не менее 2м и предусматривать рассеивание потока света для защиты органов зрения.
5. Необходимо предусмотреть возможность управления освещённостью с зональным и частичным использованием и таймер включения освещения.
6. Все виды светильников должны быть светодиодные.

	2.5.3
	Требования к отоплению, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	В томе 130-23-ОВ2 предусмотреть корректировку в части конструктива и положения тепловых завес ворот ЖД путей №1,2,3,4 (перенос в горизонтальную площадь в связи с увеличением проема ворот до 4700мм) в оси 33

	2.5.4
	Автоматизация инженерных систем
	В томе 130-23-УА2 предусмотреть корректировку в части шкафов управления воздушных завес

	2.5.5
	Система водоотведения
	Для сбора периодических стоков предусмотреть в смотровой яме приямок. В зоне доступа предусмотреть розетку для подключения переносного насоса с длиной кабеля 10м.

	2.5.6
	Требования к сетям сжатого воздуха
	Предусмотреть установку точек подключения  к магистрали сжатого воздуха в соответствии с планировочными решениями по организации вагоносборочного производства на территории 1-го пролета цеха №8. 

	3. Иные требования

	3.1
	Требования к составу рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной документации, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС.
К рабочей документации приложить:
· спецификации материалов и оборудования, в том числе с полным перечнем расходных материалов, фасонных изделий, креплений;
· ВОР (в том числе ведомость демонтажных работ);
· заполненные опросные листы на заказные позиции оборудования;
· Кабельный журнал (в томах систем электрооборудования, электроснабжения, освещения и автоматики).


	3.2
	Требования к выполнению сметной документации

	Сметная документация составляется в ФЕР – федеральных единичных расценках, (в редакции 2020г с изм. 1-9) с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов разрабатываемых ООО «Стройинформресурс», действующих на момент выпуска проектно-сметной документации.
Сметы выполнить, используя Программный  комплекс «ГPAHД-CMETA»  и представить  в формате программы (U.GSFX) и в Excel с индексацией по статьям затрат в каждой позиции сметы, с документами — основаниями: рабочей документацией (включающей спецификации, ведомости объемов работ, ведомости демонтажных работ, КАЦ со всеми приложениями -при необходимости и т.д.). 
Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком ведомость объемов работ по форме, согласно приложению № 3
Сметную документацию выполнить и оформить согласно инструкции «О порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», с приложением всех необходимых документов.

	3.3
	Требования к согласованию документации
	Проектная организация согласовывает Рабочую и сметную документацию капитального ремонта Цеха №8 непосредственно с Заказчиком и Техническим заказчиком.

	3.4
	Требования к нормативной документации
	Рабочая документация должна соответствовать действующим техническим регламентам и действующей нормативной документации РФ в области строительства, в том числе в части оформления рабочих чертежей (ГОСТ Р 21.101-2020)

	3.5
	Требования по технике безопасности
	При выполнении проектно-изыскательских работ следует руководствоваться действующей нормативной документацией РФ, в том числе:
· ПТБ и ПУЭ 7 издание;
· ГОСТ 12.1.019—2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
· ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
· ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования воздуху рабочей зоны»;
· ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарная сигнализация».

	3.6
	Требования по экологии
	Проектируемое к установке оборудование не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и работников.
Материалы, используемые при строительстве, не должны оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал.

	3.7
	Количество разработанной документации, передаваемой  Заказчику
	Рабочая документация передается Техническому заказчику на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 4-х экземплярах и в электронном виде - файлы формата AutoCAD (*.DWG), PDF, Word,
Сметная документация - в формате программы (U.GS FX) и в Excel по форме ЛЭУ (формат 11 граф) 
на USB флэш-накопителе, дополнительные экземпляры проекта или отдельных его частей выполняются и оплачиваются Заказчиком отдельно.
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