СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

А.А. Гафуров

___________________________

«______»_______________2023

Задание на проектирование

по объекту: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт. Корректировка»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Наименование проекта | Цех №8 |
| 1.2 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 стр. 143. Кадастровый номер участка 50:12:0100314:229. |
| 1.3 | Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |
| 1.4 | Технический заказчик | ООО «Проминжиниринг» |
| 1.5 | Проектная организация |  |
| 1.6 | Цель проекта | Разработка рабочей документации в части корректировки проектных решений. |
| 1.7 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.8 | Вид документации | - Рабочая документация; - Сметная документация |
| 1.9 | Требования к выделению этапов строительства | Не требуется |
| 1.10 | Исходные данные | - Рабочая документация: - Том 130-23-ПЖ пути железнодорожные - Том 130-23-АС1 перегородка внутрицеховая - Том 130-23-АС2 полы - Том 130-23-ЭМ2 силовое электрооборудование - Том 130-23-ОВ2 - Том 130-23-УА2 - Организация вагоносборочного производства на территории 1-го пролета цеха №8. Планировочное решение. |
| 1.11 | Требования к основным решениям по корректировке | - Исключить из объёмов работ по капитальному ремонту цеха №8 устройство укрепляющего покрытия полов толщиной 80мм; - Выполнить обследование и составить дефектную ведомость для включения в объём работ локальный ремонт полов цеха №8; - Произвести корректировку отметок железнодорожных путей и фундаментов под домкраты; - Выполнить корректировку проектной документации в соответствии с планировочными решениями по организации вагоносборочного производства на территории 1 -го пролета цеха №8; - Проектные решения, разрабатываемые в соответствии с настоящим Заданием должные соответствовать проектным решениям разделов не попадающие под корректировку. |
| 2. Перечень основных технических требований |  |  |
| 2.1 | Общие технические требования к проектным решениям | Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной документации, в том числе включая, но не ограничиваясь требованиями Раздела 2 настоящего Задания. Рабочую документацию согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком |
| 2.2 | Требования к обмерным работам и обследованию | Необходимо собрать исходные материалы и произвести обмерные работы в объёме необходимом и достаточном для разработки рабочей документации. Для определения объёмов работ по локальному ремонту выполнить дефектную ведомость по полам цеха №8. Ведомость согласовать с Техническим заказчиком. |
| 2.3 | Требования к архитектурным и конструктивным решениям | В рабочей документации учесть: - Обустройство фундаментов под вагонные стационарные домкраты; - Смотровой ямы длиной 26500 +/-50мм с учётом лестницы, глубиной 1450 +/-50мм; В томе 130-23-АС1 предусмотреть: - Корректировку в части фахверка перегородки в осях 1-33/Б - Корректировку раскладки сендвич-панелей перегородки в осях 1-33/Б и примыканий. - Корректировку в части переноса ниши для ФВУ в осях 13-14/Б - Разработку проектного решения в части опирания перегородки на конструкцию пола (вариант решения п. 2.) по оси Б. - Корректировку в части устройства бетонного плинтуса перегородки по оси Б - Корректировку вертикальной планировки проемов ворот и дверей в перегородке по оси Б. - Устройство смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1. В томе 130-23-АС2 предусмотреть: - Корректировку в части отметки полов в осях 1-33/А-Б3 - Корректировку в части количества и положения фундаментов домкратов (х2 со смещением) в осях 19-33/А2-Б1, общим количеством 32 шт. - Корректировку в части устройства, горизонтального и вертикального положения кабельных лотков в осях 1-33/А-Б. - Корректировку в части устройства кабельных лотков смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1. - Корректировку в части устройства кабельных лотков для домкратов в осях 19-33/А2-Б1. - Перерасчет конструкции фундаментов домкратов из условий увеличенной нагрузки вагонов «Иволга» 35 тонн без тележки. - Корректировку объемов восстановления полов в зоне организации ЖД путей №№1,2,3,4. - В сборочном цехе при восстановлении полов в зоне ЖД путей предусмотреть упрочняющий слой (защита от механических повреждений, обеспыливание); - Корректировку в части ремонта пола в осях 1-33/Б-Б/3; - Учесть восстановление полов в местах демонтируемых полов (глубина ниш в конструкции пола до 200мм); - Пол (в том числе основание и покрытие) должен быть выполнен из негорючего материала, не образующего при эксплуатации пыль и иметь стойкость к температурам не менее 800 градусов по Цельсию. При нагреве не должны выделяться вредные и опасные вещества в объёмах, превышающих ПДК. Учесть, что проектом капитального ремонта предусмотрено: - Проектирование и организация внутренних железнодорожный путей в соответствии с планировочным решением и согласованием уровня высот с внешними путями и внешней транспортерной системой перемещения. Минимальная осевая нагрузка на рельсы - 10 тс на одну ось (или не менее 5 тс на одно колесо). Ширина колеи - 1520 мм, расположение головки рельса должно быть выполнено на «0» отметке относительно уровня основного пола цеха. - Замена существующих транспортных ворот (1 поз.) и организация дополнительных ворот с обеспечением габаритов внутреннего проёма для безопасного перемещения кузовов на технологических тележках; просвет ворот должен составлять не менее 5000 мм по высоте и 4700 мм по ширине (в соответствии с планировочными решениями). Ворота должны быть оборудованы системой блокировок сигнализации блокировок для невозможности открытия одновременно 2-х ворот противоположных сторон (для исключения сквозняков). При технической невозможности обеспечить требования в каждом конкретном случае согласовываются при проектировании с Заказчиком в письменном виде. Каждые въездные ворота должны быть оборудованы тепловыми завесами возможностью автоматического включения калориферов при открытии ворот в холодное время года. - Монтаж стационарных домкратов для поднятия кузовов на отдельных фундаментах в соответствии с планом. - Строительство сплошной перегородки с соседним пролетом (северо-западная сторона, продольная ось «Б») на всю высоту здания. В перегородке предусмотреть межпролётные раздвижные ворота с механизированным приводом шириной не менее 8м в соответствии с планировочным решением. Вдоль всей перегородки предусмотреть проходы с закрывающимися дверьми шириной не менее 1200 мм для перехода персонала и проезда технологических ручных тележек. Количество проходов определяется проектом из расчета наличия прохода на расстоянии 50 м друг от друга. Перегородка должна иметь износостойкое, устойчивое к загрязнениям (абразивно металлические взвеси и сварочные аэрозоли), а также легко очищаемое покрытие. Цвет покрытия белый или светло- серый. - Требование к полу в сварочном пролете: пол (в том числе основание и покрытие) должен быть выполнен из негорючего материала, не образующего при эксплуатации пыль и иметь стойкость к температурам не менее 800 градусов по Цельсию. При нагреве не должны выделяться вредные и опасные вещества в объёмах, превышающих ПДК. - Отделку помещения цеха предусмотреть из современных материалов и в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. - Установка стационарных домкратов для поднятия кузовов выполняется на отдельных фундаментах в соответствии с планировочными решениями. - Высота расположения рабочей площадки для установки кузова на домкратах от уровня пола – 0 мм - Минимальная осевая нагрузка на рельсы путей - 10 тс на одну ось (или не менее 5 тс на одно колесо). - Ширина колеи путей - 1520 мм, расположение головки рельса должно быть выполнено на «О» отметке относительно уровня основного пола цеха |
| 2.4 | Требования к железнодорожным путям | В томе 130-23-ПЖ предусмотреть: - Корректировку горизонтального положения ЖД путей №№1,2,3,4 (внутри и снаружи цеха); - Корректировку длины ЖД путей №№1,2 (путь №1 в осях 22-33/Б1-Б2, путь №2 в осях 26-33/Б-Б1), положения рельсовых упоров; - Корректировку вертикального положения ЖД путей №№1,2,3,4 (минус 80 мм) (внутри и снаружи цеха); - Корректировку горизонтального и вертикального положения и габарита въездных ворот ЖД путей (расширение до 4700) в оси 33; - Корректировку в части исключения трансбордера ЖД путей №№1,2 в осях 3-5/Б-Б2; - Увязку проектных решений по стыку жд путей №№1,2,3,4 с трансбордером перед ц.8; - Корректировку объема выборки грунта при организации корыта жд путей №№1,2,3,4; - Корректировку в части устройства фундаментов жд пути №2 в зоне смотровой ямы в осях 27-32/Б-Б1; |
| 2.5 | Требования к Сведениям об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 2.5.1 | Требования к системам электроснабжения | Предусмотреть электроснабжения проектируемого оборудования в соответствии с технологическим заданием. В смотровой яме предусмотреть линию питания 36В с организацией точек подключения с шагом не менее 5000мм между точками. Степень влагозащиты не ниже IP54. В щите электроснабжения цеха предусмотреть автомат 3п 100А для подключения мостового крана г/п до 15т (разрабатывается по отдельному проекту). В томе 130-23-ЭМ2 предусмотреть: - уточнение длины кабельной продукции в связи с изменением кабельных лотков; - демонтаж 15 шкафов распред.питания (В1850хШ1000хГ300 сталь 2мм); - демонтаж 15 шкафов рубильников (600х350х200); - демонтаж 1 шкаф трансформаторов (1840х800х600); - демонтаж креплений шкафов к полу и колоннам, закладных элементов. Учесть, что для техперевооружаемой части цеха №8 должно быть предусмотрено: - Отдельное подключение каждого потребителя с отсекающим рубильником (автоматическим выключателем) соответствующей мощности. Разветвления или параллельное подключение от одного поста более одного потребителя – не допускаются. Подключение потребителей электроэнергии должно выполняться с учетом планировочного решения, где указаны все точки подключения. - Электроподключение технологического (сварочного) оборудования должно выполняться через 3-х фазные силовые розетки, согласованные с конструкцией аппарата и рекомендованные производителем оборудования. Заземление и зануление - обязательны. Щиток подключения должен быть установлен и жёстко закреплён на высоте 1,2 - 1,5м. Сечение подводящего к точке отбора кабеля должно быть унифицировано и иметь сечение 4 х 10 мм. - Установленная электрическая мощность технологического оборудования принимается по сварочному полуавтоматическому оборудованию (мощность 1 ед. сварочного аппарата 20 КВт, всего 31 ед. оборудования), а также по контактной машине (мощность машины 60 КВт, всего 1 ед. оборудования). При проведении расчетов потребная мощность должна приниматься из условия одновременной работы всего технологического оборудования. - Установленная электрическая мощность кранового оборудования принимается по мощности кранового оборудования: кранов мостовых электрических г/п 10 т (мощность каждого крана 25,6 кВт, количество 2 ед.), а также крана мостового электрического г/п 3,2 т (мощность крана 10 КВт, количество 1 ед.). При проведении расчетов потребная мощность должна приниматься из условия одновременной работы 3-х ед. кранового оборудования запитанных на одном шинопроводе. Шинопровод располагается вдоль оси «А» на отметке 300 - 400 мм ниже уровня головки подкранового рельса и крепиться к подкрановым балкам. Питание кранов – цепь силовая трёхфазная, 380 В, 50 Гц. Суммарная потребляемая мощность (3-х кранов) - 65 кВт. - С обоих сторон вдоль осей А, Б необходимо предусмотреть низковольтную разводку (12 В) с шагом 12 м для подключения переносных светильников. - Выполнить наружное освещение по контуру здания. - Использовать кабельную продукцию, не распространяющую горение. |
| 2.5.2 | Требования к освещению | Предусмотреть Устройство освещения в смотровой яме в осях 27-32/Б-Б1, с боковым расположением светильников не менее 400люкс. Учесть, что в рабочей документации предусмотрено: - Общее проектирование, устройство и эксплуатация освещения сборочно-сварочных цехов, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих глав СНиП "Нормы проектирования искусственного и естественного освещения", указаний по проектированию электрического освещения производственных и вспомогательных зданий предприятий, а также правил устройства электроустановок. - Освещение внутри изделий с замкнутыми контурами необходимо осуществлять с помощью светильников направленного света, расположенных снаружи свариваемого объекта или с помощью ручных переносных ламп с рабочим напряжением не более 12B. - В помещениях должно быть предусмотрено аварийное и дежурное освещение. - Необходимая степень освещённости производственной площади в любое время суток должна быть: - при сборочных работах не требующей высокой точности - не менее 400 люкс, - дополнительное местное освещение должно располагаться на колоннах и боковых стенах на протяжении всего цеха на высоте не менее 2м и предусматривать рассеивание потока света для защиты органов зрения. - Необходимо предусмотреть возможность управления освещённостью с зональным и частичным использованием и таймер включения освещения. - Все виды светильников должны быть светодиодные. |
| 2.5.3 | Требования к отоплению, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети | В томе 130-23-ОВ2 предусмотреть корректировку в части конструктива и положения тепловых завес ворот ЖД путей №1,2,3,4 (перенос в горизонтальную площадь в связи с увеличением проема ворот до 4700мм) в оси 33 |
| 2.5.4 | Автоматизация инженерных систем | В томе 130-23-УА2 предусмотреть корректировку в части шкафов управления воздушных завес |
| 2.5.5 | Система водоотведения | Для сбора периодических стоков предусмотреть в смотровой яме приямок. В зоне доступа предусмотреть розетку для подключения переносного насоса с длиной кабеля 10м. |
| 2.5.6 | Требования к сетям сжатого воздуха | Предусмотреть установку точек подключения к магистрали сжатого воздуха в соответствии с планировочными решениями по организации вагоносборочного производства на территории 1-го пролета цеха №8. |
| 3. Иные требования |  |  |
| 3.1 | Требования к составу рабочей документации | Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной документации, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. К рабочей документации приложить: - спецификации материалов и оборудования, в том числе с полным перечнем расходных материалов, фасонных изделий, креплений; - ВОР (в том числе ведомость демонтажных работ); - заполненные опросные листы на заказные позиции оборудования; - Кабельный журнал (в томах систем электрооборудования, электроснабжения, освещения и автоматики). |
| 3.2 | Требования к выполнению сметной документации | Сметная документация составляется в ФЕР – федеральных единичных расценках, (в редакции 2020г с изм. 1-9) с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов разрабатываемых ООО «Стройинформресурс», действующих на момент выпуска проектно-сметной документации. Сметы выполнить, используя Программный комплекс «ГPAHД-CMETA» и представить в формате программы (U.GSFX) и в Excel с индексацией по статьям затрат в каждой позиции сметы, с документами — основаниями: рабочей документацией (включающей спецификации, ведомости объемов работ, ведомости демонтажных работ, КАЦ со всеми приложениями -при необходимости и т.д.). Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком ведомость объемов работ по форме, согласно приложению № 3 Сметную документацию выполнить и оформить согласно инструкции «О порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», с приложением всех необходимых документов. |
| 3.3 | Требования к согласованию документации | Проектная организация согласовывает Рабочую и сметную документацию капитального ремонта Цеха №8 непосредственно с Заказчиком и Техническим заказчиком. |
| 3.4 | Требования к нормативной документации | Рабочая документация должна соответствовать действующим техническим регламентам и действующей нормативной документации РФ в области строительства, в том числе в части оформления рабочих чертежей (ГОСТ Р 21.101-2020) |
| 3.5 | Требования по технике безопасности | При выполнении проектно-изыскательских работ следует руководствоваться действующей нормативной документацией РФ, в том числе: - ПТБ и ПУЭ 7 издание; - ГОСТ 12.1.019—2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; - ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования воздуху рабочей зоны»; - ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарная сигнализация». |
| 3.6 | Требования по экологии | Проектируемое к установке оборудование не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и работников. Материалы, используемые при строительстве, не должны оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал. |
| 3.7 | Количество разработанной документации, передаваемой Заказчику | Рабочая документация передается Техническому заказчику на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 4-х экземплярах и в электронном виде - файлы формата AutoCAD (*.DWG), PDF, Word, Сметная документация - в формате программы (U.GS FX) и в Excel по форме ЛЭУ (формат 11 граф) на USB флэш-накопителе, дополнительные экземпляры проекта или отдельных его частей выполняются и оплачиваются Заказчиком отдельно. |

| АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Заместитель директора по эксплуатации _____________В.В. Ширяков | ООО «Проминжиниринг» |
| --- | --- |