Да, применять две расценки в связке — ФЕРм08-02-416-04 и ФЕРм08-02-414-01 — правильно. И НЕТ, они не дублируют друг друга.
Это как раз стандартная, нормативно корректная схема сметирования шинопроводов на нестандартных конструкциях.

🧩 Почему расценки не дублируют друг друга
✔ ФЕРм08-02-416-04 — монтаж шинопровода (основная работа)
· Работы по монтажу секций шинопровода
· Соединители, подвеска, состыковка, выверка
· Пусконаладочные операции отсутствуют
❗ Внутри этой расценки НЕ учтена металлическая конструкция, если она НЕ типовая и выполняется отдельно.

✔ ФЕРм08-02-414-01 — конструкция металлическая для шинопроводов
Эта расценка применяется, когда конструкция:
· изготавливается из металлопроката (труба, уголок, С-профиль)
· бывает сложной
· покупается отдельно или варится/собирается на объекте
· не является штатной заводской стойкой шинопровода
Состав работ в расценке 414-01:
· нарезка и подготовка металла
· установка, сборка, сварка, крепёж
· установка кронштейнов, подвесов, рам
То есть это чистый монтаж несущей конструкции, без самого шинопровода.

📌 Когда именно применяется связка 416-04 + 414-01?
✔ Когда проектом предусмотрена несущая конструкция, отличная от типовой заводской, например:
· прямоугольная труба 80×80 (как у вас)
· длинные шпильки
· С-образный профиль BR401
· комплект Бинрак
· огромное количество крепежа
То есть конструкция явно нестандартная → значит её учёт должен быть отдельной позицией по нормам.

🧾 Почему 416-04 сама по себе здесь не подходит
В составе 416-04 есть фраза «на стойках», но эти стойки — это типовые опоры, входящие в комплект шинопровода или упрощённые крепления, которые не требуют отдельной сметной позиции.
Ваши стойки и опоры — это металлоконструкция, и они в состав типовых не входят.
➡ Поэтому их невозможно считать включёнными в 416-04.

✔ Итог: применение двух расценок — правильное и нормативное
Применяем:
1️⃣ ФЕРм08-02-416-04 – монтаж шинопровода
2️⃣ ФЕРм08-02-414-01 – монтаж металлической конструкции под шинопровод
👉 Никакого дублирования нет.

