## Фундаменты_АПС.СОУЭ_Реконструкц
|  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 19-Фундаменты.АПС.СОУЭ
(локальная смета)
| на | «Реконструкция М-10. Фундаменты.Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  |  | «Реконструкция М-10. АБК.Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: Ведомость объемов работ | [6 empty] | Основание: Ведомость объемов работ
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования по пожарной сигнализации | [8 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования по пожарной сигнализации
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Установка пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт |  | 2
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 7,107
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 0,7125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,225
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,225
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 2,2875
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 0,7125
| Прайс | ШПС-12 исп.12 | шт |  | 2
2 | ФЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2/применит.Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт |  | 4
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 14,214
| Прайс | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) | шт |  | 4
3 | ФЕРм11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг/применит.Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт |  | 2
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 3,5535
| Прайс | ППКУП «Сириус» | шт |  | 2
4 | ФЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2/применит.Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт |  | 4
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 14,214
| Прайс | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт |  | 4
5 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей/применит.Установка контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт |  | 2
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 8,28 | 16,56
| Прайс | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С | шт |  | 2
6 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/применит.Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513- 3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт |  | 29
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 2,898 | 84,042
| Прайс | Извещатель пожарного ручного электронного ИПР 513- 3АМ исп.1 | шт |  | 29
7 | ФЕРм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне/применит.Монтаж устройства дистанционного пуска адресного УДП 513-3АМ исп.02 на стене h=1,5м | шт |  | 12
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,45 | 41,4
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,2025 | 2,43
| Прайс | Устройство дистанционного пуска адресного УДП 513-3АМ исп.02 | шт |  | 12
8 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполненииприменит.Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А- 04 на высоте от 2 до 5м | шт |  | 49
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,0429 | 149,1021
| Прайс | Извещатель пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А- 04 | шт |  | 49
9 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/применит.Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте от 5 до 15м | шт |  | 26
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,1878 | 82,8828
| Прайс | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 | шт |  | 26
10 | ФЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | шт |  | 26
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 0,60375 | 15,6975
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,225 | 5,85
11 | Прайс | Держатель-152 | шт |  | 26
12 | Прайс | Кронштейн 152 | шт |  | 26
13 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/применит.Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте от 5 до 15м | шт |  | 109
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,1878 | 347,4702
| Прайс | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 | шт |  | 109
14 | ФЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | шт |  | 109
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 0,60375 | 65,80875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,225 | 24,525
15 | Прайс | Держатель-152 | шт |  | 109
16 | Прайс | Кронштейн 152 | шт |  | 109
17 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей/применит.Монтаж блока контрольно- пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт |  | 4
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 12,42 | 49,68
| Прайс | Бло контрольно- пусковой С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт |  | 4
18 | ФЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное/применит.Монтаж блока разветвительно- изолирующего БРИЗ на высоте от 5 до 15м | шт |  | 10
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,90885 | 39,0885
| Прайс | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт |  | 10
19 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/применит.Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.10 на стене | шт |  | 1
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 3,45 | 3,45
| Прайс | Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 на стене | шт |  | 1
20 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/применит.Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.11 на стене | шт |  | 14
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 3,45 | 48,3
| Прайс | Устройство коммутационное УК-ВК исп.11 на стене | шт |  | 14
21 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец/применит.Монтаж модуля подключения нагрузки МПН на стене | 100 шт |  | 0,16
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 15,99075 | 2,55852
| Прайс | Модуль подключения нагрузки МПН на стене | шт |  | 16
Раздел 2. Оборудование оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [8 empty] | Раздел 2. Оборудование оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
22 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский/применит.Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт |  | 15
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 21,39 | 320,85
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,9375 | 14,0625
| Прайс | Блок речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт |  | 15
23 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат/применит.Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт |  | 30
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 53,3025
| Прайс | Аккумулятор 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт |  | 30
24 | ФЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное/применит.Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт |  | 19
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 67,5165
| Прайс | Модуль адресного контроля линий Рупор-300-МК | шт |  | 19
25 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении/применит.Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт |  | 81
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 3,45 | 279,45
| Прайс | Оповещатель пожарный речевой всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт |  | 81
26 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели/применит.Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | 100 шт |  | 0,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 135,516 | 20,3274
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,05625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 0,05625
| Прайс | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт |  | 15
Раздел 3. Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации | [8 empty] | Раздел 3. Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации
27 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2/применит.Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 в трубу гофрированную | 100 м |  | 38,3
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 296,643075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,718125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,718125
| Прайс | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 | м |  | 3906,6
28 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола/применит.Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | 100 м |  | 38,3
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 26,22 | 1004,226
29 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | -67,025
| Прайс | Гофрированная труба Ду 16 мм | м |  | 3906,6
30 | Прайс | Скоба однолапковая D16 (100шт) | упак. |  | 114
31 | Прайс | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) | упак. |  | 76
32 | Прайс | Дюбель и саморез с пресс-шайбой (100шт) | упак. |  | 114
33 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2/применит.Затяжка кабеля КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 в трубу гофрированную | 100 м |  | 45,8
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 354,73245
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,85875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,85875
| Прайс | Кабель КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 | м |  | 4671,6
34 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 45,8
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 28,842 | 1320,9636
35 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | -80,15
| Прайс | Гофрированная труба Ду 16 мм | м |  | 4671,6
36 | Прайс | Скоба однолапковая D16 (100шт) | упак. |  | 138
37 | Прайс | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) | упак. |  | 92
38 | Прайс | Дюбель и саморез с пресс-шайбой (100шт) | упак. |  | 138
39 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 31,2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 241,6518
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,585
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,585
| Прайс | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 | м |  | 3182,4
40 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола/применит.Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м | 100 м |  | 31,2
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 28,842 | 899,8704
41 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | -54,6
42 | Прайс | Гофрированная труба Ду 16 мм | м |  | 3182,4
43 | Прайс | Скоба однолапковая D16 (100шт) | упак. |  | 96
44 | Прайс | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) | упак. |  | 64
45 | Прайс | Дюбель и саморез с пресс-шайбой (100шт) | упак. |  | 96
46 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг/применит.Укладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 в кабель-канал 20х16 | 100 м |  | 0,6
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 17,112 | 10,2672
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,225
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4,5 | 2,7
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,5 | 2,7
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 0,225
| Прайс | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 | м |  | 61,2
47 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм/применит.Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х16 на высоте 2м | 100 м |  | 0,6
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 28,10025 | 16,86015
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01875 | 0,01125
48 | ФССЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт |  | -0,12
49 | ФССЦ-01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | -0,0006
| Прайс | Кабельный канал из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х16 | м |  | 60
50 | Прайс | Дюбель и саморезы с пресс-шайбой (100шт) | упак. |  | 1
51 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2/применит.Укладка кабеля КВПЭфнг(А)-HF- 5е 4 х 2 x 0, в трубу гофрированную | 100 м |  | 1
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 7,74525
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,01875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,01875
| Прайс | Кабель КВПЭфнг(А)-HF- 5е 4 х 2 x 0, | м |  | 102
52 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола/применит.Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м | 100 м |  | 1
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 28,842 | 28,842
53 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | -1,75
54 | Прайс | Гофрированная труба Ду 16 мм | м |  | 102
55 | Прайс | Скоба однолапковая D16 (100шт) | упак. |  | 3
56 | Прайс | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) | упак. |  | 2
57 | Прайс | Дюбель и саморез с пресс-шайбой (100шт) | упак. |  | 3
58 | ФЕРм11-04-020-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт./применит.Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD- 6034 | шт |  | 2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 3,5535 | 7,107
| Прайс | Джек RJ-45 8P-8C FD- 6034 | шт |  | 2
59 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене/применит.Установка коробки огнестойкой для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 RAL2004 80х80х40 на высоте 2,3 м | шт |  | 4
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 0,8625 | 3,45
| Прайс | Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 RAL2004 80х80х40 | шт |  | 4
60 | ФЕР46-03-002-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм/применит.Сверление отверстий под стальную трубу Ду50 | 100 отверстий |  | 0,4
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 46,95 | 18,78
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,7 | 1,08
| 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | маш.-ч | 44,25 | 17,7
61 | ФССЦ-01.7.17.09-0067 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм | шт |  | 1
62 | ФЕРм08-02-407-08 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм/применит.Монтаж в перегородки трубы стальной водогазопроводной Ду 50 | 100 м |  | 0,2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 39,192 | 7,8384
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,27375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,27375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,375 | 1,275
| Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ду 50 | м |  | 20
63 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит.Заделка пеной однокомпонентной огнезащитной баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | шт |  | 4
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 0,6555 | 2,622
64 | ФССЦ-01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т |  | -0,00024
65 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг |  | -0,6
66 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг |  | -2,88
| Прайс | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | м. куб. |  | 0,01
Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)