


Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, расположенного по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
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	[bookmark: _Hlk180662658]
	
	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
	

	[bookmark: _Hlk180591150]
	
	Монтаж кабельных конструкций
	

	1. 
	
	Т-образных L=400 в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам
	шт.
т

	16
0,0168

	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.)

	2. 
	
	Демонтаж обшивки фасада из профлиста, на высоте до 9м, для обеспечения доступа к кабельному каналу
	м2
	114
	
	С сохранением материала

	3. 
	
	Монтаж дополнительных кронштейнов Т-образных L=400 по стене в кабельном канале
	шт
т
	51
0,054
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг)

	4. 
	
	Монтаж обшивки фасада из профлиста на высоте до 9м
	м2
	114
	
	Ранее демонтируемого.

	5. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам цеха 417 и помещении энерговставки
	шт
т
	27
0,028
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг)

	6. 
	
	Монтаж кабельных коробов перфорированных 400х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог
	м.п
	54
	
	Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк (18 шт)
Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк (18 шт)

	7. 
	
	Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм 
	шт
	2
	
	0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.

	8. 
	
	Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой  ПЭ110х6,6,  L=0,4м
	шт
м.п.
	2
0,8
	
	Труба полиэтиленовая  ПЭ110х6,6 (0,8м)

	9. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26
	шт/м.п.
т
	3,3/10
0,028
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт)

	10. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26
	шт
т
	21
0,01
2
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	
	
	Монтаж кабеля
	

	11. 
	
	Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	4
	
	Муфта концевая КВтпН-10-70/120

	12. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками
	м
	30
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	13. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м)
	м2
кг
	4,2
6,3
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	14. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	304
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	15. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	152
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	16. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками
	м
	108
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	17. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками
	м
	20
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	18. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №26 с креплением кабельными стяжками
	м
	40
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	19. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-26 (168м)
	м2
кг
	23,7
35,6
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	20. 
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт
	2
	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт)

	[bookmark: _Hlk181004973]
	
	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	21. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по помещении энерговставки от опуска на ПС №26 к ПС №25
	шт.
т

	54
0,029

	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	22. 
	
	Монтаж кабельных коробов перфорированных 200х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог
	м.п
	108
	
	Лоток перфорированный 200х100х1,0 L= 3000 цинк (36 шт)
Крышка лотка универсальная 200х0,7 L= 3000 цинк (36 шт)
Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 (158 шт/0,004т)
Гайка с фланцем DIN6923 (158 шт/0,006т)

	23. 
	
	Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.)
	шт
	2
	
	0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.

	24. 
	
	Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой  ПЭ110х6,6,  L=0,4м
	шт
м.п.
	2
0,8
	
	Труба полиэтиленовая  ПЭ110х6,6 (0,8м)

	25. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26
	шт/м.п.
т
	3,3/10
0,0276
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт)

	26. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26
	шт
т
	21
0,0113
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	
	
	Монтаж кабеля
	
	
	
	

	27. 
	
	Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	4
	
	Муфта концевая КВтпН-10-70/120

	28. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками
	м
	30
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	29. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м)
	м2
кг
	4,2
6,3
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	30. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	304
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	31. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	152
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	32. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками
	м
	324
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	33. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками
	м
	20
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	34. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №25 с креплением кабельными стяжками
	м
	40
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	35. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-25 (384м)
	м2
кг
	54,3
81,5
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	36. 
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт
	2
	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт)

	
	
	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	37. 
	
	Демонтаж обшивки фасада из профлиста (с сохранением материала) на высоте до 12м, для крепления лестничных лотков с установкой лесов
	м2
	45
	
	

	38. 
	
	Монтаж консолей с опорой по фасаду здания на высоте до 12м
	шт
т
	5
0,03
	
	Труба квадратная 50х50х4 - 0,03т/53,96м

	39. 
	
	Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 между кабельной эстакадой и фасадом на высоте до 9м
	шт/м
т
	1/3
0,0095
	
	Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 9,51кг/3 м (1 шт)

	40. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 400х100 высоте до 12м
	шт/м
т
	1,7/5
0,0159
	
	Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 15,85кг/5 м (1,7 шт)

	41. 
	
	Монтаж обшивки фасада из профлиста  (ранее демонтированного) на высоте до 12м, с установкой лесов
	м2
	45
	
	Ранее демонтируемого

	42. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по парапету цеха №5 Монтаж консолей
	шт
т
	6
0,0063
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.)

	43. 
	
	Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100
	шт/м
т
	2,7/8
0,0254
	
	Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 25,36кг/8 м (2,7 шт)

	44. 
	
	Установка ж/б опор с интервалом 2м по кровле цеха №5
	шт
	16
	
	Опора кровельная горизонтальная

	45. 
	
	Монтаж кабельных лотков перфорированных 400х100 с крышкой по кровле цеха №5 с устройством вертикальных переходов через парапеты (3шт), по системе DKC или аналог
	м
	30
	
	Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк, 10 шт
Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк, 10 шт
Угол внутренний 90° 400х100х1.2 цинк, 3 шт
Крышка угла внутреннего 90° 400х1.2 цинк, 3 шт
Угол наружный 90° 400х100х1.2 цинк, 3 шт
Крышка угла наружного 90° 400х1.2 цинк, 3 шт

	46. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам зенитного фонаря цеха №5
	шт
т
	90
0,095
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.)

	47. 
	
	Сверление отверстий
	шт
	600
	
	

	48. 
	
	Установка распорных анкерных болтов
	шт
	600
	
	Анкер болт с гайкой М10х95 цинк

	49. 
	
	Герметизация примыканий в местах установки анкеров на кровле
	шт
	600
	
	Герметик кровельный KIM TEC 310мл, 5 шт

	50. 
	
	Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100
	шт/м
т
	60/180
0,5706
	
	Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 570,6кг/180 м (60 шт)
Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12, 158 шт/0,0043т
Гайка с фланцем DIN6923, 158 шт/0,0064т


	51. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до опуска к ПС №24
	
шт
т

	8
0,0043
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	52. 
	
	Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100
	шт/м
т
	4/12
0,0331
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (4 шт)

	53. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с кровли цеха №5 в помещение ПС №24 на высоте до 12м с установкой лесов
	шт/м
т
	2,7/8
0,0221
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (2,7 шт)

	
	
	Монтаж кабеля
	
	
	
	

	54. 
	
	Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	4
	
	Муфта концевая КВтпН-10-70/120

	55. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками
	м
	30
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	56. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м)
	м2
кг
	4,2
6,3
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	57. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	216
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	58. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	5
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	59. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками
	м
	10
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	60. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками
	м
	16
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	61. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5
	м
	60
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	62. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками
	м
	360
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	63. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до опуска к ПС №24 с креплением кабельными стяжками
	м
	24
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	64. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 в ПС №24 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками
	м
	16
	
	
Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	
	
	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	65. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до эстакады
	шт
т
	33
0,0178
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	66. 
	
	Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100
	шт/м
т
	16,7/50
0,138
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (16,7 шт)

	67. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по фасаду цеха №121
	шт
т
	12
0,0065
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	
	
	Монтаж кабеля
	
	
	
	

	68. 
	
	Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	4
	
	Муфта концевая КВтпН-10-70/120

	69. 
	
	Монтаж соединительных муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	2
	
	Муфта соединительная 3 СТп-10 (70-120) с соединителями

	70. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками
	м
	30
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	71. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м)
	м2
кг
	4,2
6,3
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	72. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	216
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	73. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	5
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	74. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками
	м
	10
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	75. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками
	м
	16
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	76. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5
	м
	60
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	77. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками
	м
	360
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	78. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до эстакады
	м
	100
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	79. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по существующим кронштейнам эстакада высотой до 9м с креплением кабельными стяжками 
	м
	86
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	80. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде цеха №121 в ПС №30 высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	148
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	81. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №30 с креплением кабельными стяжками
	м
	20
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	82. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом толщиной слоя 0,8 ммв ПС-30 (20м)
	м2
кг
	2,8
4,2
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	83. 
	
	Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением перед переключением.
	испытание
	8
	
	2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м

	84. 
	
	Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением после переключения.
	испытание
	8
	
	2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м

	85. 
	
	Фазировка электрической линии напряжением 10 кВ. Кабель АСБ 3х95
	шт/жил
	8/24
	
	8 КЛ. х 3-жилы




Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.

Производство работ в зимнее время, согласно приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8,п.20 – 2,4%*0,8=1,92%
Временные здания и сооружения, согласно Методике утв. приказом Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр. п.4 – 2,8%*0,8=2,24%

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________


