Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, расположенного по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Т-образных L=400 в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам | шт. т | 16 0,0168 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.) |
|  |  | Демонтаж обшивки фасада из профлиста, на высоте до 9м, для обеспечения доступа к кабельному каналу | м2 | 114 |  | С сохранением материала |
|  |  | Монтаж дополнительных кронштейнов Т-образных L=400 по стене в кабельном канале | шт т | 51 0,054 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг) |
|  |  | Монтаж обшивки фасада из профлиста на высоте до 9м | м2 | 114 |  | Ранее демонтируемого. |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам цеха 417 и помещении энерговставки | шт т | 27 0,028 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг) |
|  |  | Монтаж кабельных коробов перфорированных 400х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог | м.п | 54 |  | Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк (18 шт) Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк (18 шт) |
|  |  | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм | шт | 2 |  | 0,1м2/шт.; 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м | шт м.п. | 2 0,8 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 (0,8м) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 | шт/м.п. т | 3,3/10 0,028 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт) |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 | шт т | 21 0,01 2 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 4 |  | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками | м | 30 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) | м2 кг | 4,2 6,3 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 304 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 152 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками | м | 108 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками | м | 20 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №26 с креплением кабельными стяжками | м | 40 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-26 (168м) | м2 кг | 23,7 35,6 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт | 2 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт) |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по помещении энерговставки от опуска на ПС №26 к ПС №25 | шт. т | 54 0,029 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж кабельных коробов перфорированных 200х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог | м.п | 108 |  | Лоток перфорированный 200х100х1,0 L= 3000 цинк (36 шт) Крышка лотка универсальная 200х0,7 L= 3000 цинк (36 шт) Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 (158 шт/0,004т) Гайка с фланцем DIN6923 (158 шт/0,006т) |
|  |  | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.) | шт | 2 |  | 0,1м2/шт.; 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м | шт м.п. | 2 0,8 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 (0,8м) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 | шт/м.п. т | 3,3/10 0,0276 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт) |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 | шт т | 21 0,0113 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 4 |  | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками | м | 30 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) | м2 кг | 4,2 6,3 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 304 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 152 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками | м | 324 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками | м | 20 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №25 с креплением кабельными стяжками | м | 40 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-25 (384м) | м2 кг | 54,3 81,5 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт | 2 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт) |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж обшивки фасада из профлиста (с сохранением материала) на высоте до 12м, для крепления лестничных лотков с установкой лесов | м2 | 45 |  |  |
|  |  | Монтаж консолей с опорой по фасаду здания на высоте до 12м | шт т | 5 0,03 |  | Труба квадратная 50х50х4 - 0,03т/53,96м |
|  |  | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 между кабельной эстакадой и фасадом на высоте до 9м | шт/м т | 1/3 0,0095 |  | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 9,51кг/3 м (1 шт) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 400х100 высоте до 12м | шт/м т | 1,7/5 0,0159 |  | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 15,85кг/5 м (1,7 шт) |
|  |  | Монтаж обшивки фасада из профлиста (ранее демонтированного) на высоте до 12м, с установкой лесов | м2 | 45 |  | Ранее демонтируемого |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по парапету цеха №5 Монтаж консолей | шт т | 6 0,0063 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.) |
|  |  | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 | шт/м т | 2,7/8 0,0254 |  | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 25,36кг/8 м (2,7 шт) |
|  |  | Установка ж/б опор с интервалом 2м по кровле цеха №5 | шт | 16 |  | Опора кровельная горизонтальная |
|  |  | Монтаж кабельных лотков перфорированных 400х100 с крышкой по кровле цеха №5 с устройством вертикальных переходов через парапеты (3шт), по системе DKC или аналог | м | 30 |  | Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк, 10 шт Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк, 10 шт Угол внутренний 90° 400х100х1.2 цинк, 3 шт Крышка угла внутреннего 90° 400х1.2 цинк, 3 шт Угол наружный 90° 400х100х1.2 цинк, 3 шт Крышка угла наружного 90° 400х1.2 цинк, 3 шт |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам зенитного фонаря цеха №5 | шт т | 90 0,095 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.) |
|  |  | Сверление отверстий | шт | 600 |  |  |
|  |  | Установка распорных анкерных болтов | шт | 600 |  | Анкер болт с гайкой М10х95 цинк |
|  |  | Герметизация примыканий в местах установки анкеров на кровле | шт | 600 |  | Герметик кровельный KIM TEC 310мл, 5 шт |
|  |  | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 | шт/м т | 60/180 0,5706 |  | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк, 3,17/1м; 570,6кг/180 м (60 шт) Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12, 158 шт/0,0043т Гайка с фланцем DIN6923, 158 шт/0,0064т |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до опуска к ПС №24 | шт т | 8 0,0043 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100 | шт/м т | 4/12 0,0331 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (4 шт) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с кровли цеха №5 в помещение ПС №24 на высоте до 12м с установкой лесов | шт/м т | 2,7/8 0,0221 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (2,7 шт) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 4 |  | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками | м | 30 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) | м2 кг | 4,2 6,3 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 216 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 5 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками | м | 10 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками | м | 16 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5 | м | 60 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками | м | 360 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до опуска к ПС №24 с креплением кабельными стяжками | м | 24 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в ПС №24 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками | м | 16 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до эстакады | шт т | 33 0,0178 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100 | шт/м т | 16,7/50 0,138 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (16,7 шт) |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по фасаду цеха №121 | шт т | 12 0,0065 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 4 |  | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |
|  |  | Монтаж соединительных муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 2 |  | Муфта соединительная 3 СТп-10 (70-120) с соединителями |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками | м | 30 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) | м2 кг | 4,2 6,3 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 216 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 5 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками | м | 10 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками | м | 16 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5 | м | 60 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками | м | 360 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до эстакады | м | 100 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по существующим кронштейнам эстакада высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 86 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде цеха №121 в ПС №30 высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 148 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №30 с креплением кабельными стяжками | м | 20 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом толщиной слоя 0,8 ммв ПС-30 (20м) | м2 кг | 2,8 4,2 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением перед переключением. | испытание | 8 |  | 2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м |
|  |  | Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением после переключения. | испытание | 8 |  | 2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м |
|  |  | Фазировка электрической линии напряжением 10 кВ. Кабель АСБ 3х95 | шт/жил | 8/24 |  | 8 КЛ. х 3-жилы |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________