Утверждаю:

_________________/________________

«_____» _____________ 2024 г.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Реконструкция высоковольтного кабеля 6 кВ

от ПС №106 к ПС №№ 24, 25, 26, 30

АО «Метровагонмаш»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения........................................................................................................................ 3

2 Цель............................................................................................................................................ 3

3 Общий порядок проведения пусконаладочных работ........................................................... 3

4 Объём пусконаладочных работ................................................................................................ 3

5 Методика проведения работ..................................................................................................... 4

6. Состав рабочей группы, необходимый для выполнения ПНР……………………………..5

7 Нормативные документы.......................................................................................................... 5

1 Общие сведения

Основанием для составления программы является Техническое задание на производства работ по реконструкции высоковольтного кабеля 6 кВ от ПС №106 к ПС №№ 24, 25, 26, 30 6 кВ АО «Метровагонмаш»

2 Цель

Пусконаладочными работами (далее — ПНР) является комплекс работ, включающий измерения на электрических кабелях и в электроустановках с целью проверки соответствия сопротивления изоляции установленным нормам.

Целью проведения работ по измерению сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, вторичных цепей, изоляторов и электропроводки является выявление дефектов изоляции.

3 Общий порядок проведения пусконаладочных работ

3.1. Пусконаладочные работы должны выполняться наладочной организацией в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016, СП 77.13330.2016, «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи» и эксплуатационной документацией предприятий изготовителей.

В пусконаладочных работах выделяются подготовительный период и период автономной наладки («вхолостую»). Пусконаладочные работы «под нагрузкой» относятся к деятельности эксплуатирующей организации.

3.2 Подготовительный период

Во время подготовительных работ изучают проектную и рабочую документацию, основные характеристики технических средств, состав и функции поставляемого оборудования. Заказчик передает пусконаладочной организации запасные части, специальное оборудование, программаторы и инструментальное программное обеспечение, поставляемое комплектно с техническими средствами.

4 Объем пусконаладочных работ

| Наименование работ | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением перед переключением. | 8 исп. | 2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м |
| Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением после переключения. | 8 исп. | 2х333,5м + 2х443,7м + 2х375,9м + 2х536м |
| Фазировка электрической линии напряжением 10 кВ. Кабель АСБ 3х95 | 24 жилы | 8 КЛ. х 3-жилы |

5 Методика проведения пусконаладочных работ

5.1 Испытания и измерения проводятся по нормам Правил устройства электроустановок (ПУЭ гл. 1.8), ГОСТ Р 50571.16-2007, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП. Пр. 3; 3.1), РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

К проведению испытаний и измерений допускаются лица электротехнического персонала, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, специальную подготовку и проверку знаний и требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ). Указанная проверка проводится одновременно с общей проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках и присвоением группы по электробезопасности в те же сроки и в той же комиссии с включением в ее состав специалиста по испытанию электрооборудования, имеющего V группу по электробезопасности в установках напряжением выше 1000 В и IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. Результаты проверки оформляются в журнале учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках и в удостоверении в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ». Испытания и измерения в электроустановках проводятся по наряду-допуску или по распоряжению. В порядке текущей эксплуатации допускается проводить массовые испытания материалов и изделий повышенным напряжением стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой.

Испытания и измерения проводятся бригадами в составе не менее 2-х человек, требования к квалификации которых определяются конкретными проводимыми работами и изложены в приведенных методиках. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных в отношении поражения электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично по распоряжению. При испытаниях в электроустановках выше 1000 В и до 1000 В с подачей повышенного напряжения от постороннего источника один из работников (производитель работ) должен иметь IV группу по электробезопасности, второй (член бригады) - III группу. В остальных случаях все работники должны иметь группу не ниже III.

Испытания электрооборудования выше 1000 В и до 1000 В с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду, в остальных случаях - по распоряжению. При выполнении работ по испытаниям и измерениям персоналом электролабораторией в других организациях указанный персонал является командированным персоналом. Организация работ в этих случаях осуществляется в соответствии с требованиями раздела 12 МПБЭЭ. Подготовку рабочих мест и допуск к работе персонала электролабораторией в этих случаях осуществляет оперативный (административно-технический) персонал эксплуатирующей, а при приемо-сдаточных испытаниях - монтажной организации.

Перед началом испытаний и измерений производитель работ совместно с допускающим обязан:

– проверить выполнение всех технических мероприятий по подготовке рабочего места;

– провести целевой инструктаж членов бригады с последующим оформлением в таблице бланка наряда-допуска «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» или в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям;

– принять рабочее место от допускающего, оформив это росписью в наряде-допуске или оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

По окончании работы производитель работ обязан:

– разобрать испытательную (измерительную) схему, привести в порядок рабочее место;

– удалить бригаду с рабочего места;

– сдать рабочее место ответственному руководителю (допускающему) с записью об окончании работ в наряде, оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

5.2 Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок

При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:

– измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаомметром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных мегаомметром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В.

При этом необходимо производить следующие замеры:

– на 2- и 3-проводных линиях - три замера: L-N, N-РЕ, L-PE;

– на 4-проводных линиях - 4 замера: L1-L2L3PEN, L2-L3L1PEN, L3-L1L2PEN, PEN-L1L2L3, или 6 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN;

– на 5-проводных линиях - 5 замеров: L1-L2L3NPE, L2-L1L3NPE, L3-L1L2NPE, N-L1L2L3PE, PE-NL1L2L3, или 10 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-РЕ, L3-РЕ, N-PE.

Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их пригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ в соответствии с приведенными в данном издании рекомендациями.

5.2 Оформление результатов измерений оформляются протоколами. Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если в течение времени испытаний не было скользящих разрядов, толчков тока утечки или нарастания установившегося значения тока, пробоев или перекрытий изоляцией и сопротивление изоляции после испытаний повышенным напряжением осталось прежним. Следует помнить, что испытаниям, повышенным напряжением должен предшествовать тщательный внешний осмотр испытываемого оборудования. Если в результате осмотра выявлены явные дефекты изоляции, то независимо от результатов испытаний данное электрооборудование подлежит ремонту или замене.

6. Состав рабочей группы, необходимый для выполнения ПНР.

Руководитель работ: инженер ЭТЛ Гуревич Дмитрий Александрович,

производитель работ: Инженер ЭТЛ Гуревич Александр Дмитриевич,

член бригады: Инженер ЭТЛ Сиркин Сергей Владимирович

| Закрепление персонала | Рабочая группа |
| --- | --- |
| Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением перед переключением. | Гуревич Д.А. Гуревич А.Д. Сиркин С.В. |
| Испытание изоляции кабеля силового АСБ 3х95 (участок до 600 м) повышенным напряжением после переключения. | Гуревич Д.А. Гуревич А.Д. Сиркин С.В. |
| Фазировка электрической линии напряжением 10 кВ. Кабель АСБ 3х95 | Гуревич Д.А. Гуревич А.Д. Сиркин С.В. |

7. Нормативные документы

– Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– ПУЭ изд. 7. Правила устройства электроустановок;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.092020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

– СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

– «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России № 903н от 15.12.2020;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;