## +03-01-06-1146-ОВ.ВР ОВ и К - В
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кондиционирование | [8 empty] | Раздел 1. Кондиционирование
Монтаж кронштейнов консольных PR 500х450x2мм | [9 empty] | Монтаж кронштейнов консольных PR 500х450x2мм
1 | 1 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 2 |  |  |  | 1
Монтаж сплит систем LU-HE09KCE2/LSHE09KCE2 (Lessar) | [9 empty] | Монтаж сплит систем LU-HE09KCE2/LSHE09KCE2 (Lessar)
3 | 3 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2 |  |  |  | 1
4 | 4 | Кондиционер LU-HE09KCE2/LS-HE09KCE2 (Lessar) | компл. | 2 |  |  |  | 1
5 | 5 | Кабель медный, монтажный, в ПВХ изоляции, с пониженным дымо-и газовыделением, с количеством и сечением жил МКШВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 10 |  |  | 20-10 | 1
Монтаж насосов дренажных SauermannSI2750 | [9 empty] | Монтаж насосов дренажных SauermannSI2750
6 | 6 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час | 10 шт | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
7 | 7 | Насос дренажный SauermannSI2750 | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж согласователя работы кондиционеров СРК-2.3У | [9 empty] | Монтаж согласователя работы кондиционеров СРК-2.3У
8 | 8 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У | шт. | 1 |  |  |  | 1
Раздел 2. Вентиляция | [8 empty] | Раздел 2. Вентиляция
Монтаж клапана приточного инфильтрационного СПК 125 L=1000 | [9 empty] | Монтаж клапана приточного инфильтрационного СПК 125 L=1000
10 | 10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Клапан приточный инфильтрационный СПК 125 L=1000 | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж клапана приточного инфильтрационного СПК 160 L=1000 | [9 empty] | Монтаж клапана приточного инфильтрационного СПК 160 L=1000
12 | 12 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
13 | 13 | Клапан приточный инфильтрационный СПК 160 L=1000 | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж вентилятора осевого IN12/5 AT | [9 empty] | Монтаж вентилятора осевого IN12/5 AT
14 | 14 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  | 1
15 | 15 | Вентилятор осевой IN12/5 AT | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж вентилятора осевого IN15/6 AT | [9 empty] | Монтаж вентилятора осевого IN15/6 AT
16 | 16 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Вентилятор осевой IN15/6 AT | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж воздуховодов из стали оц. толщ. 0,5 мм Ø125 мм | [9 empty] | Монтаж воздуховодов из стали оц. толщ. 0,5 мм Ø125 мм
18 | 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0188 |  |  | (1,6+0,28) / 100 | 1
Монтаж воздуховодов из стали оц. толщ. 0,5 мм Ø160 мм | [9 empty] | Монтаж воздуховодов из стали оц. толщ. 0,5 мм Ø160 мм
19 | 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.024 |  |  | (2+0,4) / 100 | 1
Монтаж зонта круглого вентиляционного ЗК Ø125 | [9 empty] | Монтаж зонта круглого вентиляционного ЗК Ø125
20 | 20 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Монтаж зонта круглого вентиляционного ЗК Ø160 | [9 empty] | Монтаж зонта круглого вентиляционного ЗК Ø160
21 | 21 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 3. Отопление | [8 empty] | Раздел 3. Отопление
Монтаж воздушно-тепловой завесы электрической КЭВ3П1154Е | [9 empty] | Монтаж воздушно-тепловой завесы электрической КЭВ3П1154Е
22 | 22 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ3П1154Е КЭВ3П1154Е | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 0,5 на стену | [9 empty] | Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 0,5 на стену
24 | 24 | Электрополотенце | шт | 2 |  |  |  | 1
25 | 25 | Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-мобильный, мощность 0,5 кВт | шт | 2 |  |  |  | 1
Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 1,0 на стену | [9 empty] | Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 1,0 на стену
26 | 26 | Электрополотенце | шт | 2 |  |  |  | 1
27 | 27 | Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-настенный, мощность 1 кВт | шт | 2 |  |  |  | 1
Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 2,0 на стену | [9 empty] | Монтаж конвектора электрического ЭКСП2 2,0 на стену
28 | 28 | Электрополотенце | шт | 2 |  |  |  | 1
29 | 29 | Конвектор электрический с встроенным электронным термостатом, 2000Вт/230В/IP54 | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж конвектора электрического Ресанта 1,5 на стену | [9 empty] | Монтаж конвектора электрического Ресанта 1,5 на стену
30 | 30 | Электрополотенце | шт | 4 |  |  |  | 1
31 | 31 | Конвектор электрический с встроенным электронным термостатом, 1500Вт/230В/IP4 | шт. | 4 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  |  | (Бузина А.А.) | [5 empty] | (Бузина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-03-01-1146-ЭС1.ВР Электрооб
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Прокладка кабеля | [8 empty] | Раздел 1. Прокладка кабеля
Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы: | [9 empty] | Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы:
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.41732 |  |  | 417,32 / 1000 | 1
Обратная засыпка грунта группы II | [9 empty] | Обратная засыпка грунта группы II
2 | 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.30893 |  |  | 308,93 / 1000 | 1
Разработка, погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию | [9 empty] | Разработка, погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию
3 | 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.10839 |  |  | 108,39 / 1000 | 1
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 216.78 |  |  | 0,10839*1000*2 | 1
Устройство песчаного основания под трубу ПНД | [9 empty] | Устройство песчаного основания под трубу ПНД
5 | 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 10.839 |  |  | 108,39 / 10 | 1
Прокладка труб в траншее ПНД d=110 | [9 empty] | Прокладка труб в траншее ПНД d=110
6 | 6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | 100 м | 16.42 |  |  | 1642 / 100 | 1
7 | 7 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм | м | 1674.84 |  |  | 16,42*100*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее
8 | 8 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 7.1 |  |  | 710 / 100 | 1
9 | 9 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х10 | м | 724.2 |  |  | 710*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в ПНД трубе d=110 мм в траншее
10 | 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 4.6 |  |  | 460 / 100 | 1
11 | 11 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х10 | м | 469.2 |  |  | 460*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х25 в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х25 в ПНД трубе d=110 мм в траншее
12 | 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 4.18 |  |  | 418 / 100 | 1
13 | 13 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х25 | м | 426.36 |  |  | 418*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х35 в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х35 в ПНД трубе d=110 мм в траншее
14 | 14 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 3.17 |  |  | 317 / 100 | 1
15 | 15 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х35 | м | 323.34 |  |  | 317*1,02 | 1
Прокладка кабеля FTP 4PR 24AWG CAT5 в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля FTP 4PR 24AWG CAT5 в траншее
16 | 16 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 19.05 |  |  | 1905 / 100 | 1
17 | 17 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 1.9431 |  |  | (1905*1,02) / 1000 | 1
Герметизация резервных труб | [9 empty] | Герметизация резервных труб
18 | 18 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 6.6 |  |  | 66 / 10 | 1
Герметизация кабельных проходов УКПТ | [9 empty] | Герметизация кабельных проходов УКПТ
19 | 19 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 148 |  |  |  | 1
20 | 20 | Уплотнитель УКПТ 75/20 L-150 мм Михнево 010001 | шт. | 148 |  |  |  | 1
Прокладка в траншее сигнальной ленты | [9 empty] | Прокладка в траншее сигнальной ленты
21 | 21 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 7.17 |  |  | (30+201+41+235+45+165) / 100 | 1
22 | 22 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 201 |  |  |  | 1
24 | 24 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 | м | 235 |  |  |  | 1
26 | 26 | Лента сигнальная ЛСЭ-600 | м | 45 |  |  |  | 1
27 | 27 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных муфт | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж кабельных муфт
28 | 28 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 | шт | 60 |  |  | 4+8+48 | 1
29 | 29 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-25/50 нг-LS | шт. | 4 |  |  |  | 1
30 | 30 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-16/25 нг-LS | шт. | 8 |  |  |  | 1
31 | 31 | Муфта кабельная концевая 4ПКТпб-1-4/10 нг-LS | шт. | 48 |  |  |  | 1
Раздел 3. Установка распределительных шкафов | [8 empty] | Раздел 3. Установка распределительных шкафов
Разработка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы | [9 empty] | Разработка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы
32 | 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.007 |  |  | 0,7 / 100 | 1
Засыпка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы | [9 empty] | Засыпка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы
33 | 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.006 |  |  | 0,6 / 100 | 1
Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию | [9 empty] | Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию
34 | 34 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.0001 |  |  | 0,1 / 1000 | 1
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 0.2 |  |  | 0,0001*1000*2 | 1
Установка фундамента распределительного шкафа в грунт | [9 empty] | Установка фундамента распределительного шкафа в грунт
36 | 36 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
Контроллер с датчиком температуры и влажности | [9 empty] | Контроллер с датчиком температуры и влажности
37 | 37 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | 5 |  |  |  | 1
Монтаж распределительного шкафа на фундамент (в сборе с оборудованием) | [9 empty] | Монтаж распределительного шкафа на фундамент (в сборе с оборудованием)
38 | 38 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
39 | 39 | Шкаф распределительный ШР комплектный с групповым прибором учета эл.энергии и контроллером с датчиком температуры и системой мониторинга ШР-МЛ | шт. | 5 |  |  |  | 1
40 | 40 | Фундамент ж/б для шкафа распределительного ШР | шт. | 5 |  |  |  | 1
Раздел 4. Заземление распределительных шкафов | [8 empty] | Раздел 4. Заземление распределительных шкафов
Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II | [9 empty] | Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II
41 | 41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.182 |  |  | 18.2 / 100 | 1
42 | 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.182 |  |  | 18.2 / 100 | 1
Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м | [9 empty] | Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м
43 | 43 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 1.5 |  |  | 15 / 10 | 1
44 | 44 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 45.75 |  |  | 15*3.05 | 1
Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм | [9 empty] | Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм
45 | 45 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.65 |  |  | 65 / 100 | 1
46 | 46 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.10205 |  |  | 65*1,57/1000 | 1
Присоединение заземляющего устройства к распределительному шкафу учтено в ФЕРм08-03-572-06 | [9 empty] | Присоединение заземляющего устройства к распределительному шкафу учтено в ФЕРм08-03-572-06
Раздел 5. Установка коммутационных шкафов | [8 empty] | Раздел 5. Установка коммутационных шкафов
Разработка грунта вручную под фундамент коммутационного шкафа, грунт II группы | [9 empty] | Разработка грунта вручную под фундамент коммутационного шкафа, грунт II группы
47 | 47 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.048 |  |  | 4,8 / 100 | 1
Засыпка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы | [9 empty] | Засыпка грунта вручную под фундамент распределительного шкафа, грунт II группы
48 | 48 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.042 |  |  | 4,2 / 100 | 1
Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию | [9 empty] | Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию
49 | 49 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0006 |  |  | 0,6 / 1000 | 1
50 | 50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 1.2 |  |  | 0,0006*1000*2 | 1
Установка фундамента распределительного шкафа в грунт | [9 empty] | Установка фундамента распределительного шкафа в грунт
51 | 51 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
Комплект системы электрообогрева SHS-380/24-8-001 ТУ 3442-002-69242099-2015 (для оборудования электрообогревом типового стрелочного перевода марки 1/9 | [9 empty] | Комплект системы электрообогрева SHS-380/24-8-001 ТУ 3442-002-69242099-2015 (для оборудования электрообогревом типового стрелочного перевода марки 1/9
52 | 52 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 30 |  |  |  | 1
Монтаж коммутационного шкафа на фундамент (в сборе с оборудованием) | [9 empty] | Монтаж коммутационного шкафа на фундамент (в сборе с оборудованием)
53 | 53 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 30 |  |  |  | 1
54 | 54 | Шкаф коммутационный управления электрообогревом в сборе с системой мониторинга КШ-Мл | шт. | 30 |  |  |  | 1
55 | 55 | Фундамент ж/б для шкафа коммутационного | шт. | 30 |  |  |  | 1
Раздел 6. Заземление коммутационных шкафов | [8 empty] | Раздел 6. Заземление коммутационных шкафов
Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II | [9 empty] | Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II
56 | 56 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.092 |  |  | 109,2 / 100 | 1
57 | 57 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.092 |  |  | 109,2 / 100 | 1
Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м | [9 empty] | Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м
58 | 58 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 9 |  |  | 90 / 10 | 1
59 | 59 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 274.5 |  |  | 90*3.05 | 1
Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм | [9 empty] | Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм
60 | 60 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 3.9 |  |  | 390 / 100 | 1
61 | 61 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.6123 |  |  | 390*1,57/1000 | 1
Присоединение заземляющего устройства к распределительному шкафу учтено в ФЕРм08-03-572-06 | [9 empty] | Присоединение заземляющего устройства к распределительному шкафу учтено в ФЕРм08-03-572-06
| Составил: |  |  |  | (Орлова В.В.) | [5 empty] | (Орлова В.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-02-02-1146-2-КЖ.ВР пост ЭЦ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы | [8 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована экскаватором с емкостью ковша 1,34 м3 | [9 empty] | Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована экскаватором с емкостью ковша 1,34 м3
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.03549 |  |  | 35,49 / 1000 | 1
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 70.98 |  |  | 0,03549*1000*2 | 1
Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности | [9 empty] | Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности
3 | 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.00941 |  |  | 9,41 / 1000 | 1
4 | 4 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 10.351 |  |  | 0,00941*1100 | 1
Раздел 2. Фундаментная плита | [8 empty] | Раздел 2. Фундаментная плита
Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2 | [9 empty] | Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2
5 | 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.11371 |  |  | 113,71 / 1000 | 1
Устройство подготовки из бетона В7,5 | [9 empty] | Устройство подготовки из бетона В7,5
6 | 6 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.1095 |  |  | 10,95 / 100 | 1
Устройство железобетонной конструкции | [9 empty] | Устройство железобетонной конструкции
7 | 7 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.3362 |  |  | 33,62 / 100 | 1
8 | 8 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4 | поправка | 33.62 |  |  | 0,3362*100 | 1
9 | 9 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4 | поправка | 33.62 |  |  | 0,3362*100 | 1
Установка закладной детали | [9 empty] | Установка закладной детали
10 | 10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0.1742 |  |  | 174,20/1000 | 1
Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой | [9 empty] | Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой
11 | 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0234 |  |  | 2,34 / 100 | 1
Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 2 слоя | [9 empty] | Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 2 слоя
12 | 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0234 |  |  | 2,34 / 100 | 1
Обмазочная гидроизоляция на основе битума "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" по ТУ за 2 раза по слою битумного праймера "ТЕХНОНИКОЛЬ №01" | [9 empty] | Обмазочная гидроизоляция на основе битума "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" по ТУ за 2 раза по слою битумного праймера "ТЕХНОНИКОЛЬ №01"
13 | 13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0822 |  |  | 8,22 / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Орлова В.В.) | [5 empty] | (Орлова В.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +04-02-02-1146-7-КЖ.ВР фунд под
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы | [8 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована глубиной 3,0 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3 с погрузкой и вывозом на ТБО | [9 empty] | Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована глубиной 3,0 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3 с погрузкой и вывозом на ТБО
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.34832 |  |  | 348,32 / 1000 | 1
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 696.64 |  |  | 0,34832*1000*2 | 1
Доработка грунта котлована ручным способом, толщина 0,15 м | [9 empty] | Доработка грунта котлована ручным способом, толщина 0,15 м
3 | 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1685 |  |  | 16,85 / 100 | 1
4 | 4 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 33.7 |  |  | 0,1685*100*2 | 1
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 33.7 |  |  | 0,1685*100*2 | 1
Планировка дна котлована с уплотнением (учтено в ФЕР27-04-016-04) | [9 empty] | Планировка дна котлована с уплотнением (учтено в ФЕР27-04-016-04)
Монтаж траншейной крепи методом параллельного заглубления направляющих и щитов (траншейная крепь ТТ-480К) | [9 empty] | Монтаж траншейной крепи методом параллельного заглубления направляющих и щитов (траншейная крепь ТТ-480К)
6 | 6 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 5 м | т | 8.8 |  |  | 2200*4/1000 | 1
7 | 7 | Крепь траншейная опалубка ТТ-480 4000х2400х107ММ для прокладки секций труб длиной до 12М в устойчивых и в сыпучих неустойчивых грунтах | шт. | 4 |  |  |  | 1
Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности | [9 empty] | Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности
8 | 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.29173 |  |  | 291,73 / 1000 | 1
9 | 9 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 320.903 |  |  | 0,29173*1100 | 1
Раздел 2. Фундаментная плита монолитная ФМ-3 (4 шт.) | [8 empty] | Раздел 2. Фундаментная плита монолитная ФМ-3 (4 шт.)
Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2 | [9 empty] | Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2
10 | 10 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.1212 |  |  | (30,3*4) / 1000 | 1
Устройство подготовки из бетона В7,5 | [9 empty] | Устройство подготовки из бетона В7,5
11 | 11 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.068 |  |  | (1,7*4) / 100 | 1
Устройство железобетонной конструкции | [9 empty] | Устройство железобетонной конструкции
12 | 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.68 |  |  | (17*4) / 100 | 1
13 | 13 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4 | поправка | 68 |  |  | 0,68*100 | 1
14 | 14 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4 | поправка | 68 |  |  | 0,68*100 | 1
Устройство трубы ПНД 110 | [9 empty] | Устройство трубы ПНД 110
15 | 15 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.06 |  |  | 6*2,5*4/1000 | 1
Установка закладной детали (Входит в поставку мачты освещения) | [9 empty] | Установка закладной детали (Входит в поставку мачты освещения)
Устройство безусадочной цементной смеси MasterFlow 928 (Emaco S 55) | [9 empty] | Устройство безусадочной цементной смеси MasterFlow 928 (Emaco S 55)
16 | 16 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 1.2 |  |  | 0,3*4 | 1
17 | 17 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.6 |  |  | ((0,3/0,02)*4) / 100 | 1
Обмазочная гидроизоляция на основе битума "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" по ТУ за 2 раза по слою битумного праймера "ТЕХНОНИКОЛЬ №01" | [9 empty] | Обмазочная гидроизоляция на основе битума "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" по ТУ за 2 раза по слою битумного праймера "ТЕХНОНИКОЛЬ №01"
18 | 18 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.584 |  |  | (39,6*4) / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Орлова В.В.) | [5 empty] | (Орлова В.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-07-1146-1-АОВ.ВР - Ведом
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации | [8 empty] | Раздел 1. Приборы и средства автоматизации
Монтаж пульта управления | [9 empty] | Монтаж пульта управления
1 | 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Пульт управления HL18 | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж переключателя | [9 empty] | Монтаж переключателя
3 | 3 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
4 | 4 | Переключатель 1 клавишный открытой проводки с подсветкой Этюд 10А IP20 | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж концевого выключателя | [9 empty] | Монтаж концевого выключателя
5 | 5 | Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на конструкции на стене или колонне | шт | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Концевой выключатель ВП-15К21 | шт. | 1 |  |  |  | 1
Прокладка кабеля МКШВнг(А)-LS ( ЛСР №03-01-06 п.3) | [9 empty] | Прокладка кабеля МКШВнг(А)-LS ( ЛСР №03-01-06 п.3)
Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,0 в кабель-канале | [9 empty] | Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,0 в кабель-канале
7 | 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
8 | 8 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1 | 1000 м | 0.0051 |  |  | (5*1,02) / 1000 | 1
Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.75 в кабель-канале | [9 empty] | Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.75 в кабель-канале
9 | 9 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.25 |  |  | 25 / 100 | 1
10 | 10 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.0255 |  |  | (25*1,02) / 1000 | 1
Прокладка кабель-канала | [9 empty] | Прокладка кабель-канала
11 | 11 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
12 | 12 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 20 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  |  | (Бузина А.А.) | [5 empty] | (Бузина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-03-1146-1-ЭОМ.ВР КПП ЭОМ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Заземление | [8 empty] | Раздел 1. Заземление
1 | 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.2115 |  |  | 21,15 / 100 | 1
2 | 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.141 |  |  | 14,1 / 100 | 1
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (40х4 мм в земле) | [9 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (40х4 мм в земле)
3 | 3 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.47 |  |  | 47 / 100 | 1
4 | 4 | Полоса оцинкованная стали 40х4 мм ГОСТ 103-2006 | м | 47 |  |  |  | 1
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм l=3000 мм | [9 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм l=3000 мм
5 | 5 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 1.3 |  |  | 13 / 10 | 1
6 | 6 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.06113 |  |  | 61,13/1000 | 1
Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (40х4 мм в здании) | [9 empty] | Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (40х4 мм в здании)
7 | 7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.16 |  |  | 16 / 100 | 1
8 | 8 | Полоса оцинкованная стали 40х4 мм ГОСТ 103-2006 | м | 16 |  |  |  | 1
Установка шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП 14) | [9 empty] | Установка шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП 14)
9 | 9 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |  |  |  | 1
10 | 10 | Короб ШДУП 14 присоединений 100х100х50 IP55 | шт. | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Изолятор шинный 75х50 М10 | шт. | 6 |  |  |  | 1
Прокладка проводника | [9 empty] | Прокладка проводника
12 | 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.85 |  |  | (65+20) / 100 | 1
13 | 13 | Монтажный гибкий провод из высококачественной меди с наличием изоляционного пластикового поливинилхлоридного покрытия – нг(А)-LS PE ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м | 66.3 |  |  | 65*1,02 | 1
14 | 14 | Монтажный гибкий провод из высококачественной меди с наличием изоляционного пластикового поливинилхлоридного покрытия – нг(А)-LS PE ПуГВнг(А)-LS 1х10 | м | 20.6 |  |  | 20*1,03 | 1
Прокладка полосы в хризотилцементной трубе | [9 empty] | Прокладка полосы в хризотилцементной трубе
15 | 15 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм | км | 0.0079 |  |  | 2*(3950/1000)/1000 | 1
Раздел 2. Щитовое оборудование | [8 empty] | Раздел 2. Щитовое оборудование
Монтаж щита распределительного питания электроприемников в комплекте с автоматическими выключателями, с АВР, напольной установки, (ЩР) | [9 empty] | Монтаж щита распределительного питания электроприемников в комплекте с автоматическими выключателями, с АВР, напольной установки, (ЩР)
16 | 16 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Щит ЩР | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж распределительного щита ПЭСПЗ с АВР | [9 empty] | Монтаж распределительного щита ПЭСПЗ с АВР
18 | 18 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 19 | Щит ПЭСПЗ | шт. | 1 |  |  |  | 1
Монтаж ящика ЯТП | [9 empty] | Монтаж ящика ЯТП
20 | 20 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 3. Кабельные конструкции | [8 empty] | Раздел 3. Кабельные конструкции
Прокладка трубы D=20мм | [9 empty] | Прокладка трубы D=20мм
22 | 22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.97 |  |  | 97 / 100 | 1
23 | 23 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 98.94 |  |  | 0,97*102 | 1
24 | 24 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 90 |  |  | 900 / 10 | 1
Прокладка трубы D=25мм | [9 empty] | Прокладка трубы D=25мм
25 | 25 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.28 |  |  | 28 / 100 | 1
26 | 26 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 28.56 |  |  | 0,28*102 | 1
27 | 27 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | 100 шт | 1.9 |  |  | 190 / 100 | 1
Прокладка трубы стальной диам.32 | [9 empty] | Прокладка трубы стальной диам.32
28 | 28 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
29 | 29 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6 |  |  | 0,06*100 | 1
Прокладка жесткой гладкой трубы | [9 empty] | Прокладка жесткой гладкой трубы
30 | 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
31 | 31 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | 10 м | 1 |  |  | 10 / 10 | 1
Заделка проходов противопожарным составом | [9 empty] | Заделка проходов противопожарным составом
32 | 32 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 12 |  |  |  | 1
Мини-канал | [9 empty] | Мини-канал
33 | 33 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.04 |  |  | 104 / 100 | 1
34 | 34 | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | м | 104 |  |  |  | 1
Лоток перфорированный и аксессуаров | [9 empty] | Лоток перфорированный и аксессуаров
35 | 35 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.047588 |  |  | 4,390/1000*3+2,530/1000*6+2,000/1000*6+0,650/1000*4+0,450/1000*2+1,246/1000*3 | 1
36 | 36 | Лоток перфорированный 400х80 L=3000 | м | 3 |  |  | 1*3 | 1
37 | 37 | Лоток перфорированный 300х80х3000 35305 DKC | м | 6 |  |  | 2*3 | 1
38 | 38 | Лоток перфорированный 200х80 L3000 | м | 6 |  |  | 2*3 | 1
39 | 39 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 1 |  |  |  | 1
40 | 40 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | Переходник RRC симметричный 400/300 H100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 2 |  |  |  | 1
42 | 42 | Консоль с опорой ML осн. 300 INOX | шт. | 4 |  |  |  | 1
43 | 43 | Консоль с опорой ML осн. 200 мм | шт. | 2 |  |  |  | 1
44 | 44 | Консоль с опорой ML осн. 400 мм | шт. | 3 |  |  |  | 1
Раздел 4. Кабельная продукция | [8 empty] | Раздел 4. Кабельная продукция
Прокладка кабеля в ПВХ трубе д.20 мм, в лотке, в мини-канале. | [9 empty] | Прокладка кабеля в ПВХ трубе д.20 мм, в лотке, в мини-канале.
45 | 45 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.87 |  |  | (67+20) / 100 | 1
46 | 46 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.22 |  |  | 22 / 100 | 1
47 | 47 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения L+N+PE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 3х1,5 | м | 47.94 |  |  | 47*1,02 | 1
48 | 48 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения L+N+PE ВВГнг(А)- FRLSLTx-0,66 3х1,5 | м | 63.24 |  |  | 62*1,02 | 1
Прокладка кабеля в ПВХ трубе д.25 мм, в лотке, в мини-канале. | [9 empty] | Прокладка кабеля в ПВХ трубе д.25 мм, в лотке, в мини-канале.
49 | 49 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.11 |  |  | (16+85+10) / 100 | 1
50 | 50 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
51 | 51 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения L+N+PE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 3х2,5 | м | 154.02 |  |  | 151*1,02 | 1
Прокладка кабеля в ПВХ трубе, в мини-канале | [9 empty] | Прокладка кабеля в ПВХ трубе, в мини-канале
52 | 52 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
53 | 53 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения L+N+PE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 3х4 | м | 8.16 |  |  | 8*1,02 | 1
Прокладка кабеля в лотке, в ПВХ жесткой трубе д.25 мм | [9 empty] | Прокладка кабеля в лотке, в ПВХ жесткой трубе д.25 мм
54 | 54 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
55 | 55 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.16 |  |  | 16 / 100 | 1
56 | 56 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения 3L+N+PE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 5х2,5 | м | 2.04 |  |  | 2*1,02 | 1
57 | 57 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения 3L+N+PE ВВГнг(А)- FRLSLTx-0,66 5х2,5 | м | 16.32 |  |  | 16*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПВХ жесткой трубе д.25 мм | [9 empty] | Прокладка кабеля ПВХ жесткой трубе д.25 мм
58 | 58 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
59 | 59 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения 3L+N+PE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 5х4 | м | 2.04 |  |  | 2*1,02 | 1
Прокладка кабеля в ПВХ жесткой трубе д.20 мм | [9 empty] | Прокладка кабеля в ПВХ жесткой трубе д.20 мм
60 | 60 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.3 |  |  | (20+10) / 100 | 1
61 | 61 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения L+NPE ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 2х1,5 | м | 20.4 |  |  | 20*1,02 | 1
62 | 62 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения L+N+PE ВВГнг(А)- FRLSLTx-0,66 2х1,5 | м | 10.2 |  |  | 10*1,02 | 1
Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-FRLS 1х2х0,75 мм2 | [9 empty] | Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-FRLS 1х2х0,75 мм2
63 | 63 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0.11 |  |  | 11 / 100 | 1
64 | 64 | Кабель монтажный, контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, огнестойкий, пониженной пожароопасности сечением ГЕРДА-КВнг-FRLS 1х2х0,75 мм2 | м | 11.22 |  |  | 11*1,02 | 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | [9 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
65 | 65 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 1.28 |  |  | 128 / 100 | 1
Затяжка кабеля - учтено в работе по прокладке | [9 empty] | Затяжка кабеля - учтено в работе по прокладке
Раздел 5. Электроустановочные изделия | [8 empty] | Раздел 5. Электроустановочные изделия
Монтаж розеток | [9 empty] | Монтаж розеток
66 | 66 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
67 | 67 | Розетка 16А 380В / 400В 3P+N+E IP54 PCE 315-6 | шт. | 1 |  |  |  | 1
68 | 68 | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой | 100 шт | 0.17 |  |  | (8+3+6) / 100 | 1
69 | 69 | Розетка электрическая одинарная Этюд с заземлением, открытая установка, 16А, 250В, IP20, цвет белый РА16-004В | шт. | 8 |  |  |  | 1
70 | 70 | Розетка с заземлением со шторками накладная, 16А/250B IP54 ATN540145 | шт. | 3 |  |  |  | 1
71 | 71 | Двухместная розетка ОП Этюд 16А защ. шторки, с заземлением, белая накладная PA16-008B | шт. | 6 |  |  |  | 1
Монтаж выключателя одноклавишного | [9 empty] | Монтаж выключателя одноклавишного
72 | 72 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.11 |  |  | (8+3) / 100 | 1
73 | 73 | 1-клавишный выключатель 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия, BA10-001B- ЭТЮД | шт. | 8 |  |  |  | 1
74 | 74 | Выключатель 1-кл. ОП Эра Эксперт 10А IP65 11-1601-03 250В 10AX | шт. | 3 |  |  |  | 1
Коробка | [9 empty] | Коробка
75 | 75 | Коробка ответвительная на стене | шт | 31 |  |  | 25+6 | 1
76 | 76 | Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х50мм IP55 | шт. | 25 |  |  |  | 1
77 | 77 | Коробка Bylectrica с клеммными колодками для открытой проводки IP44 80мм х 80 мм х41,5 мм, КМ-222 | шт. | 6 |  |  |  | 1
Раздел 6. Электроосвещение | [8 empty] | Раздел 6. Электроосвещение
Монтаж светильников настенный на входом настенный | [9 empty] | Монтаж светильников настенный на входом настенный
78 | 78 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
79 | 79 | Светильник светодиодный с БАП ДПО85-24-041 Sever EM1 840 | шт. | 1 |  |  |  | 1
6.2. Монтаж светильников над входами на высоте 2-2,5 м | [9 empty] | 6.2. Монтаж светильников над входами на высоте 2-2,5 м
80 | 80 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
81 | 81 | Светильник световой указатель ДПА 5031-3 с эвакуационным знаком "Выход" LDPA0-5031-3-20-K01 | шт. | 2 |  |  |  | 1
6.3. Монтаж светильников потолочные встроенные | [9 empty] | 6.3. Монтаж светильников потолочные встроенные
82 | 82 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.11 |  |  | (3+1+3+3+1) / 100 | 1
83 | 83 | Светильник светодиодный ДВО59-18-001 DLU | шт. | 3 |  |  |  | 1
84 | 84 | Cветильник светодиодный с БАП ДВО59-18-001 DLU ЕМ3 | шт. | 1 |  |  |  | 1
85 | 85 | Светильник светодиодный ДПО12-30-003 Universal Opal 940 | шт. | 3 |  |  |  | 1
86 | 86 | Светильник светодиодный ДПО12-30-003 Universal Opal 940 | шт. | 3 |  |  |  | 1
87 | 87 | Светильник светодиодный с БАП ДВО59-18-041 DLU EM3 840 | шт. | 1 |  |  |  | 1
6.4. Монтаж светильников потолочные накладные | [9 empty] | 6.4. Монтаж светильников потолочные накладные
88 | 88 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.03 |  |  | (2+1) / 100 | 1
89 | 89 | Светильник светодиодный с БАП ДПО49-20-045 Universal Opal EM3 840 | шт. | 2 |  |  |  | 1
90 | 90 | Светильник светодиодный ДСП49-20-045 Blade 840 | шт. | 1 |  |  |  | 1
Раздел 7. Материалы | [8 empty] | Раздел 7. Материалы
91 | 91 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
92 | 92 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0889 |  |  | 8.89 / 100 | 1
93 | 93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
94 | 94 | Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
95 | 95 | Бирки кабельные | 100 шт | 1 |  |  | 100 / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Жарикова Е.В.) | [5 empty] | (Жарикова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +02-06-03-1146-4-ИС.КЖ.ВР Пешех
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. 1146-4-ИС.КЖ.ВР - Фундаменты опор ОЛС1, ОЛС2, ОЛС3, ОЛС4. Земляные работы | [8 empty] | Раздел 1. 1146-4-ИС.КЖ.ВР - Фундаменты опор ОЛС1, ОЛС2, ОЛС3, ОЛС4. Земляные работы
Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в грунтах I группы | [9 empty] | Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в грунтах I группы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.0842 |  |  | 84,2 / 1000 | 1
Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме на свалку ТБО, согласно транспортной схемы | [9 empty] | Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме на свалку ТБО, согласно транспортной схемы
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 41.8 |  |  | 20,9*2 | 1
Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме в отвал на расстояние до 1,0 км | [9 empty] | Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме в отвал на расстояние до 1,0 км
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 131.6 |  |  | 65,8*2 | 1
Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 5 м в грунтах I-II группы | [9 empty] | Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 5 м в грунтах I-II группы
4 | 4 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | м | 36 |  |  |  | 1
Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, бульдозером мощностью 96кВт | [9 empty] | Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, бульдозером мощностью 96кВт
5 | 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.0658 |  |  | 65,8 / 1000 | 1
6 | 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 131.6 |  |  | 0,0658*1000*2 | 1
7 | 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0658 |  |  |  | 1
Раздел 2. 1146-4-ИС.КЖ.ВР - Лестничные сходы | [8 empty] | Раздел 2. 1146-4-ИС.КЖ.ВР - Лестничные сходы
Изготовление и транспортировка забивных железобетонных свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т5 применительно к серии 3.500.1-1.93 | [9 empty] | Изготовление и транспортировка забивных железобетонных свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т5 применительно к серии 3.500.1-1.93
Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты I | [9 empty] | Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты I
8 | 8 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | м3 | 0.9 |  |  | 6-5,1 | 1
Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты II | [9 empty] | Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты II
9 | 9 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | м3 | 5.1 |  |  |  | 1
Срубка голов забивных свай на высоту 0,5 м с погрузкой шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно транспортной схеме | [9 empty] | Срубка голов забивных свай на высоту 0,5 м с погрузкой шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно транспортной схеме
10 | 10 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | шт | 6 |  |  |  | 1
11 | 11 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.68 |  |  | 0,7*2,4 | 1
12 | 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 1.68 |  |  | 0,7*2,4 | 1
Устройство в основании ростверков опор лестничных сходов щебеночной подготовки h = 100 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 8267-93 (удельный вес 1,6 т/м³) | [9 empty] | Устройство в основании ростверков опор лестничных сходов щебеночной подготовки h = 100 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 8267-93 (удельный вес 1,6 т/м³)
13 | 13 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 5.4 |  |  |  | 1
Устройство в основании ростверков опор лестничных сходов бетонной подготовки толщиной 100 мм: - Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 | [9 empty] | Устройство в основании ростверков опор лестничных сходов бетонной подготовки толщиной 100 мм: - Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015
14 | 14 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Устройство монолитных фундаментов в деревометаллической опалубке | [9 empty] | Устройство монолитных фундаментов в деревометаллической опалубке
15 | 15 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.11 |  |  | 11 / 100 | 1
16 | 16 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, Мрз выше 200 | поправка | 11 |  |  | 0,11*100 | 1
17 | 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400) | м3 | 11.165 |  |  |  | 1
18 | 18 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.26 |  |  |  | 1
19 | 19 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.02 |  |  |  | 1
20 | 20 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.73 |  |  |  | 1
Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя | [9 empty] | Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя
21 | 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.489 |  |  | 48,9 / 100 | 1
Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, с устройством подмостей: | [9 empty] | Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, с устройством подмостей:
- 1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2 | [9 empty] | - 1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2
22 | 22 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой | 100 м2 | 0.151 |  |  | 15,1 / 100 | 1
- 2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2 | [9 empty] | - 2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2
23 | 23 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 | 0.151 |  |  | 15,1 / 100 | 1
3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2 | [9 empty] | 3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2
24 | 24 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 | 0.151 |  |  | 15,1 / 100 | 1
Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему (учтено ФЕР13-03-003-09) | [9 empty] | Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему (учтено ФЕР13-03-003-09)
Раздел 3. 1146-4-ИС.КМ2.ВР - Опоры. Лестничные сходы | [8 empty] | Раздел 3. 1146-4-ИС.КМ2.ВР - Опоры. Лестничные сходы
Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций опор эстакады из стали марки 325-09Г2СД по ГОСТ 19281-2014 | [9 empty] | Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций опор эстакады из стали марки 325-09Г2СД по ГОСТ 19281-2014
25 | 25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 22.12 |  |  |  | 1
26 | 26 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 22.12 |  |  |  | 1
27 | 27 | Болты высокопрочные | т | 0.3 |  |  |  | 1
Устройство выравнивающего слоя под стойки опор Masterflow 928 (Emaco S55) по СТО 70386662-011-2014 | [9 empty] | Устройство выравнивающего слоя под стойки опор Masterflow 928 (Emaco S55) по СТО 70386662-011-2014
28 | 28 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.1 |  |  |  | 1
29 | 29 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.05 |  |  | (0,1/0,02) / 100 | 1
Крепление стоек опор эстакады химическими анкерам со шпильками | [9 empty] | Крепление стоек опор эстакады химическими анкерам со шпильками
30 | 30 | Установка анкерных болтов: химических | 100 шт | 0.32 |  |  | 32 / 100 | 1
Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций опор лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2 | [9 empty] | Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций опор лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2
31 | 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 3.5 |  |  | 350 / 100 | 1
Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя | [9 empty] | Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя
32 | 32 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 35 |  |  |  | 1
33 | 33 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.35 |  |  | 35 / 100 | 1
Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя | [9 empty] | Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя
34 | 34 | Обеспыливание поверхности | м2 | 35 |  |  |  | 1
Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2 | [9 empty] | Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2
35 | 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.35 |  |  | 35 / 100 | 1
Обеспыливание и обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестничных сходов и опор | [9 empty] | Обеспыливание и обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестничных сходов и опор
36 | 36 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 3.5 |  |  | 350 / 100 | 1
Окраска металлоконструкций металлоконструкций лестничных сходов и опор лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: | [9 empty] | Окраска металлоконструкций металлоконструкций лестничных сходов и опор лакокрасочными материалами Хемпель или аналог:
- 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2; | [9 empty] | - 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2;
37 | 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 3.5 |  |  | 350 / 100 | 1
- 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2; | [9 empty] | - 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2;
38 | 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 3.5 |  |  | 350 / 100 | 1
Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28) | [9 empty] | Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28)
Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций лестничных сходов | [9 empty] | Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций лестничных сходов
39 | 39 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 11.3 |  |  |  | 1
Крепление стоек опор эстакады химическими анкерам со шпильками | [9 empty] | Крепление стоек опор эстакады химическими анкерам со шпильками
40 | 40 | Установка анкерных болтов: химических | 100 шт | 0.8 |  |  | 80 / 100 | 1
Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций лестничных сходов лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог | [9 empty] | Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций лестничных сходов лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог
41 | 41 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 1.3 |  |  | 130 / 100 | 1
Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя | [9 empty] | Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя
42 | 42 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 13 |  |  |  | 1
43 | 43 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.13 |  |  | 13 / 100 | 1
Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя | [9 empty] | Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя
44 | 44 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13 |  |  |  | 1
Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2 | [9 empty] | Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2
45 | 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.13 |  |  | 13 / 100 | 1
Обеспыливание и обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестничных сходов и опор | [9 empty] | Обеспыливание и обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестничных сходов и опор
46 | 46 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 1.3 |  |  | 130 / 100 | 1
Окраска металлоконструкций металлоконструкций лестничных сходов и опор лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: | [9 empty] | Окраска металлоконструкций металлоконструкций лестничных сходов и опор лакокрасочными материалами Хемпель или аналог:
- 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2; | [9 empty] | - 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2;
47 | 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 1.3 |  |  | 130 / 100 | 1
- 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2; | [9 empty] | - 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 кг/м2;
48 | 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 1.3 |  |  | 130 / 100 | 1
Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28) | [9 empty] | Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28)
Изготовление, транспортировка и монтаж решетчатого прессованного настила по СТО 23083253-003-2017 | [9 empty] | Изготовление, транспортировка и монтаж решетчатого прессованного настила по СТО 23083253-003-2017
49 | 49 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.656 |  |  | 656/1000 | 1
Изготовление, транспортировка и монтаж стальных решетчатых ступеней по СТО 23083253-004-2017 | [9 empty] | Изготовление, транспортировка и монтаж стальных решетчатых ступеней по СТО 23083253-004-2017
50 | 50 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 2.835 |  |  | 2835/1000 | 1
51 | 51 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.835 |  |  |  | 1
52 | 52 | Болты высокопрочные | т | 0.06 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  |  | (Шишкина Е.А.) | [5 empty] | (Шишкина Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-02-1146-АР.ВР2 КПП - Вед
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Устройство цоколя | [8 empty] | Раздел 1. Устройство цоколя
Гидроизоляция обмазочная за 2 раза | [9 empty] | Гидроизоляция обмазочная за 2 раза
1 | 1 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2794 |  |  | 27,94 / 100 | 1
Утепление цоколя экструзионным пенополистиролом XPS CARBON ECO SP толщиной 100 мм | [9 empty] | Утепление цоколя экструзионным пенополистиролом XPS CARBON ECO SP толщиной 100 мм
2 | 2 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 2.437 |  |  | 24,37*0,1 | 1
Устройство утеплителя, жесткой минеральной ваты толщиной 150 мм h=100 мм плотностью 190 кг/м3, L=26,12 | [9 empty] | Устройство утеплителя, жесткой минеральной ваты толщиной 150 мм h=100 мм плотностью 190 кг/м3, L=26,12
3 | 3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0.044 |  |  | (0,44/0,1) / 100 | 1
4 | 4 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 0.44 |  |  | 0,044*100*0,10 | 1
5 | 5 | Дюбели тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм | 100 шт | 1.95 |  |  | 195 / 100 | 1
Отделка цоколя цементно-песчаной штукатуркой по сетке с последующей окраской силиконовой фасадной краской в цвет по RGB 112/111/111 (аналог по RAL 7005) | [9 empty] | Отделка цоколя цементно-песчаной штукатуркой по сетке с последующей окраской силиконовой фасадной краской в цвет по RGB 112/111/111 (аналог по RAL 7005)
6 | 6 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0.1303 |  |  | 13,03 / 100 | 1
7 | 7 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 | 0.1303 |  |  | 13,03 / 100 | 1
Укладка шнура «Вилатерм» на стыке штукатурки и отмотки, закрытие шва полиуретановым герметиком | [9 empty] | Укладка шнура «Вилатерм» на стыке штукатурки и отмотки, закрытие шва полиуретановым герметиком
8 | 8 | Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготовлением грунтовки вручную | 100 м | 0.273 |  |  | 27,3 / 100 | 1
Раздел 2. Устройство наружных стен | [8 empty] | Раздел 2. Устройство наружных стен
Трехслойная стеновая сэндвич-панель с заполнением минеральной ватой на базальтовой основе толщиной 150 мм, окраска RGB 142/168/39 (соответствие по RAL 6018) | [9 empty] | Трехслойная стеновая сэндвич-панель с заполнением минеральной ватой на базальтовой основе толщиной 150 мм, окраска RGB 142/168/39 (соответствие по RAL 6018)
9 | 9 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0.3654 |  |  | 36,54 / 100 | 1
Трехслойная стеновая сэндвич-панель с заполнением минеральной ватой на базальтовой основе толщиной 150 мм, окраска RGB 150/195/235 (соответствие по RAL 5024) | [9 empty] | Трехслойная стеновая сэндвич-панель с заполнением минеральной ватой на базальтовой основе толщиной 150 мм, окраска RGB 150/195/235 (соответствие по RAL 5024)
10 | 10 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0.5939 |  |  | 59,39 / 100 | 1
Установка стального уголка 50х5 для крепления сэндвич-панелей к цоколю анкерами | [9 empty] | Установка стального уголка 50х5 для крепления сэндвич-панелей к цоколю анкерами
11 | 11 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.236 |  |  | 23,6 / 100 | 1
12 | 12 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.088972 |  |  | 3,77*0,236*100/1000 | 1
Заполнение стыков сэндвич-панелей минеральной ватой плотностью 110 кг/м3 | [9 empty] | Заполнение стыков сэндвич-панелей минеральной ватой плотностью 110 кг/м3
13 | 13 | Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 100 м | 0.494 |  |  | 49,4 / 100 | 1
Устройство фасонных элементов | [9 empty] | Устройство фасонных элементов
Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет по RAL 7005 | [9 empty] | Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет по RAL 7005
14 | 14 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.6511 |  |  | 65,11 / 100 | 1
Раздел 3. Устройство полов | [8 empty] | Раздел 3. Устройство полов
Тип пола 1 | [9 empty] | Тип пола 1
Керамогранитная плитка толщ. 10 мм на клею "Ветонит"(или аналог), с затиркой швов-15мм | [9 empty] | Керамогранитная плитка толщ. 10 мм на клею "Ветонит"(или аналог), с затиркой швов-15мм
15 | 15 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.065 |  |  | 6,50 / 100 | 1
Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 45 мм | [9 empty] | Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 45 мм
16 | 16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0703 |  |  | 7,03 / 100 | 1
17 | 17 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.0703 |  |  | 7,03 / 100 | 1
18 | 18 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.021793 |  |  | 3,1*7,03/1000 | 1
Пароизоляционная пленка в 1 слой | [9 empty] | Пароизоляционная пленка в 1 слой
19 | 19 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.0703 |  |  | 7,03 / 100 | 1
Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм | [9 empty] | Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм
20 | 20 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.0703 |  |  | 7,03 / 100 | 1
Монтаж плинтуса из керамогранита, h=60мм | [9 empty] | Монтаж плинтуса из керамогранита, h=60мм
21 | 21 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0.0821 |  |  | 8,21 / 100 | 1
Тип пола 2 | [9 empty] | Тип пола 2
Керамогранитная плитка толщ. 10 мм на клею "Ветонит"(или аналог), с затиркой швов-15мм | [9 empty] | Керамогранитная плитка толщ. 10 мм на клею "Ветонит"(или аналог), с затиркой швов-15мм
22 | 22 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.0392 |  |  | 3,92 / 100 | 1
Обмазочная гидроизоляция в один слой с заведением на стены h=200 мм | [9 empty] | Обмазочная гидроизоляция в один слой с заведением на стены h=200 мм
23 | 23 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.0646 |  |  | 6,46 / 100 | 1
Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 45 мм | [9 empty] | Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 45 мм
24 | 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0522 |  |  | 5,22 / 100 | 1
25 | 25 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.0522 |  |  | 5,22 / 100 | 1
26 | 26 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.016182 |  |  | 3,1*5,22/1000 | 1
Пароизоляционная пленка в 1 слой | [9 empty] | Пароизоляционная пленка в 1 слой
27 | 27 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.0522 |  |  | 5,22 / 100 | 1
Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм | [9 empty] | Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм
28 | 28 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.0522 |  |  | 5,22 / 100 | 1
Плинтус ПВХ h=60 мм | [9 empty] | Плинтус ПВХ h=60 мм
29 | 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.0834 |  |  | 8,34 / 100 | 1
Тип пола 3 | [9 empty] | Тип пола 3
Линолеум гомогенный 34 класс, толщ. 2 мм на клею | [9 empty] | Линолеум гомогенный 34 класс, толщ. 2 мм на клею
30 | 30 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.1747 |  |  | 17,47 / 100 | 1
Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 55 мм | [9 empty] | Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 55 мм
31 | 31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1747 |  |  | 17,47 / 100 | 1
32 | 32 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.1747 |  |  | 17,47 / 100 | 1
33 | 33 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.054157 |  |  | 3,1*17,47/1000 | 1
Пароизоляционная пленка в 1 слой | [9 empty] | Пароизоляционная пленка в 1 слой
34 | 34 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.1747 |  |  | 17,47 / 100 | 1
Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм | [9 empty] | Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм
35 | 35 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.1747 |  |  | 17,47 / 100 | 1
Плинтус ПВХ h=60 мм | [9 empty] | Плинтус ПВХ h=60 мм
36 | 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.2186 |  |  | 21,86 / 100 | 1
Тип пола 4 | [9 empty] | Тип пола 4
Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами | [9 empty] | Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами
37 | 37 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 60 мм | [9 empty] | Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 60 мм
38 | 38 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
39 | 39 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
40 | 40 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00558 |  |  | 3,1*1,8/1000 | 1
Пароизоляционная пленка в 1 слой | [9 empty] | Пароизоляционная пленка в 1 слой
41 | 41 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм | [9 empty] | Утеплитель ЭППС XPS CARBON PROF- 140 мм
42 | 42 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
Тип пола 4.1 | [9 empty] | Тип пола 4.1
Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами | [9 empty] | Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами
43 | 43 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.0102 |  |  | 1,02 / 100 | 1
Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 60 мм | [9 empty] | Устройство армированной стяжки из ЦПР (сетка диам.5 мм, шаг ячейки 100х100) - 60 мм
44 | 44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0102 |  |  | 1,02 / 100 | 1
45 | 45 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.0102 |  |  | 1,02 / 100 | 1
46 | 46 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.003162 |  |  | 3,1*1,02/1000 | 1
Тип пола 4.2 | [9 empty] | Тип пола 4.2
Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами | [9 empty] | Покрытие обеспыливающими лакокрасочными материалами
47 | 47 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.0493 |  |  | 4,93 / 100 | 1
Раздел 4. Устройство перегородок | [8 empty] | Раздел 4. Устройство перегородок
Устройство перегородок Стандартных С-1М-2 ГСП-А Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу 75 мм (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой стандартными листами гипсокартона Gyproc ГСП-А с обеих сторон | [9 empty] | Устройство перегородок Стандартных С-1М-2 ГСП-А Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу 75 мм (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой стандартными листами гипсокартона Gyproc ГСП-А с обеих сторон
48 | 48 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.1197 |  |  | 11,97 / 100 | 1
Устройство перегородок Огнестойких С-1М-2 ГСП-DF (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу 75 мм (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой листами гипсокартона с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени Gyproc ГСП-DF с обеих сторон | [9 empty] | Устройство перегородок Огнестойких С-1М-2 ГСП-DF (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу 75 мм (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой листами гипсокартона с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени Gyproc ГСП-DF с обеих сторон
49 | 49 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.1373 |  |  | 13,73 / 100 | 1
Устройство перегородок Влагостойких С-1М-2 Аква Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 с обеих сторон | [9 empty] | Устройство перегородок Влагостойких С-1М-2 Аква Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 с обеих сторон
50 | 50 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.0516 |  |  | 5,16 / 100 | 1
Устройство перегородок Влагостойких С-1М-2 Аква Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 со стороны санузла, стандартными листами гипсокартона Gyproc ГСП-А с другой стороны | [9 empty] | Устройство перегородок Влагостойких С-1М-2 Аква Оптима (шифр М27.32/12-43.3) толщиной 125 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 со стороны санузла, стандартными листами гипсокартона Gyproc ГСП-А с другой стороны
51 | 51 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.2255 |  |  | 22,55 / 100 | 1
52 | 52 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 50.6247 |  |  |  | 1
53 | 53 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 50.6247 |  |  |  | 1
54 | 54 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 70 мм | м3 | 1.742 |  |  | 23,2265*0,075 | 1
Устройство перегородки для зашивки коммуникаций в санузле толщиной 100 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 с одной стороны | [9 empty] | Устройство перегородки для зашивки коммуникаций в санузле толщиной 100 мм по одинарному металлическому каркасу (шаг стоечных профилей 600 мм) с двухслойной зашивкой влагостойкими гипсовыми листами Gyproc ГСП-Н3 с одной стороны
55 | 55 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом | 100 м2 | 0.0846 |  |  | 8,46 / 100 | 1
56 | 56 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 17.9352 |  |  |  | 1
57 | 57 | Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов | л | 0.17766 |  |  | 0,5922*0,3 | 1
Раздел 5. Устройство кровли | [8 empty] | Раздел 5. Устройство кровли
Устройство уклонообразующего слоя из стяжки из легкого бетона М150 y=1800 кг/м3, 20-100 мм | [9 empty] | Устройство уклонообразующего слоя из стяжки из легкого бетона М150 y=1800 кг/м3, 20-100 мм
58 | 58 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
59 | 59 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
Укладка пароизоляции Бикрост ТУ 5774-042-00288739-99 | [9 empty] | Укладка пароизоляции Бикрост ТУ 5774-042-00288739-99
60 | 60 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
Укладка утеплителя Роквул «Руф-Баттс Н» p=100 кг/м3 толщиной 140 мм | [9 empty] | Укладка утеплителя Роквул «Руф-Баттс Н» p=100 кг/м3 толщиной 140 мм
61 | 61 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
Укладка утеплителя Роквул «Руф-Баттс В» p=190 кг/м3 толщиной 40 мм | [9 empty] | Укладка утеплителя Роквул «Руф-Баттс В» p=190 кг/м3 толщиной 40 мм
62 | 62 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
Устройство стяжки из ЦСП плит 1200х12 ГОСТ 28816-860 в 2 слоя | [9 empty] | Устройство стяжки из ЦСП плит 1200х12 ГОСТ 28816-860 в 2 слоя
63 | 63 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов | 100 м2 | 0.3911 |  |  | 39,11 / 100 | 1
Установка Галтели ТЕХНОРУФ ПРОФ по краю парапета | [9 empty] | Установка Галтели ТЕХНОРУФ ПРОФ по краю парапета
64 | 64 | Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 100 м | 0.1764 |  |  | 17,64 / 100 | 1
Установка крепежного элемента для водосточной системы (костыль) - учтено в ФЕР12-01-035-03 | [9 empty] | Установка крепежного элемента для водосточной системы (костыль) - учтено в ФЕР12-01-035-03
Наплавляемый кровельный рулоннонный гидроизоляционный битумосодержащий материал Техноэласт ЭПП с заходом на парапет | [9 empty] | Наплавляемый кровельный рулоннонный гидроизоляционный битумосодержащий материал Техноэласт ЭПП с заходом на парапет
65 | 65 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Вторпой слой Техноэласт Пламя Стоп | 100 м2 | 0.4323 |  |  | 43,23 / 100 | 1
Укладка кровельного рулонного битумосодержащего материала Техноэласт Пламя Стоп в 2 слоя | [9 empty] | Укладка кровельного рулонного битумосодержащего материала Техноэласт Пламя Стоп в 2 слоя
66 | 66 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0.4323 |  |  | 43,23 / 100 | 1
Устройство утеплителя по краю парапета жесткая минераловатная плита p=190 кг/м3 | [9 empty] | Устройство утеплителя по краю парапета жесткая минераловатная плита p=190 кг/м3
67 | 67 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.0527 |  |  | 5,27 / 100 | 1
Устройство ЦСП плиты по краю парапета | [9 empty] | Устройство ЦСП плиты по краю парапета
68 | 68 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов | 100 м2 | 0.0552 |  |  | 5,52 / 100 | 1
Анкер с тарельчатым дюбелем для крепления утеплителя | [9 empty] | Анкер с тарельчатым дюбелем для крепления утеплителя
69 | 69 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0.45 |  |  | 45 / 100 | 1
Примыкание кровли к вентиляционному стояку | [9 empty] | Примыкание кровли к вентиляционному стояку
70 | 70 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 | 0.003 |  |  | 0,3 / 100 | 1
Устройство наружного водостока, металлическая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт | [9 empty] | Устройство наружного водостока, металлическая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
Монтаж водосточного желоба ∅125 мм, L=3,0 м (Lжелоба=7,89 м) | [9 empty] | Монтаж водосточного желоба ∅125 мм, L=3,0 м (Lжелоба=7,89 м)
71 | 71 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 7.9 |  |  |  | 1
Монтаж водоприемной воронки 155х14х189 | [9 empty] | Монтаж водоприемной воронки 155х14х189
72 | 72 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 |  |  |  | 1
Монтаж водосточной трубы ∅90 мм, L=4,0 м (труба ∅90 мм, L=3,0 м – 1 шт.; труб ∅90 мм, L=1,0 м – 1 шт.) | [9 empty] | Монтаж водосточной трубы ∅90 мм, L=4,0 м (труба ∅90 мм, L=3,0 м – 1 шт.; труб ∅90 мм, L=1,0 м – 1 шт.)
73 | 73 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 4 |  |  |  | 1
74 | 74 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |  |  | 4/2 | 1
75 | 75 | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
76 | 76 | Хомут трубы (на кирпич) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
77 | 77 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
78 | 78 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Монтаж оконных блоков ГОСТ 30674-99 | [8 empty] | Раздел 6. Монтаж оконных блоков ГОСТ 30674-99
Оконный блок ОК-1 | [9 empty] | Оконный блок ОК-1
79 | 79 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.081 |  |  | (2,7*3) / 100 | 1
Оконный блок ОК-2 | [9 empty] | Оконный блок ОК-2
80 | 80 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0216 |  |  | 2,16 / 100 | 1
Раздел 7. Монтаж дверей | [8 empty] | Раздел 7. Монтаж дверей
Наружные дверные блоки ГОСТ 31173-2016 | [9 empty] | Наружные дверные блоки ГОСТ 31173-2016
№1 - ДСН Оп Л Прг Н Псп 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка наружного стального дверного блока (однопольный левый, остекленный, с порогом, с открыванием наружу, с заполнением типа «сэндвич»), оборудовать замком и доводчиком, RAL 7005 | [9 empty] | №1 - ДСН Оп Л Прг Н Псп 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка наружного стального дверного блока (однопольный левый, остекленный, с порогом, с открыванием наружу, с заполнением типа «сэндвич»), оборудовать замком и доводчиком, RAL 7005
81 | 81 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.85 |  |  |  | 1
82 | 82 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |  |  |  | 1
Внутренние дверные блоки тамбурные ГОСТ 31173-2016 | [9 empty] | Внутренние дверные блоки тамбурные ГОСТ 31173-2016
№2 - ДСВ Оп Пр Прг Н Псп 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего стального дверного блока (однопольный правый, остекленный, с порогом, с открыванием наружу, с заполнением типа «сэндвич»), RAL 7005 | [9 empty] | №2 - ДСВ Оп Пр Прг Н Псп 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего стального дверного блока (однопольный правый, остекленный, с порогом, с открыванием наружу, с заполнением типа «сэндвич»), RAL 7005
83 | 83 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.85 |  |  |  | 1
Внутренние дверные блоки противопожарные ГОСТ 57327-2016 | [9 empty] | Внутренние дверные блоки противопожарные ГОСТ 57327-2016
№3 – ДПС Г Оп Пр Прг Н EI30 2050х800, размер проема 900х2100 мм. Установка внутреннего стального противопожарного дверного блока (глухой, однопольный, правый, с порогом, с открыванием наружу, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности), оборудовать замком, RAL 7005 | [9 empty] | №3 – ДПС Г Оп Пр Прг Н EI30 2050х800, размер проема 900х2100 мм. Установка внутреннего стального противопожарного дверного блока (глухой, однопольный, правый, с порогом, с открыванием наружу, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности), оборудовать замком, RAL 7005
84 | 84 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1.64 |  |  |  | 1
Внутренние дверные блоки ГОСТ 30970-2014 | [9 empty] | Внутренние дверные блоки ГОСТ 30970-2014
№4 – ДПВ Г П Оп Пр Р 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, правый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005 | [9 empty] | №4 – ДПВ Г П Оп Пр Р 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, правый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005
85 | 85 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0185 |  |  | 1,85 / 100 | 1
№5 – ДПВ Г П Оп Л Р 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, левый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005 | [9 empty] | №5 – ДПВ Г П Оп Л Р 2050х900, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, левый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005
86 | 86 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0185 |  |  | 1,85 / 100 | 1
№6 – ДПВ Г П Оп Пр Р 2050х800, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, правый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005 | [9 empty] | №6 – ДПВ Г П Оп Пр Р 2050х800, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, правый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005
87 | 87 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0164 |  |  | 1,64 / 100 | 1
№7 – ДПВ Г П Оп Л Р 2050х800, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, левый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005 | [9 empty] | №7 – ДПВ Г П Оп Л Р 2050х800, размер проема 1000х2100 мм. Установка внутреннего дверного блока из поливинилхлоридных профилей (глухой с порогом, однопольный, левый, распашной), оборудовать замком, RAL 7005
88 | 88 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0164 |  |  | 1,64 / 100 | 1
Раздел 8. Устройство крыльца | [8 empty] | Раздел 8. Устройство крыльца
Керамогранитная плитка морозостойкая 600х600 толщ. 15 мм на клею с заходом на торец h=130 мм; толщиной 20 мм | [9 empty] | Керамогранитная плитка морозостойкая 600х600 толщ. 15 мм на клею с заходом на торец h=130 мм; толщиной 20 мм
89 | 89 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.0493 |  |  | 4,93 / 100 | 1
Стяжка из цементно-песчаного раствора, армированного сеткой ВР-I (диам. 4 мм, ячейка 100х100) с уклоном 0,2% толщиной 40-37 мм | [9 empty] | Стяжка из цементно-песчаного раствора, армированного сеткой ВР-I (диам. 4 мм, ячейка 100х100) с уклоном 0,2% толщиной 40-37 мм
90 | 90 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0435 |  |  | 4,35 / 100 | 1
91 | 91 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.0435 |  |  | 4,35 / 100 | 1
92 | 92 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.013485 |  |  | 3,1*4,35/1000 | 1
Утепление плиты покрытия над крыльцом экструзионным пенополистиролом ЭППС XPS CARBON PROF толщиной 150 мм | [9 empty] | Утепление плиты покрытия над крыльцом экструзионным пенополистиролом ЭППС XPS CARBON PROF толщиной 150 мм
93 | 93 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.0413 |  |  | 4,13 / 100 | 1
94 | 94 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 | м3 | 0.63809 |  |  | 4,2539*0,15 | 1
Устройство подвесного реечного потолка на козырьке над крыльцом | [9 empty] | Устройство подвесного реечного потолка на козырьке над крыльцом
95 | 95 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.0413 |  |  | 4,13 / 100 | 1
Раздел 9. Устройство отмостки | [8 empty] | Раздел 9. Устройство отмостки
Утепление отмостки экструзионным пенополистиролом ЭППС XPS CARBON PROF толщиной 100 мм | [9 empty] | Утепление отмостки экструзионным пенополистиролом ЭППС XPS CARBON PROF толщиной 100 мм
96 | 96 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | 100 м3 | 0.02235 |  |  | (22,35*0,1) / 100 | 1
Устройство железобетонной отмостки с уклоном 3%: - бетон тяжелый, класс B15 W6 F150;- сетка из проволоки 5ВР-I с ячейкой 100х100 мм | [9 empty] | Устройство железобетонной отмостки с уклоном 3%: - бетон тяжелый, класс B15 W6 F150;- сетка из проволоки 5ВР-I с ячейкой 100х100 мм
97 | 97 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0198 |  |  | 1,98 / 100 | 1
98 | 98 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.0616 |  |  | 61,6/1000 | 1
Раздел 10. Внутренняя отделка помещений. Стены | [8 empty] | Раздел 10. Внутренняя отделка помещений. Стены
Отделка внутренней поверхности цоколя | [9 empty] | Отделка внутренней поверхности цоколя
Грунтовка акриловая (учтено в ФЕР15-02-019-03) | [9 empty] | Грунтовка акриловая (учтено в ФЕР15-02-019-03)
Шпаклевка акриловая – 1 слой | [9 empty] | Шпаклевка акриловая – 1 слой
99 | 99 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0778 |  |  | 7,78 / 100 | 1
100 | 100 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 | 100 м2 | -0.0778 |  |  |  | 1
Штукатурка цементная – 1 слой | [9 empty] | Штукатурка цементная – 1 слой
101 | 101 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.0778 |  |  | 7,78 / 100 | 1
Окраска моющей водно-дисперсионной акриловой краской в 2 слоя | [9 empty] | Окраска моющей водно-дисперсионной акриловой краской в 2 слоя
102 | 102 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0778 |  |  | 7,78 / 100 | 1
Отделка перегородок | [9 empty] | Отделка перегородок
Шпаклевка акриловая швов с армирующей лентой (учтено в ФЕР10-05-002-02 и ФЕР10-05-010-01, раздел 4 "Устройство перегородок") | [9 empty] | Шпаклевка акриловая швов с армирующей лентой (учтено в ФЕР10-05-002-02 и ФЕР10-05-010-01, раздел 4 "Устройство перегородок")
Грунтовка акриловая (учтено в ФЕР15-04-007-03) | [9 empty] | Грунтовка акриловая (учтено в ФЕР15-04-007-03)
Окраска моющей водно-дисперсионной акриловой краской в 2 слоя | [9 empty] | Окраска моющей водно-дисперсионной акриловой краской в 2 слоя
103 | 103 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.6357 |  |  | 63,57 / 100 | 1
Грунтовка акриловая под устройство керамической плитки | [9 empty] | Грунтовка акриловая под устройство керамической плитки
104 | 104 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.2746 |  |  | 27,46 / 100 | 1
Керамическая глазурованная плитка 200х200 на влагостойком клею до подвесного потолка | [9 empty] | Керамическая глазурованная плитка 200х200 на влагостойком клею до подвесного потолка
105 | 105 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2746 |  |  | 27,46 / 100 | 1
Раздел 11. Внутренняя отделка помещений. Потолки | [8 empty] | Раздел 11. Внутренняя отделка помещений. Потолки
Монтаж подвесного потолка типа Armstrong (КМ1) с размерами панели 600х600х12 белый, на подвесной системе КМ1 (низ на отм. +3,000) | [9 empty] | Монтаж подвесного потолка типа Armstrong (КМ1) с размерами панели 600х600х12 белый, на подвесной системе КМ1 (низ на отм. +3,000)
106 | 106 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.2372 |  |  | 23,72 / 100 | 1
Монтаж подвесного реечного алюминиевого потолка типа Luxalon на подвесной системе (низ на отм. +3,000) | [9 empty] | Монтаж подвесного реечного алюминиевого потолка типа Luxalon на подвесной системе (низ на отм. +3,000)
107 | 107 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.0376 |  |  | 3,76 / 100 | 1
Грунтовка обеспыливающая (учтено в ФЕР15-04-007-04) | [9 empty] | Грунтовка обеспыливающая (учтено в ФЕР15-04-007-04)
Окраска водно-дисперсионной акриловой краской | [9 empty] | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской
108 | 108 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0389 |  |  | 3,89 / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Шишкина Е.А.) | [5 empty] | (Шишкина Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-04-1146-1-ВК.ВР1 КПП Вод
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | [8 empty] | Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1.
Установка водомерного узла | [9 empty] | Установка водомерного узла
1 | 1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | узел | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Водомерный узел в комплекте: – кран шаровый с флажковой рукояткой и внутренней-наружной резьбой 1 1/2’’, латунный – фильтр механической очистки косой с внутренней резьбой 1 1/2’’, латунный – фитинг резьбовой - ниппель переходной 1 1/2’’ х 3/4’’ – полусгон с накидной гайкой 3/4’’ – счетчик холодной воды ВСХНд-20 - кран шаровый с флажковой рукояткой и внутренней-наружной резьбой 3/4’’, латунный – обратный клапан 3/4’’, латунный | компл. | 1 |  |  |  | 1
Трубопроводы | [9 empty] | Трубопроводы
Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм | [9 empty] | Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм
3 | 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø25х4,2 мм | [9 empty] | Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø25х4,2 мм
4 | 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
Гибкая подводка к умывальнику (L=0,6 м) | [9 empty] | Гибкая подводка к умывальнику (L=0,6 м)
5 | 5 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Гибкая подводка к унитазу (L=0,6 м) | [9 empty] | Гибкая подводка к унитазу (L=0,6 м)
6 | 6 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Гибкая подводка для водонагревателя (L=0,5 м) | [9 empty] | Гибкая подводка для водонагревателя (L=0,5 м)
7 | 7 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Фасонные изделия | [9 empty] | Фасонные изделия
8 | 8 | Обвод полипропиленовый PPR Ø20х3,4 мм | шт. | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | Отвод полипропиленовый PPR Ø20х3,4 мм | шт. | 7 |  |  |  | 1
10 | 10 | Тройник полипропиленовый PPR Ø25х4,2 мм | шт. | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Крестовина полипропиленовая PPR Ø25х4,2 мм | шт. | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
13 | 13 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
14 | 14 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
15 | 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 4 |  |  |  | 1
Арматура | [9 empty] | Арматура
16 | 16 | Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2" | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с внутренним резьбовым присоединением | шт | 3 |  |  | 2+1 | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
18 | 18 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 25 мм | м | 12 |  |  | 8+4 | 1
19 | 19 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 шт | 1.3 |  |  | 13 / 10 | 1
20 | 20 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм | 10 шт | 0.5 |  |  | 5 / 10 | 1
21 | 21 | Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш Супер" шириной 0,28 м | м | 12 |  |  |  | 1
22 | 22 | Очиститель фасадов | л | 1 |  |  |  | 1
Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3 | [8 empty] | Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
Смеситель для умывальника (в комплекте с гибкой подводкой) (работа учтена в расценке ФЕР17-01-001-14, стоимость учтена в ЛСР №03-01-05) | [9 empty] | Смеситель для умывальника (в комплекте с гибкой подводкой) (работа учтена в расценке ФЕР17-01-001-14, стоимость учтена в ЛСР №03-01-05)
Электрический накопительный водонагреватель Thermex Tango V=30 л | [9 empty] | Электрический накопительный водонагреватель Thermex Tango V=30 л
23 | 23 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 30 л, мощность 1,5 кВт, размер 520х368х390 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Трубопроводы | [9 empty] | Трубопроводы
Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм | [9 empty] | Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм
25 | 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
Гибкая подводка к умывальнику (L=0,6 м) | [9 empty] | Гибкая подводка к умывальнику (L=0,6 м)
26 | 26 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Гибкая подводка для водонагревателя (L=0,5 м) | [9 empty] | Гибкая подводка для водонагревателя (L=0,5 м)
27 | 27 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Фасонные изделия | [9 empty] | Фасонные изделия
28 | 28 | Отвод полипропиленовый PPR Ø20х3,4 мм | шт. | 6 |  |  |  | 1
29 | 29 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
30 | 30 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2 |  |  |  | 1
Арматура | [9 empty] | Арматура
31 | 31 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с внутренним резьбовым присоединением | шт | 2 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
32 | 32 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 25 мм | м | 4 |  |  |  | 1
33 | 33 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 шт | 0.8 |  |  | 8 / 10 | 1
34 | 34 | Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш Супер" шириной 0,28 м | м | 4 |  |  |  | 1
35 | 35 | Очиститель фасадов | л | 1 |  |  |  | 1
Гидравлические испытания: | [9 empty] | Гидравлические испытания:
Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм (учтено в ФЕР16-04-002-01) | [9 empty] | Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø20х3,4 мм (учтено в ФЕР16-04-002-01)
Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø25х4,2 мм (учтено в ФЕР16-04-002-02) | [9 empty] | Труба полипропиленовая PPR SDR 6,0 Ø25х4,2 мм (учтено в ФЕР16-04-002-02)
| Составил: |  |  |  | (Бузина А.А.) | [5 empty] | (Бузина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +02-06-02-1146-4-ИС.КМ1.ВР Пеше
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Пролетное строение | [8 empty] | Раздел 1. Пролетное строение
Изготовление и монтаж металлоконструкций пролетного строения (включая транспортировку, разгрузку) из стали 345-09Г2СД по ГОСТ 19281-2014 | [9 empty] | Изготовление и монтаж металлоконструкций пролетного строения (включая транспортировку, разгрузку) из стали 345-09Г2СД по ГОСТ 19281-2014
1 | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | т | 34.63 |  |  |  | 1
Изготовление и монтаж листов настила (включая транспортировку, разгрузку) | [9 empty] | Изготовление и монтаж листов настила (включая транспортировку, разгрузку)
Изготовление и транспортировка высокопрочных болтов (болтокомплект) из стали 40Х “Селект | [9 empty] | Изготовление и транспортировка высокопрочных болтов (болтокомплект) из стали 40Х “Селект
2 | 2 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 9.91 |  |  |  | 1
Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций пролетного строения лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2 | [9 empty] | Грунтование на заводе поверхностей металлоконструкций пролетного строения лакокрасочными материалами типа Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2
3 | 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 7.2 |  |  | 720 / 100 | 1
Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений | [9 empty] | Пескоструйная очистка, обеспыливание и обезжиривание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений
4 | 4 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 72 |  |  |  | 1
5 | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.72 |  |  | 72 / 100 | 1
Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений | [9 empty] | Обеспылевание поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений
6 | 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 72 |  |  |  | 1
Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2 | [9 empty] | Грунтование поврежденных участков заводского грунтовочного слоя и зон монтажных соединений лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: - 1 слой грунт HEMPADUR TL87/ZP 87431 – 80 мкм, практический расход 0,32 кг/м2
7 | 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.72 |  |  | 72 / 100 | 1
Обеспыливание и обезжиривание поверхностей пролетного строения | [9 empty] | Обеспыливание и обезжиривание поверхностей пролетного строения
8 | 8 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 7.2 |  |  | 720 / 100 | 1
Окраска металлоконструкций пролетных строений лакокрасочными материалами Хемпель или аналог: | [9 empty] | Окраска металлоконструкций пролетных строений лакокрасочными материалами Хемпель или аналог:
- 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 л/м2; | [9 empty] | - 2-й слой - HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 л/м2;
9 | 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 7.2 |  |  | 720 / 100 | 1
- 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 л/м2; | [9 empty] | - 3-й слой – HEMPADUR MASTIC 45880 – 80 мкм, теоретический расход 0,350 л/м2;
10 | 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 7.2 |  |  | 720 / 100 | 1
Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28) | [9 empty] | Разбавитель 08450 до 10% по объему (учтено в ФЕР13-03-004-28)
| Составил: |  |  |  | (Шишкина Е.А.) | [5 empty] | (Шишкина Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-05-1146-1-ВК.ВР2 КПП Вод
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Бытовая канализация К1 | [8 empty] | Раздел 1. Бытовая канализация К1
Унитаз-компакт Iddis Calipso Rimless, глянцевый белый | [9 empty] | Унитаз-компакт Iddis Calipso Rimless, глянцевый белый
1 | 1 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Умывальник подвесной, в комплекте с пъедесталом, Престиж | [9 empty] | Умывальник подвесной, в комплекте с пъедесталом, Престиж
2 | 2 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
Донный клапан для умывальника Iddis Optima Home, хром (работа учтена в ФЕР17-01-001-14) | [9 empty] | Донный клапан для умывальника Iddis Optima Home, хром (работа учтена в ФЕР17-01-001-14)
3 | 3 | Донный клапан для умывальника Iddis Optima Home, хром OPHG000i88 «Iddis» | шт. | 1 |  |  |  | 1
Сифон бутылочный для умывальника Iddis Optima Home, глянцевый хром (учтено в ФЕР17-01-001-14) | [9 empty] | Сифон бутылочный для умывальника Iddis Optima Home, глянцевый хром (учтено в ФЕР17-01-001-14)
Трубопроводы | [9 empty] | Трубопроводы
Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм | [9 empty] | Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм
4 | 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Труба канализационная полипропиленовая Ø110 мм | [9 empty] | Труба канализационная полипропиленовая Ø110 мм
5 | 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
Фасонные изделия | [9 empty] | Фасонные изделия
6 | 6 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 3 |  |  | 2+1 | 1
7 | 7 | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
8 | 8 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 3 |  |  | 2+1 | 1
9 | 9 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт | 2 |  |  | 1+1 | 1
10 | 10 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
Противопожарная манжета РТМК-110 | [9 empty] | Противопожарная манжета РТМК-110
11 | 11 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
Огнестойкая монтажная пена Soudal | [9 empty] | Огнестойкая монтажная пена Soudal
12 | 12 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 1 |  |  |  | 1
Хомут | [9 empty] | Хомут
13 | 13 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
14 | 14 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм | 10 шт | 0.5 |  |  | 5 / 10 | 1
15 | 15 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | 10 шт | 0.5 |  |  | 5 / 10 | 1
Раздел 2. Отвод дренажных вод от кондиционеров К3.1 | [8 empty] | Раздел 2. Отвод дренажных вод от кондиционеров К3.1
Сифон для кондиционера HL 138 (работа учтена в ЛСР №03-01-06 в расценке ФЕР20-06-018-03) | [9 empty] | Сифон для кондиционера HL 138 (работа учтена в ЛСР №03-01-06 в расценке ФЕР20-06-018-03)
16 | 16 | Сифон для сбора конденсата с разрывом струи HL138H | шт. | 1 |  |  |  | 1
Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм | [9 empty] | Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм
17 | 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.025 |  |  | 2,5 / 100 | 1
Фасонные изделия | [9 empty] | Фасонные изделия
18 | 18 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 3 |  |  | 1+2 | 1
19 | 19 | Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
21 | 21 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм | 10 шт | 0.6 |  |  | 6 / 10 | 1
Гидравлические испытания: | [9 empty] | Гидравлические испытания:
Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм (учтено в ФЕР16-04-001-01) | [9 empty] | Труба канализационная полипропиленовая Ø32 мм (учтено в ФЕР16-04-001-01)
Труба канализационная полипропиленовая Ø110 мм (учтено в ФЕР16-04-001-02) | [9 empty] | Труба канализационная полипропиленовая Ø110 мм (учтено в ФЕР16-04-001-02)
| Составил: |  |  |  | (Бузина А.А.) | [5 empty] | (Бузина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +04-01-01-1146-ЭС2.ВР1 Наружное
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Прокладка кабеля | [8 empty] | Раздел 1. Прокладка кабеля
Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы | [9 empty] | Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.49517 |  |  | 495,17 / 1000 | 1
Обратная засыпка грунта группы II | [9 empty] | Обратная засыпка грунта группы II
2 | 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.34142 |  |  | 341,42 / 1000 | 1
Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию | [9 empty] | Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию
3 | 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.15375 |  |  | 153,75 / 1000 | 1
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 307.5 |  |  | 0,15375*1000*2 | 1
Устройство песчаного основания под трубу ПНД | [9 empty] | Устройство песчаного основания под трубу ПНД
5 | 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 15.375 |  |  | 153,75 / 10 | 1
Прокладка труб в траншее ПНД d=110 | [9 empty] | Прокладка труб в траншее ПНД d=110
6 | 6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | 100 м | 5.06 |  |  | 506 / 100 | 1
7 | 7 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм | м | 516.12 |  |  | 5,06*100*1,02 | 1
Прокладка труб по эстакаде ПНД d=50 | [9 empty] | Прокладка труб по эстакаде ПНД d=50
8 | 8 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.9 |  |  | 90 / 100 | 1
9 | 9 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 91.8 |  |  | 0,9*100*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х10 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее
10 | 10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0.18 |  |  | 18 / 100 | 1
11 | 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.16 |  |  | (96+20) / 100 | 1
12 | 12 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х10 | м | 144.84 |  |  | 142*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х25 в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х25 в траншее
13 | 13 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.92 |  |  | 92 / 100 | 1
14 | 14 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х25 | м | 99.96 |  |  | 98*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х35 в траншее в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х35 в траншее в ПНД трубе d=110 мм в траншее
15 | 15 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 2.49 |  |  | 249 / 100 | 1
16 | 16 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.54 |  |  | 54 / 100 | 1
17 | 17 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х35 | м | 327.42 |  |  | 321*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х50 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х50 в траншее и в ПНД трубе d=110 мм в траншее
18 | 18 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 9.03 |  |  | 903 / 100 | 1
19 | 19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 1.38 |  |  | 138 / 100 | 1
20 | 20 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х50 | м | 1125.06 |  |  | 1103*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х95 в траншее в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 4х95 в траншее в ПНД трубе d=110 мм в траншее
21 | 21 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 4.23 |  |  | 423 / 100 | 1
22 | 22 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.37 |  |  | 37 / 100 | 1
23 | 23 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 4х95 | м | 497.76 |  |  | 488*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х10 в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х10 в траншее
24 | 24 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0.09 |  |  | 9 / 100 | 1
25 | 25 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 3х10 | м | 10.2 |  |  | 10*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х50 в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х50 в траншее
26 | 26 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
27 | 27 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 3х50 | м | 32.64 |  |  | 32*1,02 | 1
Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х70 в траншее и в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде; в ПНД трубе d=110 мм в траншее | [9 empty] | Прокладка кабеля ПвВЭнг(А)-LS 3х70 в траншее и в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде; в ПНД трубе d=110 мм в траншее
28 | 28 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 2.61 |  |  | 261 / 100 | 1
29 | 29 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
30 | 30 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.56 |  |  | 56 / 100 | 1
31 | 31 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПвВЭнг(А)-LS 3х70 | м | 375.36 |  |  | 368*1,02 | 1
Прокладка кабеля АПВБ-3х4-1 в траншее; в ПНД трубе d=110 мм в траншее; в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде | [9 empty] | Прокладка кабеля АПВБ-3х4-1 в траншее; в ПНД трубе d=110 мм в траншее; в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде
32 | 32 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 1.43 |  |  | 143 / 100 | 1
33 | 33 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.05 |  |  | 105 / 100 | 1
34 | 34 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.6 |  |  | 60 / 100 | 1
35 | 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4-660 | 1000 м | 332.52 |  |  | 326*1,02 | 1
Герметизация резервных труб | [9 empty] | Герметизация резервных труб
36 | 36 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 4.2 |  |  | 42 / 10 | 1
Герметизация кабельных проходов УКПТ | [9 empty] | Герметизация кабельных проходов УКПТ
37 | 37 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 90 |  |  |  | 1
38 | 38 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-130/28 | шт. | 90 |  |  |  | 1
Прокладка в траншее сигнальной ленты | [9 empty] | Прокладка в траншее сигнальной ленты
39 | 39 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 12.03 |  |  | (199+470+184+175+120+55) / 100 | 1
40 | 40 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
41 | 41 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 470 |  |  |  | 1
42 | 42 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
43 | 43 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 | м | 175 |  |  |  | 1
44 | 44 | Лента сигнальная ЛСЭ-600 | м | 120 |  |  |  | 1
45 | 45 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных муфт | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж кабельных муфт
46 | 46 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 | шт | 16 |  |  | 8+8 | 1
47 | 47 | Муфта кабельная концевая ПКВНТп(нгLS)-1-3х(10-25) | шт. | 4 |  |  |  | 1
48 | 48 | Муфта кабельная концевая ПКВНТп(нгLS)-1-4х(10-25) | шт. | 8 |  |  |  | 1
49 | 49 | Муфта кабельная концевая 1ПКВТп (3х4) | шт. | 4 |  |  |  | 1
50 | 50 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 18 |  |  | 2+2+12+2 | 1
51 | 51 | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-1-70/120 нг-LS | шт. | 2 |  |  |  | 1
52 | 52 | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-1-25/50 нг-LS | шт. | 2 |  |  |  | 1
53 | 53 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-70/120 нг-LS | шт. | 2 |  |  |  | 1
54 | 54 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-25/50 нг-LS | шт. | 12 |  |  |  | 1
Ввод кабеля в здание | [9 empty] | Ввод кабеля в здание
55 | 55 | Ввод одного кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 4х4 | шт | 20 |  |  | 7+9+4 | 1
Подключение кабелей | [9 empty] | Подключение кабелей
56 | 56 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.11 |  |  | (6+2+1+2) / 100 | 1
Раздел 3. Заземление здания поста ЭЦ | [8 empty] | Раздел 3. Заземление здания поста ЭЦ
Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II | [9 empty] | Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II
57 | 57 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.154 |  |  | 15,4 / 100 | 1
58 | 58 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.154 |  |  | 15,4 / 100 | 1
Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм | [9 empty] | Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм
59 | 59 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.55 |  |  | 55 / 100 | 1
60 | 60 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.08635 |  |  | 55*1,57/1000 | 1
Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м | [9 empty] | Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м
61 | 61 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0.4 |  |  | 4 / 10 | 1
62 | 62 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 12.2 |  |  | 4*3.05 | 1
Прокладка токоотвода молниезащиты по коньку кровли здания сталь круглая оцинкованная диам.8 мм | [9 empty] | Прокладка токоотвода молниезащиты по коньку кровли здания сталь круглая оцинкованная диам.8 мм
63 | 63 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
64 | 64 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм | т | 0.02765 |  |  | 0,395/1000*70 | 1
Монтаж молниезащиты | [9 empty] | Монтаж молниезащиты
Присоединение заземляющего выпуска от ГЗШ к контуру заземления в ФЕРм08-03-572-06 | [9 empty] | Присоединение заземляющего выпуска от ГЗШ к контуру заземления в ФЕРм08-03-572-06
65 | 65 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
Раздел 4. Заземление ж/д весов | [8 empty] | Раздел 4. Заземление ж/д весов
Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II | [9 empty] | Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II
66 | 66 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1515 |  |  | 15,15 / 100 | 1
67 | 67 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1515 |  |  | 15,15 / 100 | 1
Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм | [9 empty] | Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм
68 | 68 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.541 |  |  | 54,1 / 100 | 1
69 | 69 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.084937 |  |  | 54,1*1,57/1000 | 1
Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м | [9 empty] | Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м
70 | 70 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0.8 |  |  | 8 / 10 | 1
71 | 71 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 24.4 |  |  | 8*3.05 | 1
Присоединение заземляющего выпуска от ГЗШ к контуру заземления в ФЕРм08-03-572-06 | [9 empty] | Присоединение заземляющего выпуска от ГЗШ к контуру заземления в ФЕРм08-03-572-06
72 | 72 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Жарикова Е.В.) | [5 empty] | (Жарикова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +04-02-01-1146-ЭС2.СО2 Наружное
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Прокладка кабеля | [8 empty] | Раздел 1. Прокладка кабеля
Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы | [9 empty] | Разработка грунта для прокладки кабелей в траншее экскаватором емкостью ковша до 1 м3 в отвал, грунт II группы
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04641 |  |  | 46,41 / 1000 | 1
Обратная засыпка грунта группы II | [9 empty] | Обратная засыпка грунта группы II
2 | 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.03255 |  |  | 32,55 / 1000 | 1
Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию | [9 empty] | Погрузка и перевозка слабого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы с вывозом на утилизацию
3 | 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.01386 |  |  | 13,86 / 1000 | 1
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 24.948 |  |  | 0,01386*1000*1,8 | 1
Устройство песчаного основания под трубу ПНД | [9 empty] | Устройство песчаного основания под трубу ПНД
5 | 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.386 |  |  | 13,86 / 10 | 1
Прокладка труб в траншее ПНД d=50 | [9 empty] | Прокладка труб в траншее ПНД d=50
6 | 6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 1.75 |  |  | 175 / 100 | 1
7 | 7 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 178.5 |  |  | 1,75*100*1,02 | 1
Прокладка труб по эстакаде ПНД d=50 | [9 empty] | Прокладка труб по эстакаде ПНД d=50
8 | 8 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2.05 |  |  | 205 / 100 | 1
9 | 9 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 209.1 |  |  | 2,05*100*1,02 | 1
Прокладка кабеля ВБбШв 5х10 в траншее; в ПНД трубе d=50 мм в траншее; в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде;в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде (Подъем и спуск) | [9 empty] | Прокладка кабеля ВБбШв 5х10 в траншее; в ПНД трубе d=50 мм в траншее; в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде;в ПНД трубе d=50 мм по эстакаде (Подъем и спуск)
10 | 10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 18.3 |  |  | 1830 / 100 | 1
11 | 11 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 1.75 |  |  | 175 / 100 | 1
12 | 12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
13 | 13 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
14 | 14 | Кабель силовой бронированный с 5 медными жилами сечением 10 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, в броне из двух стальных оцинкованных лент ВБбШв 5х10 | м | 2265.42 |  |  | 2221*1,02 | 1
Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм по эстакаде | [9 empty] | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм по эстакаде
15 | 15 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 1.15 |  |  | 115 / 100 | 1
16 | 16 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 | 1000 м | 0.115 |  |  | 115 / 1000 | 1
Прокладка в траншее сигнальной ленты | [9 empty] | Прокладка в траншее сигнальной ленты
17 | 17 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 2.08 |  |  | (162+46) / 100 | 1
18 | 18 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
19 | 19 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 46 |  |  |  | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных муфт | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж кабельных муфт
20 | 20 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 | шт | 16 |  |  |  | 1
21 | 21 | Муфта кабельная концевая ПКВНТпб-1-5х(10-25) | шт. | 16 |  |  |  | 1
Раздел 3. Монтаж оборудования | [8 empty] | Раздел 3. Монтаж оборудования
Монтаж мачты освещения | [9 empty] | Монтаж мачты освещения
22 | 22 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей | т | 22.364 |  |  | 4*5591/1000 | 1
23 | 23 | Maчтa co cтaциoнapнoй кopoнoй выcoтa 40 мeтpoв МГФ40-СР(100)-II-4-цл | компл. | 4 |  |  |  | 1
Монтаж закладной под мачту освещения | [9 empty] | Монтаж закладной под мачту освещения
24 | 24 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0 |  |  |  | 1
25 | 25 | Анкерная закладная деталь фундамента ЗА-42/24/Д1210-2,0-хц | шт. | 4 |  |  |  | 1
Монтаж щита освещения | [9 empty] | Монтаж щита освещения
26 | 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
27 | 27 | Ящик силовой ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ППН-33 25А, IP54, (ЭТ) | шт. | 2 |  |  |  | 1
Монтаж светодиодных прожекторов на мачте | [9 empty] | Монтаж светодиодных прожекторов на мачте
28 | 28 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0.24 |  |  | 24 / 100 | 1
29 | 29 | Прожектор светодиодный GALAD Памир LED-240-АС5.1-IP66-У1 | шт. | 24 |  |  |  | 1
Монтаж светодиодных прожекторов на эстакаде | [9 empty] | Монтаж светодиодных прожекторов на эстакаде
30 | 30 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0.29 |  |  | 29 / 100 | 1
31 | 31 | Прожектор светодиодный GALAD Памир RIGEL LED-110-АС7.1-IP66-У1 | шт. | 13 |  |  |  | 1
32 | 32 | Прожектор светодиодный GALAD Памир RIGEL LED-90-АС7.1-IP66-У1 | шт. | 16 |  |  |  | 1
Раздел 4. Заземление мачты | [8 empty] | Раздел 4. Заземление мачты
Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II | [9 empty] | Разработка и обратная засыпка (с коэф. уплотнениея 0,98 пневмотрамбовками) вручную траншеи 0,4х0,7 м под горизонтальный заземлитель грунта группы II
33 | 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.2016 |  |  | 20,16 / 100 | 1
34 | 34 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.2016 |  |  | 20,16 / 100 | 1
Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм | [9 empty] | Прокладка горизонтального заземлителя из стальной полосы 40х5 мм
35 | 35 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.72 |  |  | 72 / 100 | 1
36 | 36 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.11304 |  |  | 72*1,57/1000 | 1
Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м | [9 empty] | Забивка вертикальных электродов из уголка стального 50х50х5 мм, на глубину 3 м
37 | 37 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 1.6 |  |  | 16 / 10 | 1
38 | 38 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 48.8 |  |  | 16*3.05 | 1
Присоединение заземляющего выпуска к контуру заземления | [9 empty] | Присоединение заземляющего выпуска к контуру заземления
39 | 39 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
| Составил: |  |  |  | (Жарикова Е.В.) | [5 empty] | (Жарикова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +02-06-01-1146-4-ИС.КЖ.ВР Пешех
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Фундаменты опор 1, 2 и 3 | [8 empty] | Раздел 1. Фундаменты опор 1, 2 и 3
Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в грунтах I группы | [9 empty] | Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в грунтах I группы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.1372 |  |  | 137,2 / 1000 | 1
Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме на свалку ТБО, согласно транспортной схемы | [9 empty] | Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме на свалку ТБО, согласно транспортной схемы
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 104.8 |  |  | 52,4*2 | 1
Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме в отвал на расстояние до 1,0 км | [9 empty] | Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно транспортной схеме в отвал на расстояние до 1,0 км
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 179.8 |  |  | 89,9*2 | 1
Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 5 м в грунтах I-II группы | [9 empty] | Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 5 м в грунтах I-II группы
4 | 4 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | м | 72 |  |  |  | 1
Изготовление и транспортировка забивных железобетонных свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т7 применительно к серии 3.500.1-1.93 | [9 empty] | Изготовление и транспортировка забивных железобетонных свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т7 применительно к серии 3.500.1-1.93
Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 5 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты I группы | [9 empty] | Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 5 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты I группы
5 | 5 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | м3 | 1.7 |  |  | 12-10,3 | 1
Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 5 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты II группы | [9 empty] | Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см длиной 8 м на глубину до 5 м дизель-молотом в лидерные скважины в грунты II группы
6 | 6 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | м3 | 10.3 |  |  |  | 1
Проведение статических испытаний свай - расчёт в ССРСС | [9 empty] | Проведение статических испытаний свай - расчёт в ССРСС
Проведение динамических испытаний свай - расчёт в ССРСС | [9 empty] | Проведение динамических испытаний свай - расчёт в ССРСС
Срубка голов забивных свай на высоту 0,9 м с погрузкой шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно транспортной схеме | [9 empty] | Срубка голов забивных свай на высоту 0,9 м с погрузкой шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно транспортной схеме
7 | 7 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | шт | 12 |  |  |  | 1
8 | 8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3.12 |  |  | 1,3*2,4 | 1
9 | 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 3.12 |  |  | 1,3*2,4 | 1
Устройство в основании ростверков щебеночной подготовки h = 100 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 8267-93 (удельный вес 1,6 т/м³) | [9 empty] | Устройство в основании ростверков щебеночной подготовки h = 100 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 8267-93 (удельный вес 1,6 т/м³)
10 | 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 5.4 |  |  |  | 1
Устройство в основании ростверков бетонной подготовки толщиной 100 мм:- Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 | [9 empty] | Устройство в основании ростверков бетонной подготовки толщиной 100 мм:- Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015
11 | 11 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.043 |  |  | 4,3 / 100 | 1
Устройство монолитных ростверков в деревометаллической опалубке | [9 empty] | Устройство монолитных ростверков в деревометаллической опалубке
12 | 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.376 |  |  | 37,6 / 100 | 1
13 | 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400) | м3 | 38.164 |  |  |  | 1
14 | 14 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 1.78 |  |  | 0,63+1,15 | 1
15 | 15 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | т | 0.03 |  |  |  | 1
16 | 16 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.11 |  |  |  | 1
17 | 17 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.11 |  |  |  | 1
18 | 18 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, Мрз выше 200 | поправка | 37.6 |  |  | 0,376*100 | 1
19 | 19 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | т | 0.10549 |  |  | (35,65+26,64+43,2)/1000 | 1
Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, бульдозером мощностью 96кВт | [9 empty] | Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, бульдозером мощностью 96кВт
20 | 20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.0899 |  |  | 89,9 / 1000 | 1
21 | 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 179.8 |  |  | 89,9*2 | 1
22 | 22 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0899 |  |  | 89,9 / 1000 | 1
Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций опор из стали марки 325-12-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 | [9 empty] | Изготовление, транспортировка и монтаж металлоконструкций опор из стали марки 325-12-09Г2С по ГОСТ 19281-2014
23 | 23 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | т | 21.7 |  |  |  | 1
Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя | [9 empty] | Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя
24 | 24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.24 |  |  | 24 / 100 | 1
Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, с устройством подмостей | [9 empty] | Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, с устройством подмостей
- 1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2 | [9 empty] | - 1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2
25 | 25 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой | 100 м2 | 0.44 |  |  | 44 / 100 | 1
- 2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2 | [9 empty] | - 2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2
26 | 26 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 | 0.44 |  |  | 44 / 100 | 1
3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2 | [9 empty] | 3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2
27 | 27 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | 100 м2 | 0.44 |  |  | 44 / 100 | 1
Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему (учтено ФЕР13-03-003-09) | [9 empty] | Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему (учтено ФЕР13-03-003-09)
| Составил: |  |  |  | (Бузина А.А.) | [5 empty] | (Бузина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [6 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## +03-01-01-1146-1-КЖ.ВР КПП КЖ -
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы | [9 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована глубиной 0,55 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3 | [10 empty] | Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована глубиной 0,55 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.03041 |  |  | 30,41 / 1000 |  | 1
Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована под приямок глубиной 0,68 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3 | [10 empty] | Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована под приямок глубиной 0,68 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0068 |  |  | 6,8 / 1000 |  | 1
Доработка грунта котлована ручным способом, толщина 0,15 м | [10 empty] | Доработка грунта котлована ручным способом, толщина 0,15 м
3 | 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1122 |  |  | 11,22 / 100 | 0 | 1
Вывоз грунта | [10 empty] | Вывоз грунта
4 | 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.01122 |  |  | 11,22 / 1000 |  | 1
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 79 км | 1 т груза | 96.86 |  |  | (30,41+6,8+11,22)*2 |  | 1
Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности | [10 empty] | Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности
6 | 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.02068 |  |  | 20,68 / 1000 |  | 1
7 | 7 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 22.748 |  |  | 0,02068*1100 |  | 1
Планировка дна котлована с уплотнением (учтено в ФЕР27-04-016-04) | [10 empty] | Планировка дна котлована с уплотнением (учтено в ФЕР27-04-016-04)
Раздел 2. Фундаментная плита монолитная ФПм1 | [9 empty] | Раздел 2. Фундаментная плита монолитная ФПм1
Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2 | [10 empty] | Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2
8 | 8 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.0708 |  |  | 70,8 / 1000 |  | 1
Устройство подготовки из бетона В7,5 | [10 empty] | Устройство подготовки из бетона В7,5
9 | 9 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0413 |  |  | 4,13 / 100 |  | 1
Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по ГОСТ 2678-94 | [10 empty] | Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по ГОСТ 2678-94
10 | 10 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 0.8061 |  |  | 80,61 / 100 |  | 1
Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм | [10 empty] | Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм
11 | 11 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 2.161 |  |  | 43,22*0,05 |  | 1
Устройство железобетонной конструкции | [10 empty] | Устройство железобетонной конструкции
12 | 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.1455 |  |  | 14,55 / 100 |  | 1
13 | 13 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4 | поправка | 14.55 |  |  | 0,1455*100 |  | 1
14 | 14 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4 | поправка | 14.55 |  |  | 0,1455*100 |  | 1
15 | 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 14.7683 |  |  |  |  | 1
16 | 16 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 1.1561 |  |  |  |  | 1
17 | 17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.14052 |  |  |  |  | 1
18 | 18 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.09497 |  |  |  |  | 1
19 | 19 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.08236 |  |  |  |  | 1
20 | 20 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.0062 |  |  |  |  | 1
21 | 21 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.01081 |  |  |  |  | 1
Установка закладных деталей | [10 empty] | Установка закладных деталей
22 | 22 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.04044 |  |  | 0,00955+0,00404+0,00159+0,0059+0,01189+0,00747 |  | 1
Установка крышки приямка | [10 empty] | Установка крышки приямка
23 | 23 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.03808 |  |  |  |  | 1
Устройство трубы жесткой гофрированной двустенной ПНД Ø110 | [10 empty] | Устройство трубы жесткой гофрированной двустенной ПНД Ø110
24 | 24 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.072 |  |  | 72/1000 |  | 1
Устройство трубы гибкой гофрированной двустенной ПНД Ø110 | [10 empty] | Устройство трубы гибкой гофрированной двустенной ПНД Ø110
25 | 25 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.006 |  |  | 6/1000 |  | 1
Заделка отверстий мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе по ГОСТ 11052-74 | [10 empty] | Заделка отверстий мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе по ГОСТ 11052-74
26 | 26 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | шт | 12 |  |  | 8+4 |  | 1
Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой | [10 empty] | Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой
27 | 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0216 |  |  | 2,16 / 100 |  | 1
Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 3 слоя | [10 empty] | Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 3 слоя
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0216 |  |  | 2,16 / 100 |  | 1
Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм | [10 empty] | Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм
29 | 29 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 2.528 |  |  | 25,28*0,1 |  | 1
Раздел 3. Плита крыльца монолитная Пм1 | [9 empty] | Раздел 3. Плита крыльца монолитная Пм1
Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2 | [10 empty] | Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2
30 | 30 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.0048 |  |  | 4,8 / 1000 |  | 1
Устройство подготовки из бетона В7,5 | [10 empty] | Устройство подготовки из бетона В7,5
31 | 31 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0048 |  |  | 0,48 / 100 |  | 1
Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по ГОСТ 2678-94 | [10 empty] | Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по ГОСТ 2678-94
32 | 32 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 0.048 |  |  | 4,8 / 100 |  | 1
Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм | [10 empty] | Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм
33 | 33 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.24 |  |  | 4,8*0,05 |  | 1
Устройство железобетонной конструкции | [10 empty] | Устройство железобетонной конструкции
34 | 34 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.009 |  |  | 0,9 / 100 |  | 1
35 | 35 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4 | поправка | 0.9 |  |  | 0,009*100 |  | 1
36 | 36 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4 | поправка | 0.9 |  |  | 0,009*100 |  | 1
37 | 37 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 0.9135 |  |  |  |  | 1
38 | 38 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.1077 |  |  |  |  | 1
39 | 39 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.00719 |  |  |  |  | 1
Раздел 4. Плита покрытия монолитная Пм2 | [9 empty] | Раздел 4. Плита покрытия монолитная Пм2
Устройство железобетонной конструкции | [10 empty] | Устройство железобетонной конструкции
40 | 40 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.063 |  |  | 6,3 / 100 |  | 1
41 | 41 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4 | поправка | 6.3 |  |  | 0,063*100 |  | 1
42 | 42 | Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4 | поправка | 6.3 |  |  | 0,063*100 |  | 1
43 | 43 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 6.3945 |  |  |  |  | 1
44 | 44 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.62906 |  |  |  |  | 1
45 | 45 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.006919 |  |  |  |  | 1
46 | 46 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.00777 |  |  |  |  | 1
Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм | [10 empty] | Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм
47 | 47 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.033 |  |  | 0,33*0,1 |  | 1
Раздел 5. Устройство металлокаркаса | [9 empty] | Раздел 5. Устройство металлокаркаса
48 | 48 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов | т | 3.886 |  |  | 1,386+0,241+0,446+1,177+0,023+0,104+0,019+0,007+0,147+0,322+0,014 |  | 1
49 | 49 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0.009984 |  |  | 0,192*52/1000 |  | 1
Устройство безусадочной цементной смеси MasterFlow 928 (Emaco S 55) | [10 empty] | Устройство безусадочной цементной смеси MasterFlow 928 (Emaco S 55)
50 | 50 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.04 |  |  |  |  | 1
51 | 51 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.02 |  |  | (0,04/0,02) / 100 |  | 1
Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой | [10 empty] | Нанесение грунтовки ГФ-021 на мет. поверхность в 1 слой
52 | 52 | Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия | м2 | 114.6 |  |  |  |  | 1
Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 3 слоя | [10 empty] | Нанесение эмали ПФ-115 на мет. поверхность в 3 слоя
53 | 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1.146 |  |  | 114,6 / 100 |  | 1
Нанесение конструктивной огнезащиты «ТермобарьерК» | [10 empty] | Нанесение конструктивной огнезащиты «ТермобарьерК»
54 | 54 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 1 мм | 100 м2 | 1.146 |  |  | 114,6 / 100 |  | 1
55 | 55 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: при изменении толщины покрытия на 0,3 мм | 100 м2 | -1.146 |  |  |  |  | 1
56 | 56 | Конструктивная огнезащита "ТермобарьерК" (1 слой) | кг | 126.06 |  |  | 1,1*1,146*100 |  | 1
57 | 57 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 1 мм | 100 м2 | 1.146 |  |  | 114,6 / 100 |  | 1
58 | 58 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: при изменении толщины покрытия на 0,3 мм | 100 м2 | 1.146 |  |  |  |  | 1
59 | 59 | Конструктивная огнезащита "ТермобарьерК" (2 слой) | кг | 721.98 |  |  | 6,3*1,146*100 |  | 1
| Составил: |  |  |  | (Орлова В.В.) | [6 empty] | (Орлова В.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Шидловская А.Ю.) | [7 empty] | (Шидловская А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]