## анализ смет
Анализ смет КСм - СМР
Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
№ п/п | Применение в сметной документации | Обоснование | Примечание
1 | Пересчет в текущие цены - на 3 квартал 2023 г. , Сумма по ССР = 3 288 311,73 тыс. руб. (с НДС). | ПЗ | п. 2.1 Договора, ссылка на инструкцию ТМХ - 3.1.5.1. Пересчет из базисных в текущие цены производится путем применения ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства согласно письмам Минстроя РФ. | НО в Договоре по 417 цеху была фраза - С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной стоимости… действующих на момент подписания Договора. НО могут сослаться "на дату сдачи ПСД Заказчику ____2023г., и пересчет сметы должен быть с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года."
2 | ВЗиС - 2,7% | ПЗ
3 | Затраты на утилизацию строительного мусора-отсутствуют, учтена только перевозка на 12 км. | ТЗ , п.1.10; ПОС стр.14,123 (ТБО ООО "Экоград", но в РД может быть уточнен.)
4 | К=1,15 к ЗП и ТЗ рабочих, К=1,25 к затратам на ЭМ, согласно требованиям, п.58б приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 года N 421/пр. - отсутствуют. (Работы, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции, аналогичным техническим процессам для нового строительства,) | ТЗ , п.1.5 - реконструкция
5 | К=1,2 к ЗП и ТЗ рабочих, К=1,2 к ЭМ, согласно требованиям приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1- отсутствуют. (Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) | ТЗ , п.1.7 - производство СМР в один этап с обеспечением непрерывности пр-ва готовой продукции и тех.процессов | * Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается
6 | К=1,15 к ЗП и ТЗ рабочих, К=1,15 к ЭМ, согласно требованиям приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9 - отсутствуют. (Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих) | ПОС стр.20 (оформление акт-допусков)
7 | К=1,15 к ЗП и ТЗ рабочих, К=1,15 к ЭМ, согласно требованиям приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 - отсутствуют. (Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта) | ПОС стр.17 (участок представляет собой промышленную застроенную территорию с сетью подземных и надземных коммуникаций)
8 | Надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы при разработке чертежей КМД - отсутствуют. | ТЗ , п.1.10, разработка проекта КМД и огнезащиты м/к |  |  | п.2.9.1.ТЧ к ФЕР-09, п.13 ТЧ к ФССЦ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| ЗУ - отсутствуют | В ТЗ , п.1.11 | 2 темп. Зона, 1,3%*0,9*0,8, невыгодно

## смета на СМР расчет
Смета КСм - СМР
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Материалы и оборудования в руб. без НДС |  | Работы в руб. без НДС |  | Цена ИТОГО за материалы, оборудование и Работы без НДС | Примечание
|  |  |  | Цена за ед. материала и оборудования | Цена за ИТОГО материалы и оборудования | Цена за ед. работ без НДС | Цена ИТОГО за работ без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1612/2022-Р-КЖ0.ВОР
1 | Устройство шпунтового ограждения
2 | Устройство шпунтового ограждения Л5-УМ (L=5500 мм) по ТУ 0925-008-00186269-2016 | шт. | 343
3 | Устройство котлована в осях ГГ-А/22-26
4 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 887.6
5 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 12.96
6 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 25.8
7 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 38.76
8 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 926.36
9 | Работа на отвале | м 3 | 926.36
10 | Устройство свай | шт. | 40
11 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅18 А500С-кол-во 0,236; - Арматура ∅10 А240С -кол-во 0,073 ; - Полоса 8х100 по ГОСТ 27772-2015-кол-во 0,041. | т | 0.35
12 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 2.3
13 | Устройство ростверков монолитных | шт. | 20
14 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 3.24
15 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 0.6
16 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.3
17 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 1.55
18 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅12 А500С- кол-во 0,851; - Арматура ∅6 А240С- кол-во 0,004; - Закладные детали – анкерный блок- кол-во 0,038. | т | 0.893
19 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м 2 | 10.23
20 | Обратная заыпка пазух котлована бульдозером 79 кВт с послойным уплотнением рычнми пневмотрамбовками песчаным грунтом. | м 3 | 877.36
21 | 1612/2022-Р-КЖ1.ВОР
22 | Устройство полов (основание)
23 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 2446.8
24 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 314.83
25 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 225.45
26 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м 2 | 2446.8
27 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 360.31
28 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 40.849
29 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.2
30 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.867
31 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.019
32 | Устройство деформационных швов плиты пола | м | 1586.67
33 | Устройство теплоизоляции плиты основания на ширину 1000 мм по периметру наружных стен из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм | м 3 | 49.91
34 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.033
35 | Устройство гильз из трубы 219х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.005
36 | Устройство гильз из трубы 273х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.019
37 | Устройство гильз из трубы 426х5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.031
38 | Устройство плит перекрытия
39 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 10.579
40 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.04
41 | Бетонирование бетоном B25 F100 W4 | м 3 | 82.99
42 | Устройство гильз из трубы 89х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,003
43 | Устройство гильз из трубы 108х2 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.006
44 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.013
45 | Устройство гильз из трубы 219х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.009
46 | Устройство гильз из трубы 273х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.014
47 | Фундамент монолитный Фм1.1.1 | шт. | 1
48 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
49 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
50 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
51 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
52 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
53 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
54 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
55 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.64
56 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.48
57 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.775
58 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.136
59 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10.445
60 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5.33
61 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3.01
62 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.189
63 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.067
64 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.011
65 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 341.19
66 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 475.36
67 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
68 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 544.96
69 | Фундамент монолитный Фм1.2.1(а) и Фм1.2.1(б), Фм1.2.3 | шт. | 4
70 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
71 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
72 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
73 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
74 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
75 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
76 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
77 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.61
78 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.46
79 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.565
80 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.131
81 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9.59
82 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4.513
83 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2.243
84 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.898
85 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.072
86 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 313.04
87 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 472.08
88 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
89 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 573.16
90 | Фундамент монолитный Фм1.1.2 | шт. | 1
91 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
92 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
93 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
94 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
95 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
96 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
97 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
98 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.64
99 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.48
100 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.774
101 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.136
102 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10.445
103 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5.33
104 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3
105 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.257
106 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.067
107 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.011
108 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 341.19
109 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 475.36
110 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
111 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 544.96
112 | Фундамент монолитный Фм1.2.2, Фм1.2.4 | шт. | 2
113 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
114 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
115 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
116 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
117 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
118 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
119 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
120 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.61
121 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45.46
122 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.565
123 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.131
124 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9.59
125 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4.513
126 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2.294
127 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 2.022
128 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.072
129 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 313.04
130 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 472.08
131 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
132 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 573.16
133 | Фундамент монолитный Фм3 | шт. | 1
134 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 740.8
135 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 35.82
136 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 8.96
137 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 44.78
138 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 785.58
139 | Работа на отвале | м 3 | 785.58
140 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 255.97
141 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 52.18
142 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 39.14
143 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.355
144 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 7.338
145 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 0.587
146 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0.363
147 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 0.185
148 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 144.77
149 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 437
150 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 94.46
151 | Устройство рамы монолитной в осях 22/ГГ-АА
152 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.19
153 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0.093
154 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅22 А500С | т | 0.438
155 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.103
156 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Арматура ∅12 А500С -кол-во 0,009 - Лист 300х300 t8 по ГОСТ 19903-2015 кол-во 0,04 | т | 0.049
157 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 11.92
158 | Устройство приямков монолитных
159 | Приямок монолитный Прм1 | шт. | 2
160 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.17
161 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.128
162 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.002
163 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0.003
164 | Ремонтный состав | м 3 | 0.005
165 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 2.84
166 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м 3 | 0.02
167 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 0.89
168 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 5.4
169 | Приямок монолитный Прм2 | шт. | 1
170 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.18
171 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.145
172 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.003
173 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0.009
174 | Ремонтный состав | м 3 | 0.01
175 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 4
176 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м 3 | 0.01
177 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 1.02
178 | Цементно-песчаный раствор М100 | м 3 | 0.01
179 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 7.1
180 | Приямок монолитный Прм3 | шт. | 1
181 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 8.82
182 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0.56
183 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0.339
184 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1.434
185 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3.739
186 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С | т | 0.054
187 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.078
188 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 46,5
189 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м3 | 0.17
190 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 59.95
191 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 195
192 | Лестница монолитная Лм1
193 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.816
194 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.01
195 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.103
196 | Бетонирование бетоном B25 F100 W6 | м 3 | 5.79
197 | Плита фундаментная монолитная ПФм2
198 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 248.67
199 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 6.07
200 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 254.74
201 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 254.74
202 | Работа на отвале | м 3 | 254.74
203 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 59.36
204 | Замена техногенного грунта на слой из песчаногравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 224.6
205 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 6.26
206 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1.395
207 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.043
208 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 17.81
209 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 69.08
210 | Плита фундаментная монолитная ПФм3
211 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 104.41
212 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 2.54
213 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 106.95
214 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 106.95
215 | Работа на отвале | м3 | 106.95
216 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 36.58
217 | Замена техногенного грунта на слой из песчаногравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 94.82
218 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 2.5
219 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1.041
220 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.011
221 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 7.09
222 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 29.69
223 | Демонтажные работы в осях 22-25/А-М
224 | Демонтаж железобетонной плиты пола | м3 | 1190.81
225 | Демонтаж рельсов | п.м. | 624.92
226 | Фундаментная плита монолитная Фм4 под приточные газовые агрегаты | шт. | 8
227 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 8.32
228 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.46
229 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 10.8
230 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 40
231 | Рама Рм2 под приточные газовые агрегаты | шт. | 8
232 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.53
233 | Монтаж балок Б1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 1.48
234 | Монтаж раскосов Р1 из трубы 8х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.83
235 | Анкер распорный М8 | шт. | 192
236 | Сталь листовая t6 | т | 0.02
237 | Сталь листовая t10 | т | 0,18
238 | Лотки
239 | Монтаж лотка Л19-15 серия 3.006.1-2.87.1-37 | шт. | 6
240 | Монтаж лотка Л19-15и серия 3.006.1-2.87.1-37 (индивидуального изготовления L=2990 мм) | шт. | 2
241 | Монтаж плит П19-15 серия 3.006.1-2.87.1-42 | шт. | 14
242 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.07
243 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,012
244 | Бетонирование торцов лотка, бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.3
245 | Гидроизоляция наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера | м2 | 347
246 | Заполнение швов цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.11
247 | Устройство защитного слоя лотков из цементнопесчаного раствора М100 | м3 | 4.9
248 | Устройство опорных подушек Оп-1 | шт. | 5
249 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0,5
250 | Арматурный каркас из стали ∅12 А500С | т | 0,05
251 | Арматурный каркас из стали ∅16 А240 | т | 0,011
252 | Неподвижная опора НО-1 | шт. | 3
253 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0.3
254 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.32
255 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.02
256 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,25
257 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.03
258 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 4.5
259 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 64.2
260 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси | м3 | 1.38
261 | Опора ОП1 | шт. | 1
262 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,39
263 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.05
264 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240 | т | 0,01
265 | Устройство анкерной группы А1 | Шт/т | 2/0,04
266 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 0,8
267 | Устройство подливки из бетона B25 (фр. 5-20) | м3 | 0,01
268 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 7
269 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.08
270 | Монтаж балок Б1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0.06
271 | Сталь листовая t12 | т | 0.02
272 | Тепловая камера УТ-1
273 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 1.7
274 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1.36
275 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.05
276 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.1
277 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.04
278 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 13.8
279 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м 2 | 181.5
280 | Устройство защитного слоя камеры из цементнопесчаного раствора М100 | м3 | 2.1
281 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м. | 14.5
282 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 9.6
283 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4
284 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634- 2019 | шт | 4
285 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 36
286 | Анкер клиновой FBN II 10/50 | шт | 32
287 | Сталь листовая t8 | т | 0.02
288 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.16
289 | Монтаж балок Б1 из трубы 80х4 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0.08
290 | Камера монолитная КМ1
291 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,8
292 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.71
293 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.02
294 | Устройство гильз из трубы 325х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,03
295 | Устройство гильз из трубы 530х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,06
296 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 4,9
297 | Устройство бетонного упора из бетона В15 | м3 | 0,14
298 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м2 | 85
299 | Устройство утепления стен камеры из экструдированного пенополистирола t=20 мм | м3 | 0.8
300 | Монтаж опорных колец и плиты перекрытия на цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,04
301 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м | 9.8
302 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 5,4
303 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4
304 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634- 2019 | шт | 1
305 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 7
306 | Плита монолитная ПП-1 | шт | 2
307 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,45
308 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0.02
309 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.01
310 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 3.8
311 | Плита монолитная ПП-2 | шт | 1
312 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.21
313 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0,01
314 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.002
315 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | т | 1,3
316 | Ремонт и восстановление поврежденных участков
317 | Восстановление защитного слоя колонн | м3 | 1,0
318 | Восстановление защитного слоя балок | м3 | 0.03
319 | Восстановление кирпичной кладки: восстановление раствора и отдельных элементов | м2 | 50.2
320 | 1612/2022-Р-АПС,СОУЭ.ВОР
321 | Установка прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус» | шт | 1
322 | Установка блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2RS485» | шт | 7
323 | Установка повторителя интерфейса «С2000-ПИ» | шт | 2
324 | Установка контроллера двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И» исп.01 | шт | 8
325 | Установка блока приемно-контрольного охраннопожарного «Сигнал-20П» | шт | 7
326 | Установка блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» версии 3.02 или выше | шт | 10
327 | Установка резервированного источника питания с интерфейсом RS485 РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | шт | 2
328 | Установка резервированного источника питания РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) | шт | 1
329 | Установка аккумулятора 7 Ач «DTM1207» | шт | 18
330 | Установка шкафа с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.10 | шт | 6
331 | Установка блока сигнально-пускового адресного с выходами «сухой контакт» «С2000-СП2» | шт | 13
332 | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.15» | шт | 24
333 | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.14» | шт | 9
334 | Установка адресного расширителя «С2000-АР2 исп.02» | шт | 26
335 | Установка адресного расширителя «С2000-АР8» | шт | 13
336 | Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4/220» | шт | 70
337 | Установка извещателя пожарного пламени инфракрасного адресного ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» | шт | 1
338 | Установка извещателя пожарного дымового оптикоэлектронного адресно-аналогового ИП 212-34А «ДИП34А-03» | шт | 64
339 | Установка монтажного комплекта для подвесного потолка МК-3 | шт | 50
340 | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» | шт | 18
341 | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ исп.03» | шт | 18
342 | Установка извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513- 3АМ исп.01» | шт | 22
343 | Установка устройства дистанционного пуска адресного «Запуск систем дымоудаления» со встроенным изолятором короткого замыкания «УДП 513-3АМ исп.02» | шт | 10
344 | Установка устройства дистанционного пуска «Запуск систем дымоудаления» «УДП 513-3М исп.02» | шт | 2
345 | Установка устройства дистанционного пуска адресного в шкафах пожарных кранов «Пуск пожаротушения» «УДП 513-3АМ» | шт | 1
346 | Установка извещателя пожарного аспирационного «ИПА» | шт | 8
347 | Монтаж трубы гладкой жесткой 25мм CTR10-025-K41- 060 | м | 1100
348 | Установка муфты труба-труба 25мм CTA10D-GIG25-K41- 050 | шт | 400
349 | Установка поворота на 90 труба-труба CTA10D-CS25- K41-025 | шт | 144
350 | Установка тройника равностороннего ПВХ 90гр. 25мм UST0110025 | шт | 8
351 | Установка оповещателя звукового МАЯК-24-К 110 | шт | 53
352 | Установка оповещателя светового (Выход) КОП-25 «Выход» | шт | 16
353 | Установка оповещателя светового IP-66 (Выход) ЭКРАНС-К1 24 «Выход» | шт | 1
354 | Установка оповещателя светового (Подключение пожарной техники) (IP-54 уличная) КОП-25 «Подключение пожарной техники» | шт | 1
355 | Установка оповещателя светового (Насосная станция пожаротушения) (IP-54 уличная) КОП-25 «Насосная станция пожаротушения» | шт | 1
356 | Установка оповещателя светового со встроенной батареей на 3 часа работы, автоматическое тестирование, постоянного действия MIZAR 6523-3 LED SP | шт | 36
357 | Наладка системы СПС категория технической сложности II | компл | 1
358 | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:
359 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 13073
360 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1 мм2 | м | 7772
361 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2 | м | 2449
362 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | м | 672
363 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | м | 450
364 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КИнг(А)- FRLS, интерфейсный огнестойкий, сеч. 2х2х0,8 мм2 | м | 1730
365 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 32 мм с зондом | м | 662
366 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ВВГнг(А)- FRLSLTx, симметричной парной скрутки, сеч. 3х1,5 мм2 | м | 662
367 | Установка коробки монтажной металлической КМОМ (8к х 2,5 мм) КМОМ 210х100х37 IP31 | шт | 14
368 | Монтаж трубы стальной 25мм | м | 20
369 | Монтаж обжимного комплекта монтажных профилей тип 1, EX-TR0405, DKC | шт | 1900
370 | Монтаж держателя кабельного для крепления к профилю, ∅20-26, BHL2026, DKC | шт | 1900
371 | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 130
372 | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт | 48
373 | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт | 96
374 | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт | 96
375 | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт | 48
376 | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт | 24
377 | Монтаж рым-гайки M8 | шт | 48
378 | Роботизированная установка пожаротушения
379 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 1940
380 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 1х2х0,9 мм | м | 1380
381 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 2х2х0,9 мм2 | м | 210
382 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 3х2,5 мм2 | м | 350
383 | Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, PCD-01009-0E, MOLEX | шт | 1
384 | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 40
385 | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт | 12
386 | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт | 24
387 | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт | 24
388 | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт | 12
389 | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт | 6
390 | Монтаж рым-гайки M8 | шт | 12
391 | 1612/2022-Р-АР.ВОР2
392 | Восстановительные работы
393 | ДФ-1. Восстановление фундаментной балки в осях Д-Д/2: | м2 | 1
394 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 8
395 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» и восстановление балки ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1
396 | ДК-1, ДК-2, ДК-3. Восстановление железобетонных колонн: | м2 | 40
397 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 115.3
398 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 40
399 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 30
400 | ДС-5. Восстановление торцевых кирпичных стен фонарей по осям 22 и 25: | м2 | 1600
401 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 906.6
402 | - Инъецирование трещин раствором нормальной прочности 12 МПа «Resmix IL-F» (или аналог) | м3 | 3.5
403 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 328.4
404 | ДС-1. Восстановление арматуры перемычек над оконными проемами: | м2 | 5
405 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м2 | 5
406 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 5
407 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 3.5
408 | ДС-2, ДС-3, ДС-4. Восстановление поврежденных участков кирпичной кладки стен по оси 22: | м2 | 50
409 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 41.8
410 | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 50
411 | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 50
412 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 28.51
413 | ДС-6. Восстановление поврежденных участков кладки: | м2 | 0.2
414 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 0.2
415 | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 0.2
416 | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 0.2
417 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 0.2
418 | ДП-1. Восстановление стропильных ферм, ферм фонаря, прогонов: | м2 | 4700
419 | - Очистка металлических конструкций и арматуры от коррозии механическим способом | м2 | 4700
420 | - Покрытие антикоррозийным составом цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 4700
421 | ДБ-1. Восстановление подкрановых балок | м2 | 1.2
422 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии | м. п. | 2
423 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) и восстановление бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1.2
424 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1.2
425 | 1612/2022-Р-АР.ВОР3
426 | Устройство стен и перегородок
427 | Монтаж стен марки С-1 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны | м2 | 1854.62
428 | Монтаж стен марки С-1 (Утепление каркаса крышных вентиляторов) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм, на каркасе под крышные вентиляторы Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны | м2 | 69.44
429 | Монтаж перегородок марки С-2 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 1563
430 | Монтаж перегородок марки С-3 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 900.93
431 | Монтаж перегородок марки С-3 (В составе конструкции козырька по оси ГГ) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 7.5
432 | Монтаж стен марки С-4 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны. | м2 | 446.77
433 | Устройство стен марки С-5 из газобетонных блоков толщиной 250 мм, (блок I/625х300х250/D600/B5/F100 ГОСТ 31359-2007) на клее, с армированием. | м3 /м2 | 19,21/76,84
434 | Клей для газобетонных блоков ЛСР | т | 0.58
435 | Монтаж сантехнических легких перегородок Alutech ALT118 (или аналог) марки С-10, толщиной 16- 20 мм | м2 | 16.16
436 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1800 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
437 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1510 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
438 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1920 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 94
439 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1000 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 4
440 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1020 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
441 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=770 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
442 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=510 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 246
443 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=380 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 6
444 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=300 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 4
445 | Устройство шпилек М20 60х360х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | шт | 246
446 | Устройство шпилек М20 60х150х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | шт | 10
447 | Монтаж облицовок поэлементной сборки
448 | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-6 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С626 | м2 | 141.49
449 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в два слоя | м2 | 282.98
450 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7.07
451 | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-11 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 без заполнения. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С625. | м2 | 33.24
452 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в один слой | м2 | 33.24
453 | Монтаж перегородки поэлементной сборки Тип С-7
454 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 250 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 150.53
455 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 602.12
456 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7.53
457 | Тип С-8
458 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 300 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 15.57
459 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 62.28
460 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 0.78
461 | Тип С-9
462 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Общая толщина перегородки 125 мм Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С112. | м2 | 331,02
463 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 1324.08
464 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 75 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 24.83
465 | Дополнительные элементы перегородок и облицовок поэлементной сборки
466 | Монтаж КНАУФ-траверсы универсальной С234 (многослойная деревянная плита с двухсторонним присоединением профиля и крепежными шурупами) | шт | 17
467 | Кровля
468 | Устройство ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 6027.9
469 | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф В ПРОФ – 40 мм | м2 | 6028
470 | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф ПРОФ – 80 мм | м2 | 6028.3
471 | Устройство пароизоляции – Паробарьер СФ1000 | м2 | 6028.3
472 | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент J) | м3 | 6,902
473 | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент K) | м3 | 6.806
474 | Устройство плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (50 мм) | м3 | 2.124
475 | Доутепление парапета и стоек фахверка парапета утеплителем минераловатным Техноруф Н проф λ=0,037 Вт/(м*К) | м3 | 4.69
476 | Устройство примыканий кровельного пирога к парапетам и стенам из ПВХмембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 1210.77
477 | Монтаж ходовых дорожек LOGICROOF WalkWay Puzzle | шт | 784
478 | Устройство кровельной сэндвич-панели 150 мм | м2 | 6.34
479 | Элементы наружного водостока
480 | Монтаж ПВХ-воронки кровельной 100х100, с отводом, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумнополимерных материалов, листвоуловитель, DN-100 | шт | 24
481 | Монтаж воронки парапетной из полиуретана, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель. | шт | 28
482 | Прочие материалы типового комплекта: отвод для соединения с водосточной трубой диаметром 100 мм – 1 шт; водосточная труба диаметром 100 мм и длиной 2170 мм – 2 шт; муфта -1 шт; колено сливное – 1 шт; хомут – 2 шт. | шт | 28
483 | Устройство водосточной системы козырька: труба водосточная 3,3 м d=90 мм, выпускная воронка 1 шт., держатель трубы 3 шт., водосточный слив 1 шт | шт | 1
484 | Парапетные крышки
485 | Пк-1 (отлив для парапетов из кирпича) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 900 мм. | м.пог./м2 | 462/415,8
486 | Вкладыш в Пк-1 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 850 мм. | м.пог./м2 | 462/392,7
487 | Пк-2 (отлив парапетов пристройки) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 500 мм | м.пог./м2 | 67,1/33,55
488 | Вкладыш в Пт-2 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 450 мм. | м.пог./м2 | 67,1/30,2
489 | Пк-3 (отлив парапета светоаэрационных фонарей) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 400 мм. | м.пог./м2 | 411,1/164,5
490 | Вкладыш в Пк-3 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 350 мм | м.пог./м2 | 411,1/143,9
491 | Дополнительные элементы кровли
492 | Устройство доутепления парапета на кровле АБК минеральной ватой 50 мм | м3 | 3.37
493 | Устройство доутепления стоек парапета на кровле фонарей | м3 | 0.61
494 | Устройство утепления мест примыкания крышных вентиляторов к металлическому каркасу минеральной ватой 50 мм | м3 | 0.71
495 | Наружные окна и витражи
496 | Овн-1 Индивидуального изготовления Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1)
497 | Овн-2 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 241,5 (25)
498 | Овн-3 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
499 | Овн-4 | м2 (шт.) | 218,4 (26)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
500 | Овн-5 | м2 (шт.) | 8,4 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15.
Цвет профильной системы RAL 9006.
501 | Овн-6 | м2 (шт.) | 22,8 (3)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2000 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
502 | Овн-7 | м2 (шт.) | 76,76 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
503 | Овн-7.1 | м2 (шт.) | 38,38 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
504 | Овн-8 | м2 (шт.) | 42,42 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
505 | Овн-9 | м2 (шт.) | 161,28 (8)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
506 | Овн-10 | м2 (шт.) | 216,48 (11)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
507 | Овн-11 | м2 (шт.) | 19,2 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
508 | Овн-12 | м2 (шт.) | 20,16 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
509 | Овн-13 | м2 (шт.) | 20,16 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
510 | Овн-14 | м2 (шт.) | 19,68 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной стальной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
511 | Овн-15 | м2 (шт.) | 33,6 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 7000 мм, шириной 4800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
512 | Овн-16 | м2 (шт.) | 66,36 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 7000 мм, шириной 4740 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
513 | Овн-17 | м2 (шт.) | 40,32 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: без открывания. Со встроенной стальной дверью
Цвет профильной системы RAL 9006.
514 | Овн-18 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
515 | Овн-19 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
516 | Овн-20 | м2 (шт.) | 28,98 (3)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
517 | Овн-21 | м2 (шт.) | 33,6 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
518 | Овн-22 | м2 (шт.) | 33,18 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
519 | Овн-23 | м2 (шт.) | 33,18 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
520 | Овф-1 | м2 (шт.) | 161,5 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
521 | Овф-2 | м2 (шт.) | 234,8 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
522 | Овф-3 | м2 (шт.) | 161,5 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
523 | Овф-4 | м2 (шт.) | 234,8 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
524 | ОК-1 | м2 (шт.) | 1,1 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 1100 мм, общей шириной 1000 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
525 | ОК-2 | м2 (шт.) | 5,04 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 1200 мм, общей шириной 4200 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
526 | Внутренние окна и витражи
527 | Овв-1 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1)
528 | Овв-2 Проем высотой 2200 мм, шириной 5000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 11 (1)
529 | Овв-3 Проем высотой 2200 мм, шириной 8625 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 18,98 (1)
530 | Овв-4 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1)
531 | Овв-5 Проем высотой 2200 мм, шириной 6225 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 13,7 (1)
532 | Овв-6 Проем высотой 2200 мм, шириной 2380 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 5,24 (1)
533 | Откосы и отливы окон и витражей
534 | Внутренняя отделка откосов витражей в кирпичных стенах: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 570.69
535 | Монтаж наружных дверей
536 | Внутренняя отделка откосов дверей в кирпичных стенах: | м2 | 6.54
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
537 | Дн-1 | м2 (шт). | 2,1 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1000х2100
538 | Дн-2 | м2 (шт). | 3,78 (2)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 900х2100
539 | Дн-2.1 | м2 (шт). | 1,89 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, глухой, с доводчиком, проем 900х2100
540 | Дн-3 | м2 (шт). | 3,36 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, двупольной, глухой, с доводчиком, проем 2100х1600
541 | Дн-4 | м2 (шт). | 5,46 (2)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг П Н Пкомб М3 О
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, остекленной, с доводчиком, с устройством Антипаника проем 2100х1300
542 | Дн-5 | м2 (шт). | 2,73 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Пкомб М3 О
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, левого открывания, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 2100х1300
543 | Дв-1 | м2 (шт). | 6,06 (2)
ГОСТ 21519-2022
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х1425
544 | Дв-2 | м2 (шт). | 6,22 (3)
ГОСТ 21519-2022
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, одностворчатой, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х975
Внутренние двери
545 | Д-1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2)
546 | Д-1.1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2)
547 | Д-2 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 4,2 (2)
548 | Д-3 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 5,67 (3)
549 | Д-4 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (4)
550 | Д-5 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В1 Оп Л Прг Н П2лс М3 О, 2100х800 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, глухой, проем 800х2100 | м2 (шт). | 1,68 (1)
551 | Д-6 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной пра-вого открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 3,36 (2)
552 | Д-7 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной лево-го открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (5)
553 | Д-8 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х900 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной пра-вого открывания | м2 (шт). | 1,89 (1)
554 | Д-9 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 2,1 (1)
555 | Дп-1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Пр EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 3,78 (2)
556 | Дп-1.1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, левого открывания, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 1,89 (1)
557 | Дп-2 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленная, с доводчиком, проем 1000х2100, EI 30 | м2 (шт). | 6,3 (3)
558 | Дп-3 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1400х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,94 (1)
559 | Дп-4 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1600 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 2100х1600, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1)
560 | Дп-5 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2200-1600 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, без порога, с электроприводом, проем 1600х2200, EI 30 | м2 (шт). | 7,04 (2)
561 | Дп-6 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1290 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной, стальной внутренней, одностворча-той, левого открывания, остекленной, с доводчиком, проем 1290х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,71 (1)
562 | Дп-7 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 EIW60 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 60 | м2 (шт). | 2,1 (1)
563 | Дп-8 ГОСТ 57327-2016 ДПС 02 2100-1300 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1300х2100, EI 60 | м2 (шт). | 2,73 (1)
564 | Дп-9 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1350 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 2100х1350, EI 30 | м2 (шт). | 2,84 (1)
565 | Дп-10 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2400-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, с электроприводом, остекленной, проем 1400х2400, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1)
566 | Дп-11 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1300 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с порогом, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1300х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,73 (1)
567 | Дп-12 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,1 (1)
568 | Дс-1 Монтаж двери сантехнической, в составе сантехнических легких перегородок Alutech ALT118. Размер 700х2000 | м2 (шт). | 8,4 (6)
Ворота и противопожарные шторы
569 | Вв-1 Монтаж наружных секционных ворот с вертикальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 5005. Размер проема 3050(h)х2600 | м2 (шт). | 7,93 (1)
570 | Вг-1 Монтаж наружных секционных ворот с горизонтальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 9006. Размер проема 5500(h)х4300 | м2 (шт). | 47,3 (2)
571 | Во-2 Монтаж ворот внутренних, откатных, противопожарных EI30. Автоматические, с возможностью открывания вручную. Размер проема 2500(h)х2500 | м2 (шт). | 6,25 (1)
572 | Пш-1 Монтаж шторы противопожарной Fireshield-E60, без орошения. Размер проема 5200(h)х5250 | м2 (шт). | 54,6 (2)
Полы
573 | Устройство пола марки П-1 Система MasterTop 1324: 1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный про-зрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самониве-лирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); 3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2) | м2 | 2702,68
574 | Устройство пола марки П-1.1 Система MasterTop 1324: 1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный про-зрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самониве-лирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); 3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); 4. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 97 мм; 5. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); 6. Плита перекрытия (см. 1612/2022-Р-КЖ1) | м2 | 212,63
575 | Устройство пола марки П-2 Система MasterTop 1221 F: 1. Финишный слой MasterTop BC 307 - Двухкомпонентный прозрач-ный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; 2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; 3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; 4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунто-вочный состав нормального отверждения, без летучих растворите-лей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влаж-ностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; 5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя – 980 мм, толщина слоя по уклону 70-98 мм (пом. 1.5); 6. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 86,53
576 | Устройство пола марки П-2.1 Система MasterTop 1221 F: 1. Финишный слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; 2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; 3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; 4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунто-вочный состав нормального отверждения, без летучих растворите-лей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влаж-ностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; 5. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 6,66
577 | Устройство пола марки П-3 Пол из керамогранитной плитки (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 400х400х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 9мм; 3. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; 5. Бетонконтакт - адгезив для бетонных оснований | м2 | 65,55
578 | Устройство пола марки П-4 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -9мм; 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 3мм; 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 13,83
579 | Устройство пола марки П-4.1 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с утеплением (об-щей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 5 мм 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 2 мм 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 7. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 8. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 39,96
580 | Устройство пола марки П-4.1* Черновой пол за облицовками без отделки плиткой (общей толщиной 85 мм): 1. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 2. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм 3. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 4. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 5. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 0,96
581 | Устройство пола марки П-5 Пол с покрытием из гомогенного линолеума. 1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; 2. Клеевой состав для линолеума; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; 4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм 7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; 8. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 9. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 244,04
582 | Устройство пола марки П-5* Черновой пол за облицовками без отделки линолеумом (общей толщи-ной 98 мм): 1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм 5. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; 6. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 6,58
583 | Устройство пола марки П-5.1 Пол с покрытием из гомогенного линолеума (общей толщиной 50 мм): 1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; 2. Клеевой состав для линолеума - 2 мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 55,19
584 | Устройство пола марки П-5.1* Черновой пол без отделки линолеумом (общей толщиной 46 мм): 1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 0,48
585 | Устройство пола марки П-6 Система MasterTop 1273: 1. Финишный слой MasterTop TC 441 – двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой MasterTop BC 373 - двухкомпонентный самонивели-рующийся цветной эпоксидный состав без летучих растворителей. Расход - 0,4–0,6 кг/м2; 3. Присыпка - сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2); 4. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных осно-ваний, без растворителей - MasterTop 604; 5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 58мм; 6. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой; 7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол по типу STYROFOAM или аналог - 40 мм | м2 | 127,44
586 | Устройство пола марки П-7 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с уклоном к трапам (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -5мм 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм) - 2мм 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) – 40...55мм 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 7. Утеплитель – LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог – 30 мм 8. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 24,37
587 | Устройство пола марки П-9 Система MasterTop 1221 F (общей толщиной ~1.2 мм): 1. Финишный слой MasterTop BC 307 - двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный финишный состав, без летучих раствори-телей (расход 0,5-0,65 кг/м2); 2. Засыпка - декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм (расход 0,3-0,35 кг/м2); 3. Основной слой Master Top ВС 307 - двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей (расход 0,5-0,6 кг/м2); 4. Master Top Р 622 - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка нор-мального отверждения для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью, без растворителей | м2 | 52,03
588 | Устройство плинтусов ПВХ | пог. М | 202.08
589 | Устройство керамогранитных плинтусов | пог. М | 55.01
590 | Укладка дэмпферной ленты | пог. М | 1112.71
591 | Устройство деформационных швов в полах с заполнением полимерной эластичной композицией | пог. М | 885
592 | Устройство внутренней отделки Отделка стен
593 | Отделка О-1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 258.14
594 | Отделка О-2 по бетону и газобетону (в т.ч. колоннам производственного цеха (пом.1.1): 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 1219.15
595 | Отделка О-3 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Клей для керамической плитки - 5 мм; 3. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 246.87
596 | Отделка О-3.1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Гидроизоляция эластичная бесшовная КНАУФ Флехендихт (или ана-лог) - 2 слоя 3. Клей для керамической плитки - 5 мм; 4. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 71.39
597 | Отделка О-4 по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой КНАУФ Ротбант (или аналог) - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Клей для керамической плитки 5 мм; 7. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 4.14
598 | Отделка О-5 запотолочная по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 494.24
599 | Отделка О-6 запотолочная по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (15 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 5.04
600 | Отделка 0-7 по существующим кирпичным стенам производственного цеха (пом.1.1), включая откосы дверных и витражных заполнений. 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (25 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 3710.27
Монтаж потолков
601 | Устройство потолка марки Пт-1 Потолок подвесной, модульный «Армстронг». Потолочная плита из ми-нерального волокна Optima с видимыми шинами, размер 600х600 мм. Цвет белый | м2 | 327,18
602 | Устройство потолка марки Пт-2 Потолок подвесной, реечный из алюминиевых реек шириной 200 мм. Цвет белый | м2 | 130,41
603 | Устройство перекрытий встроенных помещений
604 | Монтаж трехслойной кровельной сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты, толщина 150 мм | м2 | 63,14
605 | Устройство цоколя
606 | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 100 мм | м3 | 1,04
607 | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 50 мм | м3 | 0,27
608 | Устройство противопожарной гидро-ветрозащитной мембраны ТехноНИКОЛЬ Альфа ПРОФ НГ | м2 | 23,23
609 | Устройство отделки цоколя – металлического листа С21-1000-0,7 на подсистеме | м2 | 12,16
610 | Устройство цокольного отлива | пог. м | 35,4
611 | Устройство специального оборудования
612 | Устройство колесоотбойника КО-1. Колесоотбойник из стальных труб диаметром 57 мм, толщиной стенок 3 мм. Шаг между опорами не более 2 м. Высота поручня 500 мм от уров-ня чистового покрытия пола.Окраска акриловой краской за 2 раза, цвет – сигнальный жёлтый RAL 1003 | пог. м | 83,2
613 | Устройство страховочной системы. Горизонтальная анкерная линия для безопасности при высотных рабо-тах ТРОСЛАЙН 2.0 до 7 пользователей «ВентПро» или аналог для без-опасного выполнения работ на кровли с расчётной нагрузкой на 2 чело-века | пог. м | 588,5
614 | 1612/2022-Р-ВВ.ВОР
615 | Монтаж насосной установки повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления. | комплект | 1
616 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
617 | Монтаж крана шарового, углового, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм) | шт. | 6
618 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 3
619 | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 4
620 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 3
621 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2
622 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1
623 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 1
624 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3
625 | Монтаж смесителя однорычажного для раковины | шт | 12
626 | Монтаж душевой системы с однорычажным смесителем настенным | шт | 8
627 | Монтаж смесителя настенного однорычажного для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм) | шт | 2
628 | Монтаж смесителя настенного для внуреннего поливочного крана (ПЛК) DN15 | шт | 2
629 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм | м | 78
630 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм | м | 60
631 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм | м | 35
632 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм | м | 10
633 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм | м | 23
634 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм | м | 30
635 | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø60х3,5 (Ду50) | м | 4
636 | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø273х6,0 (Ду250) | м | 5
637 | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 30
638 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 23
639 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 5
640 | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 6
641 | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 8
642 | Монтаж муфты PPR Ø63 мм | шт | 8
643 | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 3
644 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 4
645 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 1
646 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт | 5
647 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 3
648 | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х32 мм | шт | 1
649 | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х50 мм | шт | 1
650 | Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65 | шт | 1
651 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 57
652 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 17
653 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 1
654 | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 10
655 | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 9
656 | Монтаж отвода PPR 90° Ø63 мм | шт | 9
657 | Монтаж колена 90° Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 4
658 | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 10
659 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1
660 | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 3
661 | Монтаж тройника под муфту Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 1
662 | Монтаж тройника под муфту Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 2
663 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х20х20 мм | шт | 1
664 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 8
665 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
666 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 7
667 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 1
668 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х25 мм | шт | 1
669 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х40 мм | шт | 2
670 | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х20 мм | шт | 1
671 | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х50 мм | шт | 1
672 | Монтаж бурта и фланеца PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
673 | Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150 | шт | 1
674 | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 21
675 | Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 11
676 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 1217
677 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10
678 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР | шт | 2
679 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР | шт | 4
680 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР | шт | 2
681 | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза | шт | 6
682 | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 13
683 | Монтаж адаптера под фланец Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 5
684 | Монтаж адаптера под фланец Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 8
685 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 78
686 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 60
687 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 35
688 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 10
689 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 23
690 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø63 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 30
691 | Покрытие грунтовкой ГФ – 021 труб | кг/ м2 | 0,12/1,34
692 | Покрытие труб Эмалью ПФ – 115 | кг/ м2 | 0,36/2,68
693 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241
694 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром Ду250 мм | м.п. | 5
695 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241
696 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду250 мм | м.п. | 5
697 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
698 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 7
699 | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 11
700 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 1
701 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2
702 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1
703 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN40 | шт | 1
704 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 3
705 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 77
706 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 57
707 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 28
708 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм | м | 34
709 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм | м | 81
710 | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 26
711 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 19
712 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 10
713 | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 12
714 | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 27
715 | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 5
716 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 3
717 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 8
718 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 4
719 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х32 мм | шт | 1
720 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 12
721 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 55
722 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 11
723 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 6
724 | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 27
725 | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 27
726 | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 9
727 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 2
728 | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2
729 | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 4
730 | Монтаж тройника PPR Ø50х50х50 мм | шт | 1
731 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 5
732 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
733 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х25 мм | шт | 3
734 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 9
735 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х25 мм | шт | 2
736 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х32 мм | шт | 2
737 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 2
738 | Монтаж бурта и фланца PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
739 | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 10
740 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 14
741 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 22
742 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 2
743 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР | шт | 4
744 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР | шт | 2
745 | Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 11
746 | Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4” | шт | 10
747 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10
748 | Монтаж водяного полотенцесушителя М-образного 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом | шт | 5
749 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 77
750 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 57
751 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 28
752 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 34
753 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 81
754 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277
755 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277
756 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
757 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2
758 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 5
759 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 2
760 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 1
761 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 66
762 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 93
763 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 22
764 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 31
765 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 7
766 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 11
767 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 12
768 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 32
769 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1
770 | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2
771 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
772 | Монтаж бурта под фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
773 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 4
774 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 10
775 | Монтаж муфты комбинированной разъемной мная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 4
776 | Монтаж ручного балансировочного клапана для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 2
777 | Монтаж воздухоотводчика автоматического муфтового, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2
778 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 1
779 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN20 | шт | 3
780 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 1
781 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 66
782 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 93
783 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160
784 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160
785 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3
786 | Монтаж трубы стальной электросварной оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100) | м | 271
787 | Монтаж муфты Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 91
788 | Монтаж колена 90° Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 18
789 | Монтаж тройника под муфту Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 1
790 | Монтаж адаптера под фланец Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 7
791 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271
792 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271
793 | 1612/2022-Р-ВК.ВОР
794 | Укладка труб НПВХ ∅110 мм в траншею (ниже отметки 0,000) | м | 91
795 | Монтаж отвода НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 28
796 | Монтаж футляра L=4,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 3
797 | Монтаж футляра L=3,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 1
798 | Монтаж тройника НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 10
799 | Монтаж соединительной муфты НПВХ Ø110 мм | шт | 27
800 | Установка лючка-прочистки с пробкой полипропиленовой ∅110 мм/ Заглушка НПВХ Ø110 | шт | 6
801 | Установка трапа вертикального с гидрозатвором ∅110 мм | шт | 1
802 | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1
803 | Испытание системы на пролив | компл. | 1
804 | Земляные работы (укладка выпусков):
805 | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 11.09
806 | Доработка грунта вручную | м3 | 0.58
807 | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 38
808 | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 0.82
809 | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 2.12
810 | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 8.6
811 | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 11,67/21,01
812 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 9
813 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 9
814 | Укладка труб ПЭ100 SDR17 Ø160 | м | 8
815 | Укладка труб ПЭ100 SDR17 Ø250 | м | 16
816 | Монтаж отвода 45˚ Ø160 | шт | 2
817 | Монтаж отвода 45˚ Ø250 | шт | 4
818 | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1
819 | Испытание системы на пролив | компл. | 1
820 | Земляные работы (укладка выпусков):
821 | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 23.98
822 | Доработка грунта вручную | м3 | 1.26
823 | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 70
824 | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 1.78
825 | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 5.56
826 | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 17.25
827 | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 25,24/45,43
828 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 16.5
829 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 16.5
830 | Монтаж труб ПВХ ∅50 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 32
831 | Монтаж труб ПВХ ∅110 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 91
832 | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø50 мм | шт | 11
833 | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø110 мм | шт | 23
834 | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø50 мм | шт | 43
835 | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø50 мм | шт | 11
836 | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø110 мм | шт | 31
837 | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø110 мм | шт | 6
838 | Монтаж перехода эксцентрического ПВХ Ø110х50 мм | шт | 5
839 | Монтаж ревизии ПВХ Ø110 мм | шт | 6
840 | Монтаж тройника ПВХ 45˚ Ø50х50 мм | шт | 12
841 | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х50 мм | шт | 8
842 | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х110 мм | шт | 13
843 | Монтаж заглушки ПВХ Ø50 мм | шт | 2
844 | Монтаж заглушки ПВХ Ø110 мм | шт | 2
845 | Монтаж патрубка компенсационного ПВХ Ø110 мм | шт | 2
846 | Монтаж противопожарной манжеты, Ø50 мм | шт | 9
847 | Монтаж противопожарной манжеты, Ø110 мм | шт | 9
848 | Монтаж капельной воронки DN32 | шт | 2
849 | Монтаж воздушного клапана Ø110 | шт | 1
850 | Монтаж трапа DN110 | шт | 5
851 | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 123
852 | Монтаж воронки кровельная 75мм МС | шт | 24
853 | Монтаж нагревательного элемента 230V/8W | шт | 24
854 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм | шт | 1
855 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм | шт | 6
856 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм | шт | 6
857 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм | шт | 4
858 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм | шт | 7
859 | Монтаж отвода 45° 110мм | шт | 2
860 | Монтаж отвода 45° 125мм | шт | 12
861 | Монтаж отвода 45° 160мм | шт | 16
862 | Монтаж отвода 45° 40мм | шт | 3
863 | Монтаж отвода 45° 50мм | шт | 16
864 | Монтаж отвода 45° 56мм | шт | 18
865 | Монтаж отвода 45° 63мм | шт | 14
866 | Монтаж отвода 45° 75мм | шт | 19
867 | Монтаж отвода 45° 90мм | шт | 11
868 | Муфта электросварная 110мм | шт | 14
869 | Муфта электросварная 125мм | шт | 22
870 | Муфта электросварная 160мм | шт | 12
871 | Муфта электросварная 200мм | шт | 2
872 | Муфта электросварная 40мм | шт | 2
873 | Муфта электросварная 50мм | шт | 8
874 | Муфта электросварная 56мм | шт | 13
875 | Муфта электросварная 63мм | шт | 9
876 | Муфта электросварная 75мм | шт | 12
877 | Муфта электросварная 90мм | шт | 8
878 | Труба HDPE 110х5000мм | м | 150
879 | Труба HDPE 125х5000мм | м | 195
880 | Труба HDPE 160х5000мм | м | 60
881 | Труба HDPE 40х5000мм | м | 5
882 | Труба HDPE 50х5000мм | м | 10
883 | Труба HDPE 56х5000мм | м | 40
884 | Труба HDPE 63х5000мм | м | 30
885 | Труба HDPE 75х5000мм | м | 35
886 | Труба HDPE 90х5000мм | м | 30
887 | Переход эксцентрический 110x56мм | шт | 1
888 | Переход эксцентрический 110x90мм | шт | 4
889 | Переход эксцентрический 125x110мм | шт | 4
890 | Переход эксцентрический 160x110мм | шт | 3
891 | Переход эксцентрический 160x125мм | шт | 2
892 | Переход эксцентрический 200x110мм | шт | 2
893 | Переход эксцентрический 250x200мм | шт | 2
894 | Переход эксцентрический 56x50мм | шт | 4
895 | Переход эксцентрический 75x56мм | шт | 5
896 | Переход эксцентрический 75x63мм | шт | 1
897 | Переход эксцентрический 90x63мм | шт | 1
898 | Переход эксцентрический 90x75мм | шт | 4
899 | Тройник 45° 110x56мм | шт | 1
900 | Тройник 45° 110x75мм | шт | 2
901 | Тройник 45° 125x50мм | шт | 1
902 | Тройник 45° 125x63мм | шт | 3
903 | Переход эксцентрический 63x56мм | шт | 3
904 | Тройник 45° 125x63мм | шт | 2
905 | Тройник 45° 125x75мм | шт | 5
906 | Тройник 45° 125x90мм | шт | 1
907 | Тройник 45° 160x125мм | шт | 2
908 | Переход эксцентрический 160x90мм | шт | 1
909 | Переход эксцентрический 90x56мм | шт | 1
910 | Тройник 45° 56x50мм | шт | 1
911 | Переход эксцентрический 50x40мм | шт | 1
912 | Тройник 45° 63x50мм | шт | 1
913 | Тройник 45° 75x56мм | шт | 1
914 | Ревизия прямая 90° 110мм | шт | 3
915 | Патрубок компенсационный 110мм | шт | 8
916 | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 555
871 | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт" | шт | 6
872 | Установка фасонной части для унитаза, с выпуском 110 мм | шт | 6
873 | Установка умывальника керамического полукруглого 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника) | шт | 11
874 | Установка писсуара настенного | шт | 2
875 | Установка сифона для писсуара | шт | 2
876 | Установка сифона для раковины/умывальника | шт | 11
877 | Установка поддона душевого стального эмалированного 900х900х100-165(h), ПДСм 900 | шт | 2
878 | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером9800х900 мм, | шт | 2
879 | высота каркаса 150-250 мм
880 | Установка сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт | 2
881 | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм | шт | 5
882 | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм | шт | 1
883 | 1612/2022-Р-ВС.ВОР
884 | Монтаж фильтра предварительной очистки 850 л/мин, 234401, Graco | шт. | 16
885 | Монтаж фильтра средней очистки 8495 л/мин, 234408, Graco | шт. | 16
886 | Монтаж фильтра финальной очистки 3256 л/мин, 234409, Graco | шт. | 16
887 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-04, Graco | шт. | 1
888 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 2
889 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-04, Graco | шт. | 4
890 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 8
891 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-0, Graco | шт. | 1
892 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 8
893 | Монтаж крана шарового муфтового Ду15, BV16, BL09A661567. ADL | шт. | 28
894 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25, BV16, BL09A661569. ADL | шт. | 4
895 | Монтаж крана шарового муфтового Ду32, BV16, BL09A661570. ADL | шт. | 16
896 | Монтаж крана шарового муфтового Ду50, BV16, BL09A661572. ADL | шт. | 1
897 | Монтаж крана шарового фланцевого Ду125, BV18, BL09C661739. ADL | шт. | 1
898 | Монтаж крана шарового фланцевого Ду150, BV18, BL09C661740. ADL | шт. | 5
899 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого Ду150, IS31, BM01B395252, ADL | шт. | 1
900 | Монтаж турбинного счетчика сжатого воздуха Ду150, РГ-Т -G1000 -DN150 -PN16 -О (1:50), PACKO Газэлектроника | шт. | 1
901 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅22х3,0, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 32.2
902 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅34х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 80
903 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅42х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 336.5
904 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅60х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 39.3
905 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅133х4, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 26
906 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅159х4,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 534.8
907 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду15, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-21,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 9
908 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду25, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-33,7, марка стали 08х18н10 | шт. | 8
909 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду32, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-42,4, марка стали 08х18н10 | шт. | 12
910 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду50, ГОСТ 17375-2001, отвод 45-1-60,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 1
911 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду50, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-60,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 21
912 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду125, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-2-133, марка стали 08х18н10 | шт. | 1
913 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду150, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-2-159, марка стали 08х18н10 | шт. | 22
914 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х21,3 | шт. | 4
915 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=150х125 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 2-159х133 | шт. | 1
916 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=150 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 2-159 | шт. | 3
917 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=25х15 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-33.7х21.3 | шт. | 1
918 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=125 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-125-16 | шт. | 1
919 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=150 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-150-16 | шт. | 10
920 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х159 | шт. | 1
921 | Монтаж опоры корпусной приварной Ду125, 133-КП-А12, СЗЗМК | шт. | 2
922 | Монтаж опоры корпусной приварной Ду150, 159-КП-А12, СЗЗМК | шт. | 133
923 | Монтаж металлических конструкций для крепления трубопроводов | Кг. | 450
924 | 1612/2022-Р-ГП.ВОР | [8 empty] | 34155185.36
925 | Валка деревьев твердых пород с корня, | шт./м3 | 10.00/54.4 | [6 empty] | 145335.4 | 01-01-01
926 | диаметр стволов:
927 | больше 36 см | шт./м3 | 10.00/54.4
928 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с), диаметр пня | шт./м3 | 10.00/10.88
929 | больше 32 см | шт./м3 | 10.00/10.88
930 | Обратная засыпка ям от пней местным грунтом с уплотнением до К=0,95 | м3 | 44.00
931 | Погрузка и транспортировка сваленных деревьев и пней на полигон ТБО | м3/т | 65.28/39.20
932 | Срезка растительного грунта толщиной 0,20 м в том числе: | м2/м3 | 1280.00/256.00
933 | вручную: | м3 | 26.00
934 | экскаватором вместимостью 0,65 м3: | м3 | 230.00
935 | Погрузка растительного грунта в автосамосвалы и транспортировка на площадку для складирования на расстояние до 1 км | т | 307.20
936 | Демонтаж бортовых камней | [8 empty] | 1231164.43 | 01-01-02
937 | Разборка существующего бортового камня БР 100.30.15 (с учетом бетонной подушки) с последующей погрузкой в автосамосвал | п.м/м3 | 148.00 /14.50
938 | Транспортировка разобранных бортовых камней на полигон ТБО | т | 34.81
939 | Разборка существующей конструкции проезжей части
940 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 1118.00 /122.56
941 | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 256.87
942 | Фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м (ширина фрезы – 1 м) | м2/м3 | 84.00/4.20
943 | Транспортировка а/б крошки на полигон ТБО | т | 9.24
944 | Разборка существующей конструкции тротуара из бетонной плитки
945 | Разборка существующего покрытия на глубину 0,07 м с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 18.75/1.31
946 | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 3.22
947 | Демонтаж металлического ограждения
948 | Демонтаж металлического ограждения из профильной трубы | п.м/т | 34.00 / 0.34 | [5 empty] | не учтена погрузка и перевозка на ТБО
949 | Демонтаж ж/б блоков и железобетонного покрытия
950 | Разборка ж/б блоков | шт./м3 | 1.00 / 1.92
951 | Разборка ж/бетонного покрытия | м2/м3 | 99.00 / 16.83
952 | Погрузка и транспортировка ж/б лома на полигон ТБО | т | 46.88
953 | Демонтаж ж/д путей | п.м | 299.20
954 | Демонтаж рельс РП65 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой в специализированный пункт приема металла | п.м/т | 598.40 / 38.73 | [5 empty] | в смете 229,2 м.п.,вместо 299,2
955 | -крепления | шт./т | 1102.00 /101.38
956 | Демонтаж деревянных шпал с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на полигон ТБО | шт./т | 551.00 / 44.08 | [5 empty] | в расценке 503 шт
957 | Разработка выемки в грунтах 1 группы с последующей погрузкой в автомобили-самосвалы, в том числе: | м3/т | 3831.36 | [6 empty] | 2272700.53 | 07-01-01
958 | вручную: | м3 | 767.00
959 | экскаватором 1,0 м3: | м3 | 3064.36
960 | Транспортировка излишков разработанного грунта на полигон ТБО | м3/т | 3787.36 /6438.52
961 | Транспортировка разработанного грунта до 1 км | м3/т | 44.00 /74.80
962 | Планировка и уплотнение грунта земляного полотна катками на пневмоходу массой 25 т 8-ю проходами при толщине слоя 30 см | м2/м3 | 4671.00 /1401.30
963 | Устройство присыпных обочин из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014 с уплотнением | м3 | 21.28 | [6 empty] | 11683048 | 07-01-02
964 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,35 м | м2/м3 | 2876.04 /1268.40
965 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,13 м:
966 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2708.76 /443.70
967 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2708.76 /40.70
968 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,11 м:
969 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2374.20 /329.10
970 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2374.20 /35.70
971 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 /1.57
972 | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 2374.20
973 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 /1.57
974 | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 448.30 /0.148
975 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2458.20 /0.81
976 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 2458.20
977 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
978 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 97.80 /14.80
979 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 97.80 /1.50
980 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,06
981 | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 97.80
982 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,06
983 | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 81.30/0,027
984 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,03
985 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 97.80
986 | Проливка стыков битумной мастикой заливочной МБЗ по ГОСТ 32870-2014 | м/м3 | 256.00/0,26
987 |  | кг | 0.38
988 | Устройство основания под бортовые камни БР100.20.8:
989 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26/3.03
990 | - щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм | м3/т | 2.18/3.49
991 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м/т | 66.00 /2.54
992 | Устройство основания под бортовые камни БР100.30.15:
993 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 38.34 /92.02
994 | Установка бортового камня БР 100.30.15 | п.м/т | 697.00 /71.94
995 | Устройство основания под бортовые камни БР100.60.20:
996 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26 /3.03
997 | Установка бортового камня БР 100.60.20 | п.м/т | 21.00 /5.95
998 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 247.50
999 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М600 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
1000 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 990.00 /149.70
1001 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 990.00 /14.90
1002 | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 990.00 /49.50
1003 | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 6П.8 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 990.00 /1980.00
1004 | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 990.00 / 1.50
1005 | Устройство гидроизоляции из рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала по ГОСТ 30547-97 (2 слоя) | п.м/м2 | 21.00 / 29.90
1006 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,12 м | м2/м3 | 29.60 / 4.48
1007 | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 29.60 / 0.90
1008 | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 1П.6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,06 м) | м2/шт. | 29.60 / 316.00
1009 | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 29.60 / 0.08
1010 | Разработка грунта 1 группы вручную толщиной 40 см с погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО | м3/т | 1.80 / 3.10 | [6 empty] | 1130275 | 07-01-03
1011 | Устройство подготовки толщиной 0,10 м из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 вручную | м2/м3 | 3.80 / 0.50
1012 | Бетонирование закладной детали под стойку ограждения | шт./м3 | 27.00 / 1.60
1013 | Установка пешеходного перильного ограждения типа «ННЗ-052» (высотой 1,0 м, длина секции 2,0 м) | п.м/т | 48.00 / 0.57
1014 | -монтаж стоек и секций ограждения на закладные детали | шт./шт. | 27.00 / 24.00
1015 | Установка дорожных знаков I типоразмера, пленка типа А по ГОСТ Р 52290 на металлические стойки: | шт. | 2.00
1016 | 2.6 "Преимущество встречного движения" | шт. | 1.00
1017 | 2.7 "Преимущество перед встречным движением" | шт. | 1.00
1018 | Установка стоек дорожных знаков на ж. б. фундаменты стаканного типа:
1019 | - стойки металлические D=76/3,0 мм, L=5,0 м | шт. | 2.00
1020 | Установка ж. б. фундаментов стаканного типа:
1021 | - фундаменты Ф1 | шт. | 2.00
1022 | - бетон В15 F1200 W6 | м3 | 0.16
1023 | - гидроизоляция наружных поверхностей фундамента - два слоя мастики на битумной основе по праймеру | м2 | 6.14
1024 | Бурение скважин диаметром 0,20 м и глубиной 1,26 м под фундаменты | шт. | 17.00
1025 | Погрузка излишков грунта экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы и автовозка на полигон ТБО | м3/т | 0.67 / 1.14
1026 | Бетонирование стоек ограждения:
1027 | -бетон класса B20, W6, F150 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.64
1028 | Монтаж каркаса и навеса контейнерной площадки: | т | 3.095
1029 | профили стальные грунты замкнутые по ГОСТ 30245-2003 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 2.198
1030 | 80х80х5 мм | т | 0.739
1031 | 60х60х5 мм | т | 1.459
1032 | прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-2015 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 0.012
1033 | t4 | т | 0.002
1034 | t8 | т | 0.010
1035 | профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016 (марка стали Ст3пс по ГОСТ 380-2005), в том числе: | т | 0.885
1036 | H57-750-0.8 | т | 0.533
1037 | С21-1150-0.7 | т | 0.352
1038 | Петля для ворот универсальная D28 | шт. | 4.00
1039 | Установка пластиковых мусорных контейнеров 1100 л | шт. | 13.00
1040 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 97.43 | [6 empty] | 1748139 | 07-01-04
1041 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,17 м | м2/м3 | 389.70 / 83.48
1042 | Устройство покрытия из бетонных газонных плит 9-Ф-6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 389.70 /4159.00
1043 | Заполнение швов растительным грунтом вручную | м2/м3 | 389.70 /8.44
1044 | - погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 8.44 / 10.13
1045 | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 389.70
1046 | Семена газонных трав | кг | 13.44
1047 | Устройство газона с внесением растительной земли вручную, средняя толщина слоя h=0,23 м | м2/м3 | 860.40 / 247.56
1048 | Погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 247.56 / 297.07
1049 | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 860.40
1050 | Семена газонных трав | кг | 29.68
1051 | Устройство защитного слоя (подушки) из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,80 м, с уплотнением | м3 | 229.00 | [6 empty] | 15944523 | 07-01-02
1052 | Устройство однопутной железной дороги с шириной колеи 1520 мм, в том числе: | м | 65.00
1053 | - устройство балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,40 м (укладывается в 2 слоя по 0,20 м)) | м2/м3 | 273.00 / 137.60
1054 | - укладка железобетонных шпал группы 1 (Ш1) по 33320-2015 | шт. | 118.00
1055 | - установка комплекта скрепления КБ-65 | шт. | 236.00
1056 | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00
1057 | - накладка двухголовая металлическая с шестью болтовыми отверстиями 1Р65 по ГОСТ 8193-73 | шт. | 24.00
1058 | -шайба М27 | шт. | 72.00
1059 | -гайка М27 для болта стыкового 27X160 | шт. | 72.00
1060 | -болт стыковой 27X160 | шт. | 72.00
1061 | Укладка лежней 150х200х4100 мм; нанесение антисептика | шт. | 47.00
1062 | - костыль путевой | шт. | 47.00
1063 | Изготовление и укладка опорных брусьев под контррельсы (брус антисептированный 120х120х150 мм по ГОСТ 8486-86, подрубить по месту) | шт. | 47.00
1064 | -гвоздь строительный 6х200 мм по ГОСТ 4028-63 | шт. | 94.00
1065 | Установка контррельса на опорные брусья: | м3 | 0.10
1066 | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00
1067 | -шуруп ∅24 мм l=300 мм по ГОСТ 809-2014 | шт. | 47.00
1068 | -шайба пружинная путевая 24 по ГОСТ 6402-70 | шт. | 47.00
1023 | - восстановление балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,25 м (при переустройстве инженерных сетей) | м2/м3 | 256.20 / 129.20
1024 | 1612/2022-Р-ГСВ.ВОР | [11 empty] | внутр газоснаб
1025 | Монтаж предохранительно-запорного клапана DN100, MVB/1 MAX, Madas | шт. | 2
1026 | Монтаж регулятора-стабилизатора давления газа DN100 (Рвх=0,04МПа, Рвых=0,01МПа),FRG2MC, Madas | шт. | 2
1027 | Монтаж турбинного счетчика газа фланцевый DN150, РГ-Т-G1000-DN150-PN16-О (1:40), PACKO Газэлектроника | шт. | 1
1028 | Монтаж фильтра газа фланцевый DN200, ФН8-6 ст., Новые технологии | шт. | 1
1029 | Монтаж предохранительно-сбросного клапана фланцевый DN50, MVS/1 VSL50 020, Madas | шт. | 1
1030 | Монтаж электромагнитного клапана НЗ DN150, EVP 12 608, Madas | шт. | 1
1031 | Монтаж клапана термозапорного DN25, КТЗ 25, Армагаз | шт. | 4
1032 | Монтаж клапана термозапорного DN32, КТЗ 32, Армагаз | шт. | 50
1033 | Монтаж крана шарового резьбового DN15, КШГ 12 CM03B373921, ADL | шт. | 50
1034 | Монтаж крана шарового резьбового DN20, КШГ 12 CM03B373765, ADL | шт. | 46
1035 | Монтаж крана шарового резьбового DN25, КШГ 12 CM03B373924, ADL | шт. | 8
1036 | Монтаж крана шарового резьбового DN32, КШГ 12 CM03B373925, ADL | шт. | 40
1037 | Монтаж крана шарового фланцевого DN150, КШГ 12 CM03B373724, ADL | шт. | 2
1038 | Монтаж крана шарового фланцевого DN200, КШГ 12 CM03B143901, ADL | шт. | 5
1039 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅21,3х2,8, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 2.3
1040 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅26,8х2,8, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 676.4
1041 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅33,5х3,2, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 105.6
1042 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅42,3х3,2, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 553.8
1043 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅57х3,5, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 383.2
1044 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅159х5,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 433.7
1045 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅219х6,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 13.1
1046 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅273х7,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 14.9
1047 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду15, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-21,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 2
1048 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду20, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-26,9, марка стали 08х18н10 | шт. | 177
1049 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду25, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1050 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду25, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 21
1051 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду32, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 96
1052 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1053 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 16
1054 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду150, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 9
1055 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду200, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 9
1056 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду250, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1057 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду250, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1058 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=20х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-26,9х21,3, марка стали Ст3сп | шт. | 44
1059 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1060 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х21,3, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1061 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1062 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=25 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1063 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=32х20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-42,4х26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 40
1064 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=50 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-57, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1065 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=150 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-159, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1066 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=200 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-219, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1067 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=250х200 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-273х219, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1068 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=250 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-273, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1069 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=20х15 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-26.9х21.3, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1070 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=150х100 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-159х108, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1071 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х100 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х108, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1072 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х159, марка стали Ст3сп | шт. | 5
1073 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=250х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-273х159, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1074 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=250х200 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-273х219, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1075 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=50 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-50-16, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1076 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=100 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-100-16, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1077 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=150 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-150-16, марка стали Ст3сп | шт. | 7
1078 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=200 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-200-16, марка стали Ст3сп | шт. | 10
1079 | Монтаж заглушки эллиптическая стальная бесшовная приварная, Д=150 мм, ГОСТ 17379-2001, Заглушка 2-159, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1080 | Монтаж опоры подвижной Ду50, ОПП2-100.57, СЗМКЗ | шт. | 98
1081 | Монтаж опоры подвижной Ду150, ОПП2-100.159, СЗМКЗ | шт. | 126
1082 | Монтаж опоры подвижной Ду200, ОПП2-100.219, СЗМКЗ | шт. | 6
1083 | Монтаж металлических конструкций для крепления трубопроводов | кг. | 575
1084 | Покраска грунтовкой поверхности труб ГФ-021 (серый) в 2 слоя | кг. | 94.5
1085 | Нанесение покрытия поверхности труб эмалью ПФ-115 (желтый) в 2 слоя | кг. | 195.9
1086 | Технологические операции подготовки поверхности к сварке (обработка кромки трубопроводов) | компл. | 1
1087 | 1612/2022-Р-КМ.ВОР | [8 empty] | 22735431.44 |  |  | +
1088 | Устройство металлических колонн весом до 3 т из труб квадратных , в т.ч.: | [8 empty] | 22735431.44 | 02-01-01
1089 | Кв. тр. 200х200х8 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.577
1090 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.022
1091 | Устройство металлических колонн весом до 3 т из двутавров , в т.ч.
1092 | Двутавр 40К2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 44.527
1093 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.157
1094 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.25
1095 | Пластина 14 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.29
1096 | Пластина 16 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.909
1097 | Пластина 40 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.996
1098 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.221
1099 | Пластина 30 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.816
1100 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.014
1101 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.889
1102 | Устройство металлических балок весом до 3т из двутавров, в т.ч.:
1103 | Двутавр 16Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.793
1104 | Двутавр 18Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.442
1105 | Двутавр 18М по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.085
1106 | Двутавр 20Б2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.925
1107 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 28.112
1108 | Двутавр 45Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.957
1109 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.04
1110 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.011
1111 | Уголок неравнополочный 200х125х11 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.006
1112 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.085
1113 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.4
1114 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.068
1115 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.336
1116 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.474
1117 | Устройство металлических горизонтальных и вертикальных связей, в т.ч.:
1118 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.323
1119 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.152
1120 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.71
1121 | Устройство металлических прогонов, в т.ч.:
1122 | Швеллер 27П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 9.372
1123 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.2
1124 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.062
1125 | Устройство фахверка
1126 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.789
1127 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.037
1128 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.565
1129 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.006
1130 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.018
1131 | Уголок равнополочный 140х9 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.666
1132 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.072
1133 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.061
1134 | Уголок неравнополочный 140х90х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.01
1135 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.578
1136 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.067
1137 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.474
1138 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.532
1139 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.035
1140 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.167
1141 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 7.192
1142 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 12.136
1143 | Кв. тр. 140х140х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6.817
1144 | Анкер распорный М10 | шт. | 367
1145 | Анкер распорный М16 | шт. | 455
1146 | Катанка 6 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0.157
1147 | Сетка стальная 35х35х2 по ГОСТ 5336-80 | м2 | 243.03
1148 | Устройство вспомогательных конструкций (козырек, площадки облсуживания, крепление оборудования ТХ и ОВ, площадки для роботов)
1149 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.558
1150 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.376
1151 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.123
1152 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.018
1153 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.106
1154 | Уголок равнополочный 140х12 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.44
1155 | Уголок равнополочный 160х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.13
1156 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.791
1157 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.127
1158 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8.732
1159
1160 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.105
1161 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.259
1162 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 13.113
1163 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.148
1164 | Пластина 6 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.022
1165 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.295
1166 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.872
1167 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.052
1168 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.705
1169 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8.003
1170 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.017
1171 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.979
1172 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.217
1173 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6.147
1174 | Кв. тр. 160х160х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.678
1175 | Двутавр 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.08
1176 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 17.222
1177 | Анкер распорный М16 | шт. | 1845
1178 | Анкер распорный М8 | шт. | 10
1179 | Устройство лестниц и стремянок
1180 | Уголок равнополочный 32х4 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.016
1181 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.649
1182 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.816
1183 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.334
1138
1139 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.012
1140 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.475
1141 | Швеллер 14П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.225
1142
1143 | Швеллер 22П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.112
1144
1145 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.078
1146 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.062
1147 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.015
1148 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.451
1149 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.372
1150 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.538
1151 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.009
1152 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.057
1153 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.146
1154 | Кв. тр. 40х40х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.352
1155 | Кв. тр. 50х25х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.553
1156 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.072
1157 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.52
1158 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.499
1159 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.346
1160 | Кв. тр. 200х200х6 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 |  | 1.163
1161
1162 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.766
1163
1164 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 1.519
1165
1166 | Листы стальные просечно-вытяжные t6 по ГОСТ 8706-78 | т | 1.575
1167 | Устройство перекрытий по профлисту
1168 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | т | 32.938
1169 | ГОСТ 24045-2016
1170 | Площадь внешней поверхности металлоконструкций | м2 | 6293.42
1171 | Площадь внешней поверхности существующих металлоконструкций основного цеха | м2 | 4732.55
1172 | 1612/2022-Р-НВ.ВОР | [8 empty] | 2465758.73 |  |  | +
1173 | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 87.08 | [6 empty] | 2465758.73 | 06-01-02
1174 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 9.68
1175 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 7.7
1176 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 42.58
1177 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 27.6
1178 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 35.11
1179 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 61.65
1180 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 8
1181 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 40
1182 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 40
1183 | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 40 | [8 empty] | в смете 315 мм.
1184 | Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наруж-ным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2
1185 | Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутрен-ним антикоррозийным покрытием | шт | 2
1186 | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 24 | [8 empty] | самой трубы в смете нет
1187 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 4
1188 | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4
1189 | Монтаж фланца стального плоского приварного DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | компл. | 2
1190 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2
1191 | Монтаж отвода сварного односекционного 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 3
1192 | Монтаж отвода электросварного 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм | шт | 4
1193 | Монтаж колена ВЧШГ раструбного 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте | шт | 2
1194 | Монтаж уплотнительного резинового типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм | шт | 4
1195 | Монтаж стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт) | компл. | 4
1196 | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 2
1197 | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN400, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 1
1198 | Монтаж маховика для задвижки DN250 мм | шт. | 2
1199 | Монтаж маховика для задвижки DN400 мм | шт. | 1
1200 | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевойя, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) для установки в колодце | шт. | 1
1201 | Монтаж опорно-направляющего кольца для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12
1202 | Мотаж уплотнительной (герметизирующей) переходная манжеты Ø280х530 мм | компл. | 4
1203 | Монтаж герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 4
1204 | Монтаж бетонныйх оснований под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0.6
1205 | Заделка отверстий трубопроводов цеметно - песчаным раствором марки М200 | м3 | 0.01
1206 | Устройств бентонитового шнура типа «Люкс» 19х25 мм | м | 10
1207 | Монтаж упора бетонного УН-29 | шт | 2
1208 | Монтаж трубного хомута из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы | компл. | 2
1209 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 73.08
1210 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 8.12
1211 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4.2
1212 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19.95
1213 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 14.7
1214 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 31.62
1215 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 47.2
1216 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 12
1217 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 30
1218 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 30
1219 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 30
1220 | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1 | [8 empty] | в смете 530 мм.
1221 | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1 | [8 empty] | в смете 530 мм.
1222 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 23
1223 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм | шт | 4
1224 | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4
1225 | Монтаж флана стального плоского приварного DN400, PN10 | шт | 4
1226 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 1
1227 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте | шт | 2
1228 | Монтаж противопожарного гидрантаПожарный гидранта подземного DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3
1229 | Монтаж упруго-запирающейся клиновой чугунной задвижки с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3
1230 | Монтаж маховик/штурвала для задвижки DN150 мм | шт | 3
1231 | Монтаж подставки пожарной фланцевой чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88 | шт | 3
1232 | Монтаж адаптера чугунного DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 2
1233 | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевой, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте | шт | 2
1234 | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 2
1235 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 2
1236 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 2
1237 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 2
1238 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 2
1239 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2
1240 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1241 | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 1
1242 | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 1
1243 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 1
1244 | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 1
1245 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 1
1246 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2
1247 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1248 | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 | компл. | 3
1249 | Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием) | шт | 3
1250 | Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами | компл. | 3
1251 | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0.16
1252 | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0.1
1253 | Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0.284
1254 | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 73.3
1255 | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 13.4
1256 | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 0.85
1257 | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12
1258 | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм | компл. | 2
1259 | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 3
1260 | Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 2
1261 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 49.5
1262 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 5.5
1263 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4.2
1264 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19.95
1265 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 31.5
1266 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 55
1267 | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм | м | 20.2
1268 | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм | м | 12.5
1269 | Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250) – В-1-60 | шт | 1
1270 | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 9
1225 | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 5
1226 | Монтаж герметизирующей манжеты Ø57х225 мм | шт | 1
1227 | Монтаж герметизирующей манжеты Ø114х355 мм | шт | 1
1228 | Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон) | п.м. | 65.4
1229 | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 1
1230 | 1612/2022-Р-НК.ВОР | [8 empty] | 4317758.42 |  |  | +
1231 | Монтаж трубопроводов из труб: | [8 empty] | 4317758.42 | 06-01-01
1232 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 62.4
1233 | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
1234 | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø426х7,0 | м | 22.5
1235 | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
1236 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 22.5
1237 | Монтаж опорно-направляющих колец:
1238 | - Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 12
1239 | Монтаж манжеты, герметизирующей переходной 200/426 | компл | 1
1240 | Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети | шт | 1
1241 | Гидравлическое испытание трубопровода | м | 62.9
1242 | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
1243 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 4
1244 | - кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 1
1245 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4
1246 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 3
1247 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 4
1248 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 4
1249 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм | шт | 4
1250 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1
1251 | Установка люка чугунного типа Л(А15)-К.1-60 | шт | 1
1252 | Установка люка чугунного типа Т(С250)-К.1-60 | шт | 3
1253 | Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт | 5
1254 | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | шт | 1
1255 | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 66,38/
1256 |  |  | 73.1
1257 | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | 33,19/
1258 |  |  | 13.3
1259 | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 0.896
1260 | - Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, | м3 | 1.03
1261 | h=0.10 м
1262 | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 113.25
1263 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 12.58
1264 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 10.04
1265 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 33.73
1266 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 39.95
1267 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 42.1
1268 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 83.73
1269 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации | п.м. | 19
1270 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 63
1271 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 63
1272 | Дождевая канализация К2
1273 | Монтаж трубопроводов из труб:
1274 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 12
1275 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 285/250 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 5 | [10 empty] | 94
1276 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 400/348 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 30
1277 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 450/400 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 4
1278 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 1
1279 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм | м | 1
1280 | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
1281 | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø530х8,0 | м | 27.4
1282 | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
1283 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 | м | 27.2
1284 | Монтаж опорно-направляющих колец:
1285 | - опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-65 PE225 | шт | 14
1286 | Монтаж манжеты герметизирующая в комплекте с хомутами, крепежом, сырой резиной и герметиком 225/530 | компл | 2
1287 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278.3
1288 | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
1289 | Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 9
1290 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 9
1291 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 16
1292 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 2
1293 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 9
1294 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 9
1295 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1
1296 | - дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60 | шт. | 9
1251 | - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт. | 28
1252 | - бетон на лоток марки В20 F200 W8 | м3 | 0.83
1253 | - цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0.3
1254 | - цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 2.5
1255 | - гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 164.4
1256 | - праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 29.9
1257 | - щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 2.31
1258 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 3
1259 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 3
1260 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4
1261 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 4
1262 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 3
1263 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 5
1264 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 2
1265 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1
1266 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 8
1267 | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 8
1268 | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм | шт | 2
1269 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 7
1270 | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 3
1271 | - кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм | шт | 6
1272 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 8
1273 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 18
1274 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 1
1275 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1276 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм | шт | 1
1277 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1
1278 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм | шт | 1
1279 | Монтаж стремянки С1-02 (длина 1200 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2
1280 | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 3
1281 | Монтаж стремянки С1-04 (длина 1800 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 5
1282 | Монтаж стремянки С1-05 (длина 2100 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 1
1283 | Монтаж скоб ходовых МН1 с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2
1284 | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 378/420
1285 | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | - 189/
76.3
1286 | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 5.54
1287 | Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, | м3 | 3.9
h=0.10 м
1288 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 712.88
1289 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 79.21
1290 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 46.02
1291 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 173.83
1292 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 556.11
1293 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 17.82
1294 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 774.27
1295 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 278.3
1296 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278.3
1297 | 1612/2022-Р-НСС.ВОР | [8 empty] | 2052316.35 |  |  | +
1298 | Механизированная разработка грунта II группы в котловане под устройство колодцев в отвал 2 группы грунта, емкостью ковша 0,65 м3, в том числе: | м3 | 477.4 | [6 empty] | 2052316.35 | 05-01-01
1299 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 218.4
1300 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 94.2
1301 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 17.3
1302 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 61.1
1303 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 40
1304 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 24
1305 | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 5.6
1306 | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16.8
1307 | Устройство подушки из песка с уплотнением вибротрамбовками со степенью уплотнения k=0.95 | м3 | 80.7
1308 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 46.7
1309 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 21
1310 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 1.9
1311 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 6.7
1312 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 3.2
1313 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 1.2
1314 | Монтаж колодца железобетонного ККСр-2 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт. | 16
1315 | Монтаж колодца железобетонного ККСр-3 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) | шт. | 5
1316 | Монтаж кольца опорного бетонного, наружный диаметр 900 мм, толщина 100 мм, КО-1 | шт. | 37
1317 | Монтаж устройства запорного люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД с использованием набор крепления люка СНКЛ-3 | шт. | 21
1318 | Прокладка двустенной гибкой ПНД трубы для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н из них: | м | 2300
1319 | в траншее | м | 2190
1320 | методом ГНБ | м | 110
1321 | Монтаж муфты для двустенных-дренажных труб, 63мм | шт. | 6
1322 | Монтаж кольца резинового уплотнительного для двустенной трубы, д.63мм | шт. | 20
1323 | Монтаж заглушки для двустенной трубы, наружной, полиэтилен, д.63мм | шт. | 12
1324 | Монтаж держателей расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной | шт. | 195
1325 | Укладка ленты сигнальной предупредительной 300мм "Осторожно! Кабель!" | м | 800
1326 | Герметизация колодцев мастикой битумно-полимерной гидроизоляционная (20 л) | шт. | 21
1327 | Герметизация вводов труб мастикой герметизирующей МГКП (15 кг) | шт. | 15
1328 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом емкостью ковша 0,65 м3 грунтом II группы с послойным уплотнением грунта, со степенью уплотнения k=0.95, в том числе: | м3 | 336.2
1329 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 171.7
1330 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 73.2
1331 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 11.8
1332 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 54.4
1333 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 4
1334 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 3.5
1335 | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 0.8
1336 | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16.8
1337 | Транспортировка излишков грунта (группа грунта II ) на | м3 | 141.2
площадку временного складирования, расстояние до 6 км.
1338 | Монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый, ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1
1339 | Подключение комплекта проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный. ПЗ-ШТК-М | шт. | 1
1340 | Установка панели заземления вертикальной 1000 мм / 200 А, ПЗ-1000.200А | шт. | 1
1341 | Установка модуля вентиляторного, 3 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-3T | шт. | 1
1342 | Установка комплекта щеточного ввода в шкаф, универсальный, КВ-Щ-55.420А | шт. | 1
1343 | Установка блока розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K | шт. | 1
1344 | Сборка и установка кросса оптического на 16 симплексных портов SC, укомплектованного, ШКОС-Л-1U/2-16-SC~16-SC/SM ~16-SC/UPC | компл. | 2
1345 | Установка горизонтального кабельного органайзера 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 2
1346 | Прокладка волоконно-оптического кабеля в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 1010
1347 | в кабельной канализации | м | 828
1348 | в металлическом лотке | м | 147
1349 | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 25
1350 | запас кабеля | м | 10
1351 | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 64
1352 | Прокладка кабеля телефонного многопарного, 50 пар, ТППэп 50х2х0.5 | м | 330
1353 | в кабельной канализации | м | 159
1354 | в металлическом лотке | м | 157
1355 | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 4
1356 | в кабельной канализации | м | 159
1357 | Демонтаж существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 с кабельной эстакады с сохранением | м | 18
1358 | Демонтаж существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 с кабельной эстакады с сохранением | м | 9
1359 | Прокладка существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 16
1360 | в кабельной канализации | м | 8
1361 | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 8
1362 | Прокладка существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 | м | 8
1363 | в кабельной канализации | м | 4
1364 | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 4
1365 | Прокладка легкого оптического кабеля с повивом полимерных трубок для прокладки в канализацию марки ИКСЛ, 4 модуля, 32 одномодовых оптических волокна, ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 160
1366 | в кабельной канализации | м | 140
1367 | в кабельной канализации | м | 20
1368 | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 128
1369 | Прокладка провода ПРППМ телефонного с двумя жилами сечением 0,9 мм2, ПРППМ 2х0.9 | м | 80
1370 | в кабельной канализации | м | 70
1371 | в кабельной канализации | м | 10
1372 | Монтаж кабеля ПуГВнг(А)-LSLTx 1х16 | м | 50
1373 | Монтаж кронштейна для установки муфт в колодцах ССД при помощи устройства УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля | шт. | 2
1374 | Монтаж муфты прямой соединительной полиэтиленовой в комплекте с термоусаживаемыми трубками ТУТ ССД МПП 0,1/0,3 | шт. | 2
1375 | Монтаж муфты оптической городской тупиковой малогабаритной до 96 ОВ для установки в коллекторах кабельной канализации МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД | шт. | 4
1376 | Прокалдка трубы ПЛЛ гибкой гофрированной безгалогенной д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50
1377 | Монтаж держателя для трубы двухкомпонентного, д.25 мм | шт. | 100
1378 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной д.50 мм, ВГП 50х3 мм | м | 4
1379 | Герметизация ввода в трубу и перехода меду стальной и ПНД трубой лентой мастичной, ЛМ-1,5 ССД 38мм х 1,5м х 3мм | шт. | 1
1380 | Герметизация ввода в трубу герметиком каучуковый Aquastop 300 мл | шт. | 1
1381 | Маркировка прокладываемых кабелей комплектом маркировочным пластмассовый (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер) ССД КМП | шт. | 2
1382 | 1612/2022-Р-ОВ1.ВОР
1383 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения АБК АУУ-С-050-065-C-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-050-065-C-R РНД | шт. | 1
1384 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения цехов АУУ-С-150-150-С-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-150-150-С-R РНД | шт. | 1
1385 | Монтаж единицы Модуль узла ввода УВ-С-125-C-УУ РНД в комплектации согласно Приложению 1 УВ-С-125-C-УУ РНД | шт. | 1
1386 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 4
1387 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 4
1388 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 4
1389 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 2
1390 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 4
1391 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1392 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 1.48
1393 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0.47
1394 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 0.55
1395 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 66.5
1396 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 7.47
1397 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 5.48
1398 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 ГОСТ 10704-91 | м | 33.2
1399 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-40 | м | 8.74
1400 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 0.55
1401 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 57.76
1402 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 7.47
1403 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 5.48
1404 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø150 Isotec Shell AL2-70 | м | 33.2
1405 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-1,0 SMEX 40‑1,0 | шт. | 1
1406 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-2,5 SMEX 40‑2,5 | шт. | 1
1407 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-4,0 SMEX 40‑4,0 | шт. | 1
1408 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 80-6,3 SMEX 80‑6,3 | шт. | 2
1409 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №2 БП-БТ-30-G1/2 | шт. | 16
1410 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №3 БП-БТ-55-G1/2 | шт. | 4
1411 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 11
1412 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1
1413 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 1
1414 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 2
1415 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1
1416 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN40 MNT-R DN40 | шт | 1
1417 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 10
1418 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1
1419 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 2
1420 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1421 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1422 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP-R Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1423 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 11
1424 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 12
1425 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1426 | Монтаж единицы Термоманометр ТМТБ ТМТБ-31Р.1(0-120С)(0-0,25MPa)G1/2.2,5 | шт. | 20
1427 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.92
1428 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 142.36
1429 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 50.36
1430 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 26.37
1431 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 35.57
1432 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 168.96
1433 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.25
1434 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 142.08
1435 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-50 | м | 0.4
1436 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 50.62
1437 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 26.37
1438 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 35.57
1439 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 169.49
1440 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 2
1441 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 4
1442 | Монтаж единицы Гильза стальная DN100 | шт. | 2
1443 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-500 | шт. | 2
1444 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-600 | шт. | 2
1445 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-700 | шт. | 2
1446 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-800 | шт. | 1
1447 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1400 | шт. | 3
1448 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1800 | шт. | 3
1449 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-2000 | шт. | 8
1450 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-700 | шт. | 1
1451 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-800 | шт. | 1
1452 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1000 | шт. | 1
1453 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1400 | шт. | 1
1454 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-900 | шт. | 1
1455 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1100 | шт. | 3
1456 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1600 | шт. | 1
1457 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C22-900-1600 | шт. | 2
1458 | Монтаж единицы Напольный крепеж для радиатора K 31.35 | шт. | 73
1459 | Монтаж единицы Настенный кронштейн для радиатора K15.3500 | шт. | 4
1460 | Монтаж единицы Термоэлемент TR 84 TR 84 | шт. | 32
1461 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 10
1462 | Монтаж единицы Дренажное устройство для клапана LV | шт. | 1
1463 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN15 LV DN15 | шт. | 30
1464 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 2
1465 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 11
1466 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 1
1467 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN15 TR-N DN15 + TR 84 | шт. | 30
1468 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 + TR 84 | шт. | 2
1469 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 20
1470 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN20 BVR-R DN20 | шт. | 2
1471 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1
1472 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1473 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 10
1474 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 16
1475 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1476 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1477 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1478 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 8
1479 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 492.93
1480 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 107.05
1481 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 31.84
1482 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 57.17
1483 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 122.26
1484 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 30 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-30 | м | 167.4
1485 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.71
1486 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 56.31
1487 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 31.84
1488 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 57.17
1489 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 122.26
1490 | Монтаж единицы Гильза стальная DN32 | шт. | 52
1491 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 10
1492 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 4
1493 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 12
1494 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 14
1495 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1
1496 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN80 MNF-R DN80 | шт | 1
1497 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN100 MNF-R DN100 | шт | 1
1498 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 13
1499 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 36
1500 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 2
1501 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 13
1502 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 1
1503 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1504 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1505 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 14
1506 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1507 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10
1508 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1509 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1510 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 3.31
1511 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0.27
1512 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 91.22
1513 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 231.35
1514 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 111.24
1515 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4 ГОСТ 10704-91 | м | 6.85
1516 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 89.27
1517 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 92.67
1518 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 231.35
1519 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø80 Isotec Shell AL2-60 | м | 111.24
1520 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø100 Isotec Shell AL2-60 | м | 6.85
1521 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 85.22
1522 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2000 |  | 1
1523 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2500 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2500 |  | 2
1524 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=3000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-3000 |  | 14
1525 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=4000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-4000 |  | 43
1526 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 20
1527 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 60
1528 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 5
1529 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1
1530 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 | шт. | 60
1531 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 8
1532 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 5
1533 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1534 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 20
1535 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 20
1536 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10
1537 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 46
1538 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1539 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.86
1540 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.16
1541 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 835.95
1542 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 240.29
1543 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 952.84
1544 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 45.73
1545 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 5.37
1546 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.03
1547 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 303.5
1548 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 238.58
1549 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 952.84
1550 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 45.73
1551 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 5.37
1552 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 4
1553 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN15 | шт. | 302
1554 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN20 | шт. | 468
1555 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN25 | шт. | 208
1556 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN32 | шт. | 426
1557 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN40 | шт. | 96
1558 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN50 | шт. | 36
1559 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN65 | шт. | 104
1560 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN80 | шт. | 28
1561 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN100 | шт. | 4
1562 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN125 | шт. | 20
1563 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN150 | шт. | 6
1564 | Монтаж единицы Профиль стальной | кг | 150
1565 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1
1566 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0.15
1567 | Монтаж единицы Грунт-мастика Вектор-1025 | кв.м | 542
1568 | Монтаж единицы Мастика антикоррозионная Вектор-1214 | кв.м | 1084
1569 | 1612/2022-Р-ОВ2.ВОР
1570 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
1571 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
1572 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1573 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 400х400 РСР 400х400 | шт. | 2
1574 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.97
1575 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1576 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1577 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 681x681-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1578 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 681x681-ø681, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1579 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1580 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 28.71
1581 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 1
1582 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5
1583 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 1
1584 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5
1585 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1
1586 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.85
1587 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 32.81
1588 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.53
1589 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1590 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1591 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1592 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1593 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1594 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1595 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1596 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2.77
1597 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 315,
- вентилятор KVR 315/1,
- шумоглушитель KNK 315/6,
- хомут соединительный HTK 315 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 315 KVR 315/1
1598 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 6
1599 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 2
1600 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 2
1601 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-315-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1602 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 6
1603 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 2
1604 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 2
1605 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø315 ЗК.00.000-02 | шт. | 1
1606 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.66
1607 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.49
1608 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.96
1609 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.93
1610 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.49
1611 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 41° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1612 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1613 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1614 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1615 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1616 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1617 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1618 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1619 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1620 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1621 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1622 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1623 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1624 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1625 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1626 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1627 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1628 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1629 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.3
1630 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 4.23
1631 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
1632 | - клапан обратный KON 200,
1633 | - вентилятор KVR 200/1,
1634 | - шумоглушитель KNK 200/6,
1635 | - хомут соединительный HTK 200 (2 шт.),
1636 | - кронштейн крепления вентилятора KKV 200 KVR 200/1
1637 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 8
1638 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1639 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 8
1640 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø200 ЗК.00.000-00 | шт. | 1
1641 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.56
1642 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.55
1643 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.11
1644 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.87
1645 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
1646 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1647 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1648 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1649 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1650 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1651 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1652 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1653 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1654 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1655 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2.59
1656 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
1657 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
1658 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х150-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1659 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1
1660 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х200 РСР 200х200 | шт. | 2
1661 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.14
1662 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.88
1663 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
1664 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1665 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1666 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1667 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1668 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1669 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1670 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1671 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 150x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1672 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1673 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11.73
1674 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1675 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1676 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-300х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1677 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 500х300, L=1000 мм NK 50-30/10 | шт. | 1
1678 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 300х200 РСР 300х200 | шт. | 2
1679 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.18
1680 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.85
1681 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1682 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1683 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1684 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x200-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1685 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1686 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1687 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x300-200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1688 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 23.59
1689 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1690 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1691 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1692 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1
1693 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х250 РСР 200х250 | шт. | 2
1694 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 31.52
1695 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
1696 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1697 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1698 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
1699 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 300x300-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1700 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 400x200-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1701 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1702 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 250x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1703 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1704 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 41.54
1705 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
1706 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3
1707 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-250х250-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1708 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1709 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3
1710 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 250х250 | шт. | 1
1711 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.27
1712 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.73
1713 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.13
1714 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.06
1715 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1716 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1717 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1718 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1719 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x250-250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1720 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1721 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1722 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1723 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1724 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1725 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15.22
1726 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
1727 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
1728 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х200 АВК 300х200К8 | шт. | 1
1729 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1730 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1731 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1732 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
1733 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2
1734 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 300х200 РСН 300х200 | шт. | 1
1735 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1736 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1737 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.96
1738 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 2
1739 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.58
1740 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37.05
1741 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.5
1742 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.38
1743 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1744 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1745 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14.2
1746 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.5
1747 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14.8
1748 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.2
1749 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1750 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.98
1751 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.75
1752 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.39
1753 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.06
1754 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1755 | Монтаж единицы Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300-200x300, класса герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1756 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1757 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1758 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1759 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1760 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1761 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1762 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1763 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1764 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1765 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1766 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 900x600-900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1767 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1768 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1769 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1770 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1771 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1772 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1773 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1774 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1775 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1776 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1777 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 900x600-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1778 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1779 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1780 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1781 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1782 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1783 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1784 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1785 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1786 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1787 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1788 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1789 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1790 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1791 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1792 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1793 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1794 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1795 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1796 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1797 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1798 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1799 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1800 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1801 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.46
1802 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22.04
1803 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
1804 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
1805 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1806 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1807 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1808 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
1809 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2
1810 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1811 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1812 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.96
1813 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.82
1814 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 55.18
1815 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.55
1816 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.4
1817 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1818 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1819 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1820 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1821 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1822 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7
1823 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5
1824 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.45
1825 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.32
1826 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.24
1827 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1828 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1829 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1830 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1831 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1832 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
1833 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1834 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1835 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1836 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1837 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1838 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1839 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1840 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1841 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1842 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1843 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1844 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1845 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1846 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1847 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1848 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1849 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1850 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1851 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1852 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1853 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1854 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1855 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1856 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1857 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1858 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1859 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1860 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1861 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1862 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1863 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1864 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1865 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1866 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1867 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1868 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1869 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1870 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.46
1871 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22.04
1872 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1873 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1874 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1875 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1876 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1877 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1878 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1879 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 36.45
1880 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.7
1881 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.65
1882 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1883 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1884 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1885 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1886 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.92
1887 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.9
1888 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1889 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.93
1890 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.6
1891 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.17
1892 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1893 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1894 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1895 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1896 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1897 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1898 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1899 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1900 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1901 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1902 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1903 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1904 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1905 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1906 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1907 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1908 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1909 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1910 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1911 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1912 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1913 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1914 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1915 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1916 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1917 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1918 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1919 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1920 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1921 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1922 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1923 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1924 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1925 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1926 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1927 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1928 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1929 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1930 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1931 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1932 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1933 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1934 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1935 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1936 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1937 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.63
1938 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.23
1939 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.38
1940 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1941 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1942 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1943 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1944 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1945 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.03
1946 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.67
1947 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.28
1948 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.51
1949 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.01
1950 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1951 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1952 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1953 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1954 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1955 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1956 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1957 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1958 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1959 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1960 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1961 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1962 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1963 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1964 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1965 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1966 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1967 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1968 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1969 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1970 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1971 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1972 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1973 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1974 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1975 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1976 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1977 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1978 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1979 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1980 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1981 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1982 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1983 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1984 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1985 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1986 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1987 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1988 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1989 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1990 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1991 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1992 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1993 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1994 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1995 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1996 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.45
1997 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.9
1998 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.8
1999 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15.4
2000 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.95
2001 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
2002 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.2
2003 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
2004 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.85
2005 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5
2006 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.63
2007 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.48
2008 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 23.03
2009 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2010 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2011 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2012 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2013 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2014 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2015 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
2016 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2017 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2018 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2019 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2020 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2021 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2022 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2023 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2024 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2025 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2026 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2027 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2028 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2029 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2030 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2031 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2032 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2033 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2034 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2035 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2036 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2037 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2038 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2039 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2040 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2041 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2042 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2043 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2044 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2045 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2046 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-1100x600-1100x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2047 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2048 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2049 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
2050 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
2051 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 1000х400 АВК 1000х400К8 | шт. | 10
2052 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
2053 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 1000х400 РСН 1000х400 | шт. | 10
2054 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15.37
2055 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.9
2056 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.2
2057 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.47
2058 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.83
2059 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.95
2060 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.24
2061 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.75
2062 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2063 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2064 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2065 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2066 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2067 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2068 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2069 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2070 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2071 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2072 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2073 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2074 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2075 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2076 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x600-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2077 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-800x600-800x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2078 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2079 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2080 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
2081 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3
2082 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 3
2083 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3
2084 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2085 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.28
2086 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.02
2087 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.65
2088 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2089 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2090 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2091 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2092 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2093 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2094 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2095 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.12
2096 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2097 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1
2098 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х400 РСН 400х400 | шт. | 1
2099 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.66
2100 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.15
2101 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 400x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2102 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 9.96
2103 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2104 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1
2105 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.19
2106 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
2107 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2108 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7.58
2109 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø250 ЗК.00.000-01 | шт. | 1
2110 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 250х250 РСН 250х250 | шт. | 1
2111 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.79
2112 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2113 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI60, b=30 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.01
2114 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 6.46
2115 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2116 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2117 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1
2118 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.96
2119 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.05
2120 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2121 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7.71
2122 | Монтаж единицы Прибор управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02-(ЦШ+ЦШ)-Х | шт | 2
2123 | Монтаж единицы Дымовой люк ДЫМОЗОР, серия 100, внутреннее сечение люка А*В = 1500x1500 мм, тип крышки - У, усилие штокового электропривода 1600 Н, напряжение электропривода 24 В, с защитной решеткой,исполнение люка стандартное ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-1600-24-Р-С | шт. | 14
2124 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-З-ВМС-1400х1400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-МРП | шт. | 36
2125 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 2
2126 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 34
2127 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 25.18
2128 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
2129 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 600х700, h=300, патрубок ø125 ЗВП-600х700-300/ø125 |  | 1
2130 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1200х700-300/ø200 |  | 1
2131 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-300/ø200 |  | 1
2132 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1400х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1400х700-300/ø200 |  | 1
2133 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 4
2134 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3
2135 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-315-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2136 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1
2137 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4.29
2138 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 3.17
2139 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 9.29
2140 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2141 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2142 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2143 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4
2144 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2145 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2146 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2147 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2148 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2149 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 650x600-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2150 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2151 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2152 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2153 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.33
2154 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
2155 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 700х600, h=300, патрубок ø125 ЗВП-700х600-300/ø125 |  | 4
2156 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 800х600, h=200, патрубок ø125 ЗВП-800х600-200/ø125 |  | 1
2157 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1000х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1000х600-200/ø160 |  | 1
2158 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1200х600-200/ø160 |  | 1
2159 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=200, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-200/ø200 |  | 2
2160 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1500х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1500х700-300/ø200 |  | 1
2161 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 6
2162 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø160 ДКК 160 | шт. | 2
2163 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3
2164 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2165 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1
2166 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 5.26
2167 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.56
2168 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4.39
2169 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 2.92
2170 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.78
2171 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 23.05
2172 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2173 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2174 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2175 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2176 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2177 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 10
2178 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2179 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2180 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2181 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2182 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 7
2183 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2184 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2185 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2186 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2187 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2188 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4
2189 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2190 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2191 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2192 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2193 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2194 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 46.37
2195 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-355-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2196 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø355 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2197 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 12.81
2198 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.03
2199 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2200 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2201 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2202 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.65
2203 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2204 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19
2205 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2206 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2207 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2208 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2209 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2210 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2211 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2212 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19
2213 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2214 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2215 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2216 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2217 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2218 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2219 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2220 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.52
2221 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2222 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2223 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2224 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2225 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2226 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2227 | Монтаж единицы Приточно-вытяжная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 70-40 (2 шт.),
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4) (2 шт.),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F7) (2 шт.),
- рекуператор подвесной LITENED 70-40 REP (правый),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-2,2х30,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD (2 шт.),
- секция промежуточная LITENED 70-40 PS,
- вставка гибкая FH 70-40 (4 шт.) LITENED 70-40 G1.31-2.2x30.R + LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R
2228 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 14
2229 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5
2230 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х400-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2231 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 14
2232 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5
2233 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 5005 | шт. | 1
2234 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 40.71
2235 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 38.85
2236 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.57
2237 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.15
2238 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.72
2239 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.59
2240 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.97
2241 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2242 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2243 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
2244 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
2245 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2246 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x600-400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2247 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2248 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2249 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2250 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2251 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода на круглое сечение из тонколистовой оцинкованной стали 700x400-ø400 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2252 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2253 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2254 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 700x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2255 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2256 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
2257 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2258 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2259 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2260 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2261 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2262 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 2.15
2263 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 9.44
2264 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 50-30,
- фильтр карманный укороченный FRU 50-30 с фильтрующей вставкой DFU 50-30 (G4),
- фильтр карманный FRP 50-30 с фильтрующей вставкой DFP 50-30 (F7),
- воздухонагреватель водяной WH 50-30/2,
- вентилятор VRN 50-30/25R-2D,
- шумоглушитель NK 50-30,
- вставка гибкая FH 50-30 (2 шт.) VRN 50-30/25R.2D
2265 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 9
2266 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2267 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 9
2268 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х500 | шт. | 1
2269 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 30.7
2270 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.49
2271 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.4
2272 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.01
2273 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.52
2274 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.52
2275 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2276 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 19
2277 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2278 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2279 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2280 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2281 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2282 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x300-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2283 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2284 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2285 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2286 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2287 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.89
2288 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 31.07
2289 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 60-30,
- фильтр карманный укороченный LITENED 60-30 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 60-30 (G4),
- фильтр карманный LITENED 60-30 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 60-30 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 60-30 NKD,
- вставка гибкая FH 60-30 (2 шт.) LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R
2290 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 200х150 АВК 200х150К8 | шт. | 1
2291 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х300 АВК 300х300К8 | шт. | 3
2292 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на вертикальных участках на приток ТЮЛЬПАН-3-500*300-В-0 | шт. | 1
2293 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2294 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х300-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2295 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х800 RAL 5005 | шт. | 1
2296 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 200х150 АМР 200х150 | шт. | 1
2297 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 3
2298 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.04
2299 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.71
2300 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.09
2301 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.62
2302 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.75
2303 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.54
2304 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.47
2305 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2306 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2307 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2308 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x600-300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2309 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x300-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2310 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2311 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2312 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2313 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x800-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2314 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2315 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2316 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x300-600x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2317 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.47
2318 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 18.06
2319 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 3.39
2320 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2321 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2322 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2323 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2324 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2325 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.63
2326 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.49
2327 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.07
2328 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.8
2329 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2330 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2331 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2332 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2333 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2334 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2335 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2336 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2337 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2338 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2339 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2340 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2341 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2342 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2343 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2344 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2345 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2346 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2347 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2348 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2349 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2350 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2351 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 42.09
2352 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.85
2353 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.78
2354 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.15
2355 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2356 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.36
2357 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2358 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2359 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2360 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2361 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2362 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2363 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2364 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2365 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2366 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2367 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2368 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2369 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2370 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2371 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.41
2372 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2373 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2374 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2375 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2376 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2377 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 39.26
2378 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.49
2379 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.56
2380 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.7
2381 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2382 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2383 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2384 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2385 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2386 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2387 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2388 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2389 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2390 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2391 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2392 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2393 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2394 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2395 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2396 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2397 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2398 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2399 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2400 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2401 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37.64
2402 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.54
2403 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.06
2404 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.3
2405 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2406 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2407 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2408 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2409 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
2410 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2411 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1000x500-1000x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2412 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2413 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2414 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2415 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2416 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2417 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2418 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x1000-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2419 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2420 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2421 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2422 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2423 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2424 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2425 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2426 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2427 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2428 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2429 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 51.77
2430 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.97
2431 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.8
2432 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2433 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2434 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2435 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2436 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2437 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2438 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2439 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2440 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2441 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2442 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2443 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2444 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2445 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2446 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2447 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2448 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2449 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2450 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2451 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 44.22
2452 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.76
2453 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.75
2454 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 20.99
2455 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2456 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.17
2457 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2458 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2459 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2460 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2461 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2462 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2463 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2464 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2465 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2466 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2467 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2468 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2469 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2470 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 39.03
2471 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2472 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2473 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1800-В-0 | шт. | 1
2474 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2475 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2476 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 49.22
2477 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.76
2478 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.75
2479 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.2
2480 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2481 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.57
2482 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2483 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1800x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.2
2484 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2485 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2486 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2487 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2488 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2489 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2490 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2491 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2492 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2493 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2494 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2495 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2496 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2497 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 34.35
2498 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2499 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2500 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1400-В-0 | шт. | 1
2501 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2502 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2503 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.03
2504 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.34
2505 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.19
2506 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.88
2507 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.53
2508 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.2
2509 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2510 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2511 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2512 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2513 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2514 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2515 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2516 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2517 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2518 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2519 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2520 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2521 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2522 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1400x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2523 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2524 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2525 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2526 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 32.81
2527 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 80-50,
- фильтр карманный укороченный LITENED 80-50 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 80-50 (G4),
- фильтр карманный LITENED 80-50 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 80-50 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/3,
- вентилятор LITENED 80-50 G1.40-4х30,
- шумоглушитель LITENED 80-50 NKD,
- вставка гибкая FH 80-50 (2 шт.) LITENED 80-50 G1.40-4x30.R
2528 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 4
2529 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*500-В-0 | шт. | 1
2530 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2531 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1500 RAL 5005 | шт. | 1
2532 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 4
2533 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.65
2534 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.8
2535 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.06
2536 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2537 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2538 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2539 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2540 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x500-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2541 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 800x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2542 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2543 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2544 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2545 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-500x500-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2546 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.82
2547 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.28
2548 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5.73
2549 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 70-40,
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/3,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD,
- вставка гибкая FH 70-40 (2 шт.) LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R
2550 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 3
2551 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*400-В-0 | шт. | 1
2552 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2553 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 9006 | шт. | 1
2554 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 3
2555 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.11
2556 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.91
2557 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.81
2558 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.27
2559 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2560 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2561 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2562 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2563 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2564 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 450x450-450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2565 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2566 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2567 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2568 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2569 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2570 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2571 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2572 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2573 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2574 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 63.26
2575 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 10.64
2576 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5.88
2577 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка KCH 200 с подставкой под электропривод РР,
- кассетный фильтр KFC 200 с фильтрующей вставкой KVC 200 (G3),
- карманный фильтр KFP 200с фильтрующей вставкой FWP 200 (F7),
- вентилятор KVR 200/1,
- электрический нагреватель 200/3,
- шумоглушитель KNK 200/6,
-кронштейн крепления вентилятора KKV 200,
- хомут соединительный HTK 200 (2 шт.) KVR 200/1
2578 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 1
2579 | Монтаж единицы Наружная решетка круглого сечения ø200 CG 200 RAL 5005 | шт. | 1
2580 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.38
2581 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.18
2582 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2583 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2584 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø199, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 0.09
2585 | ПЕ1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 400х500 RAL 5005 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 400х500 АМР 400х500 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.24
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 9006 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-1400х1400-В-2хЭПВ-SF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 5
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 4
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.73
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.49
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.53
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.18
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-500х300-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-300х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х500 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х500 АМР 300х500 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.8
2585 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11.41
2586 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 500 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П5051А,
- кронштейны КЭВ-П5051A нерж.
2587 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2588 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 2
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2589 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2590 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 2
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2591 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2592 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2593 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2594 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2595 | Монтаж единицы Блок коммутации БКУ-WA6 с выносным пультом HL10L БКУ-WA6 / HL10L | шт. | 5
2596 | Монтаж единицы Концевой выключатель | шт. | 5
2597 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2598 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2599 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1
2600 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 49.07
2601 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 38.16
2602 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 7.31
2603 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34.62
2604 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 34.1
2605 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2606 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2607 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1
2608 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 34.22
2609 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 33.83
2610 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 11.94
2611 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34.22
2612 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 33.83
2613 | Монтаж единицы Муфта противопожарная 20/20 Огнеза-ПМ | шт. | 2
2614 | Монтаж единицы Металлопрофиль стальной | кг | 850
2615 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15
2616 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 5
2617 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕТИТАН SN | кг | 15
2618 | Монтаж единицы Плита огнестойкая плотность ≥100кг/м³ ОГНЕТИТАН | м³ | 1
2619 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1
2620 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0.15
2621 | 1612/2022-Р-ПТ.ВОР | [8 empty] | 24576693.63 |  |  | +
2622 | Насос вертикальный многоступенчатый, Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 | [6 empty] | 24576693.63 | 02-01-08
2623 | Установка насоса-жокея, Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, в комплекте с мембранным баком 50 л | шт. | 1
2624 | Шкаф управления насосами | шт. | 1
2625 | Бак пластиковый прямоугольный, 500 л, в комплекте со штуцерами | шт. | 1
2626 | Бак-дозатор пенообразователя, 5000 л, горизонтальный, в комплекте с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами | шт. | 1
2627 | Заправка бака-дозатора пенообразователем | шт. | 1
2628 | Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2629 | Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2630 | Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя | шт. | 1
2631 | Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком, инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения; | шт. | 14
Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80, в комплекте с соединительными фланцами
2632 | Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 14
2633 | Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт | шт. | 14
2634 | Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт | шт. | 1
2635 | Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт | шт. | 1
2636 | Пульт дистанционного управления | шт. | 2
2637 | Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП | шт. | 1
2638 | Ороситель спринклерный; ½” | шт. | 529
, в комплекте с установочной муфтой
2639 | Отражатель декоративный, металлический, белый | шт. | 80
2640 | Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый) | шт. | 3
2641 | Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 6
2642 | Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 6
2643 | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN50, PN16 | шт. | 6
2644 | Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50 | шт. | 6
2645 | Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм | шт. | 6
2646 | Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный) | шт. | 33
2647 | Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16 | шт. | 66
2648 | Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 66
2649 | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN65, PN16 | шт. | 66
2650 | Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65 | шт. | 66
2651 | Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с | шт. | 66
2652 | Диафрагма для снижения давления, DN65 | шт. | 66
2653 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN65, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2654 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2655 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2656 | Сигнализатор давления, PN16, в комплекте с монтажной муфтой | шт. | 5
2657 | Сигнализатор потока, DN50, PN16, U-болт | шт. | 1
2658 | Сигнализатор потока, DN65, PN16, U-болт | шт. | 2
2659 | Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт | шт. | 4
2660 | Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2661 | Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение, диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5 | шт. | 20
2662 | Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16 | шт. | 20
2663 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2664 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2665 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2666 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2667 | Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16 | шт. | 58
2668 | Задвижка клиновая фланцевая, DN250, PN16; | шт. | 2
с электроприводом серии SA, 3х380 В, 0,8 кВт, в комплекте с соединительными фланцами
2669 | Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2670 | Выключатель концевой контроля положения (для задвижек) | шт. | 2
2671 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2672 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 5
2673 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2674 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 28
2675 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4
2676 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 10
2677 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3
2678 | Выключатель концевой контроля положения (для затворов) | шт. | 53
2679 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2680 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3
2681 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 6
2682 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4
2683 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2684 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15, PN16 | шт. | 61
2685 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20, PN16 | шт. | 15
2686 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN25, PN16 | шт. | 19
2687 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN32, PN16 | шт. | 1
2688 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN40, PN16 | шт. | 2
2689 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN50, PN16 | шт. | 46
2690 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN80, PN16 | шт. | 4
2691 | Клапан обратный муфтовый, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 1
2692 | Подводка гибкая к оросителю, 700 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”), в комплекте с соединительными фитингами | шт. | 84
2693 | Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки | шт. | 84
2694 | Головка пожарная напорная цапковая, ГЦ-50, DN50, PN16 | шт. | 44
2695 | Головка пожарная напорная муфтовая, ГМ-80, DN80, PN16 | шт. | 3
2696 | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-50, DN50, PN16 | шт. | 40
2697 | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-80, DN80, PN16 | шт. | 3
2698 | Труба 15×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 52
2699 | Труба 20×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 57
2700 | Труба 25×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 331
2701 | Труба 32×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 219
2702 | Труба 40×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 68
2703 | Труба 50×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 1517
2704 | Труба 65×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 834
2705 | Труба 80×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 131
2706 | Труба 100×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 803
2707 | Труба 125×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 444
2708 | Труба 150×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 24
2709 | Труба, 89×3,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 22
2710 | Труба, 159×4,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 11
2711 | Труба, 219×6,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 32
2712 | Труба, 273×7,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 8
2713 | Труба 89×3,5, ГОСТ 9941-2022, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7
2714 | Труба 6×1,0, ГОСТ 15040-2016, медная, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7
2715 | Грунтовка, в один слой | кг | 8
2716 | Эмаль, в два слоя | кг | 31
2717 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1
2718 | Система подачи пенообразователя | шт. | 1
2719 | Секция №1. Роботизированная установка пожаротушения | шт. | 1
2720 | Секция №2. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1
2721 | Секция №3. Спринклерная установка пожаротушения распылённой водой | шт. | 1
2722 | Секция №4. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1
2723 | Водяной внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1
2724 | Водопенный внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1
2725 | 1612/2022-Р-РТ.ВОР
2726 | Установка: Абонентский громкоговоритель 3 Вт, 160 Гц-10 кГц, 30 В | шт. | 5
2727 | Установка: Розетка для сети проводного вещания напряжением до 30В, одноместная открытой установки | шт. | 5
2728 | Установка: Коробка разветвительная универсальная | шт. | 1
2729 | Установка: Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, серая | шт. | 10
2730 | Установка: Заглушка для КВИ-2,5мм2, серая | шт. | 1
2731 | Установка: Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, синяя | шт. | 10
2732 | Установка: Заглушка для КВИ-2,5мм2, синяя | шт. | 1
2733 | Установка: Перемычка центральная для КВИ-2,5мм2, 10 PIN | шт. | 2
2734 | Пусконаладочные работы системы РТ | Компл. | 1
2735 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 10
2736 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 25
2737 | Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 25
2738 | Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 400
2739 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 60
2740 | Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 1
2741 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель для сетей проводного радиовещания, МРМПЭ 2х1.2 | м | 390
2742 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Распределительный кабель для систем сигнализации и проводного вещания, КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 | м | 73
2743 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель для сетей проводного радиовещания, МРМПЭ 2х1.2 | м | 25
2744 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Распределительный кабель для систем сигнализации и проводного вещания, КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 | м | 10
2745 | Пусконаладочные работы системы СВН | Компл. | 1
2746 | 1612/2022-Р-СВН.ВОР
2747 | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP66, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,6 и ИК подсветкой до 50 м DS-2CD2643G0-IZS | шт. | 13
2748 | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP67, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,0 и подсветкой белым светом до 60 м DS-2CD2647G2T-LZS(C) | шт. | 12
2749 | Установка: Цифровая взрывозащищенная цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F1,2 и ИК подсветкой до 30 м DS-2XE6242F-IS | шт. | 5
2750 | Установка: Настенный антикоррозийный кронштейн для взрывозащищенной цилиндрической IP-камерыDS-1704ZJ | шт. | 3
2751 | Установка: Цифровая взрывозащищенная купольная IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F2,0 (F2,2) DS-2XE6146F-HS | шт. | 2
2752 | Установка: Кронштейн для установки на стену-316L DS-1697ZJ-X | шт. | 2
2753 | Установка: Регистратор видеонаблюдения цифровой 32 канальный 3U, максимальное количество накопителей - 16 HDD / 48 Тб SecurOS IVS NVR-Industrial-32/800 | шт. | 1
2754 | Установка: Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 Тб 5400 об/мин SkyHawk | шт. | 12
2755 | Установка: Рабочая станция для отображения до 48 камер высокого разрешения. Подключение 6-ти мониторов: 2xDVI + 2xHDMI + 2xDisplayPort SecurOS-IVS-WSN-R/PAD HD-6/48 | шт. | 1
2756 | Установка: Монитор системы видеонаблюдения 32” DS-D5032FC-A | шт. | 4
2757 | Установка: Управляемый коммутатор 4x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G+UPS-Box | шт. | 3
2758 | Установка: Управляемый коммутатор 8x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 3
2759 | Установка: Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для од-номодового оптоволокна до 3 км: | шт. | 7
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1550 / RX1310нм TBSF15-3-12gSC-3i-FT;
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1310 / RX1550нм TBSF13-3-12gSC-3i-FT
2760 | Установка: Промышленный универсальный медиаконвертер витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X для установки на DIN-рейку FC-2 | шт. | 2
2761 | Установка:HDMI удлинитель по оптоволоконному кабелю EF 10K FX Dr.HD в составе: | компл. | 2
- Приемник
- Передатчик
- Оптический модуль приемник
- Оптический модуль передатчик
- Блок питания
- Разъем Phoenix
- Кабель HDMI
2762 | Установка: Блок питания для FC-2 AC 85...264 В / DC -24 В, мощность - 10 Вт MDR-10 | шт. | 2
2763 | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1
2764 | Установка: Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 R-10-8S-V-440-1.8 | шт. | 1
2765 | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 1
2766 | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 1
2767 | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | упак. | 1
2768 | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 дуплексных портов SC, укомплектованный: | компл. | 1
- корпус ШКОС-Л-1U
- крышка
- кронштейн 19”
- кассета КТ-3645
- крышка кассеты КТ
- гильзы КДЗС-4525
- планка пластиковая 8SC
- планка заглушка
- комплект деталей для монтажа
- розетка (адаптер) SC/UPC
- пигтейл SC/UPC
- капа 8SC
2769 | Установка: Настенный кросс серии ШКОН-УМ в составе: | компл. | 2
- Корпус с дверью и замком
- Кассета
- Крышка кассеты
- Розетка (адаптер) SC/SM
- Пигтейл SC/UPC
- КДЗС-6030
- Планка 8 SC
- Заглушки кабельных вводов
- Комплект монтажный
2770 | Пусконаладочные работы системы СВН | Компл. | 1
2771 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 100
2772 | Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 650
2773 | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 556
2774 | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 100
2775 | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 400
2776 | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 34
2777 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм | м | 190
2778 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 4 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 555
2779 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 8 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 250
2780 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 4
2781 | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | м | 15
2782 | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | шт. | 4
2783 | Монтаж: Кабель HDMI-HDMI (v.2.1), 3 м | шт. | 2
2784 | Монтаж: Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1,5 (N,PE) однопроволочный-0.660 | м | 5
2785 | Монтаж: Провод заземления 1х16 мм2 желто-зеленый | м | 10
2786 | Монтаж: Провод заземления 1х6 мм2 желто-зеленый | м | 60
2787 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 300
2788 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 1200
2789 | Установка: Вилка Schuko угловая, 16А, IP20, черная | шт. | 2
2790 | Установка: Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e, 100 шт. | уп. | 1
2791 | Установка: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 1
2792 | Установка: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 1
2793 | Установка: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 1
2794 | Устройство огнестойких проходок с использованием труба стальная водогазопроводная д.50 мм и огнестойкая монтажная пена, 750 мл. | шт. | 18
2795 | 1612/2022-Р-СОТС.ВОР
2796 | Установка: Контроллер адресной двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1
2797 | Установка: Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором для постановки и снятия с охраны, отображения системных событий С2000-К | шт. | 1
2798 | Установка: Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1
2799 | Установка: Резервированный источник РИП-12 исп.54 РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54 | шт. | 4
2800 | Установка: Аккумулятор 7 А*ч DTM1207 | шт. | 4
2801 | Установка: Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 5
2802 | Установка: Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 11
2803 | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный, кабель 1,5 м С2000-СМК исп.05 | шт. | 35
2804 | Установка: Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный С2000-БРШС-Ex | шт. | 2
2805 | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный МК-Ex | шт. | 3
2806 | Установка: Коробка разветвительная универсальная УК-2П | шт. | 35
2807 | Установка: Коробка коммутационная взрывозащищенная УК-Ex (Ладога-Ex) | шт. | 2
2808 | Пусконаладочные работы системы СОТС | Компл. | 1
2809 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 510
2810 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 1122
2811 | Монтаж трубы металлорукава DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 80
2812 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 180
2813 | Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 8
2814 | Монтаж мини-канала с перегородкой 40/2x17 | м | 4
2815 | Установка: Тройник 40x17 | шт. | 2
2816 | Установка: Угол плоский 40x17 | шт. | 2
2817 | Установка: Заглушка 40x17 | шт. | 4
2818 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, | м | 52
2819 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, КСБГнг(А)-FRHF 1х2х0,78 | м | 40
2820 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 438
2821 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 564
2822 | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения электропитания -12 В, КПСнг(а)-FRHF 1x2x0,75 | м | 7
2823 | Монтаж провода с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x2,5, ПуГВнг(А)-LSLTx | м | 4
2824 | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм и огнестойкой монтажной пены, 750 мл. | шт. | 8
2825 | 1612/2022-Р-ТС.ВОР
2826 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 2
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.150.16 Ф/Ф
2827 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 2
2828 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ | компл. | 2
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
2829 | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 99
2830 | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2831 | Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 19
2832 | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 25
2833 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 7
2834 | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 4
2835 | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1.5
2836 | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2837 | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2838 | Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2839 | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 12
2840 | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8
2841 | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2
2842 | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
2843 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2844 | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2845 | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2
2846 | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2
2847 | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 2
2848 | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 4
2849 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
2850 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 10
2851 | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 4
2852 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм КЗС (Т) -57х125 | шт. | 16
2853 | Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм | шт. | 10
2854 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1.03
2855 | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 25
2856 | Лента 0,7х20 кг | кг | 9.5
2857 | Бандаж с пряжкой | шт. | 67
2858 | Обезжириватель Арикон | л. | 1.7
2859 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 3.3
2860 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 6.6
2861 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 1
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.150.16 Ф/Ф
2862 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 1
Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.100.16 Ф/Ф
2863 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ | компл. | 2
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф
2864 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1
2865 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1
2866 | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2867 | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2868 | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 15
2869 | Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 16
2870 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 31
2871 | Труба Ø32х3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 1.5
2872 | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2
2873 | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2
2874 | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2875 | Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2876 | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2877 | Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2878 | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2879 | Отвод 90о-108-4.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2880 | Отвод 90о-57-3.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 19
2881 | Отвод 90о-38-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
2882 | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1
2883 | Тройник 108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1
2884 | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
2885 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1
2886 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1
2887 | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2888 | Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2889 | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5
2890 | Опора корпусно-приварная КП-100-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5
2891 | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 12
2892 | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8
2893 | Опора СПО-100/180 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8
2894 | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 5
2895 | Направляющая опора НПО-100/180 НТС 65-06 | шт. | 5
2896 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2897 | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2898 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2899 | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2900 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 18
2901 | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 18
2902 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм КЗС (Т) -108х180 | шт. | 18
2903 | Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм | шт. | 18
2904 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1.11
2905 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм Wired Mat 80 | м3 | 0.35
2906 | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 36
2907 | Лента 0,7х20 кг | кг | 10.5
2908 | Бандаж с пряжкой | шт. | 73
2909 | Обезжириватель Арикон | л. | 3.5
2910 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 6.8
2911 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 13.7
2912 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 С/С | шт. | 2
2913 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 2
2914 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.25.40 Ф/Ф | компл. | 2
2915 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.15.40 С/С | шт. | 2
2916 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 С/С | шт. | 1
2917 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 С/С | шт. | 1
2918 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 1
2919 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 Ф/Ф | компл. | 1
2920 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.25.40 С/С | шт. | 2
2921 | Клапан “Захлопка” Ду50 мм А-397-80 | шт. | 1
2922 | Клапан “Захлопка” Ду100 мм А-397-80 | шт. | 1
2923 | Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 3
2924 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 3
2925 | Труба Ø40х3.0 ГОСТ 3262-75 | м | 1
2926 | Труба Ø25х2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 7
2927 | Труба Ø15х2.35 ГОСТ 3262-75 | м | 0.5
2928 | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 0.8
2929 | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1
2930 | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2931 | Отвод 90о-45-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
2932 | Отвод 90о-25-2.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 7
2933 | Тройник 57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3
2934 | Обезжириватель Арикон | л. | 1.8
2935 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 1
2936 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 1.9
2937 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | шт. | 1
2938 | - плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2939 | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2940 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2941 | - кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 2
2942 | - кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2943 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2944 | - кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Ø внутр580 мм, h=70 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2945 | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 3634-2019 | компл. | 1
2946 | Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0.1
2947 | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.3
2948 | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) Мастика гидроизоляционная | кг | 67.3
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 ГК "ТехноНИКОЛЬ"
2949 | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 12.24
2950 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 305.15
2951 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 33.9
2952 | Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 12.6
2952 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 23.48
2952 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Купл≥0,95 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16.82
2952 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Купл≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 225.1
2952 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 113.95
2952 | 1612/2022-Р-ТФ,СКС,ЛВС.ВОР
2952 | Установка: Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1 | [7 empty] | 02-01-06
2952 | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 5
2952 | Установка: Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200 А ПЗ-1000.200А | шт. | 1
2952 | Установка: Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T | шт. | 1
2952 | Установка: Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420А | шт. | 2
2952 | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1
2952 | Установка: Шкаф настенный телекоммуникационный 19" антивандальный, 15U, 600x530 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШРН-А-15.520 | шт. | 3
2952 | Установка: Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором R-FAN-1T | шт. | 3
2952 | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 3
2952 | Установка: Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка R-16-7S-A-440-K | шт. | 4
2952 | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | шт. | 5
2953 | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 симплексных портов SC, укомплектованный ШКОС-Л-1U/2-16-SC ~16-SC/SM ~16-SC/UPC: | шт. | 4
- корпус ШКОС-Л-1U
- крышка
- кронштейн 19”
- кассета КТ-3645
- крышка кассеты КТ
- гильзы КДЗС-4525
- планка пластиковая 8SC
- планка заглушка
- комплект деталей для монтажа
- розетка (адаптер) SC/UPC
- пигтейл SC/UPC
- капа 8SC
2954 | Установка: Патч-панель 19” 24xRJ45 KATT, 568A/B, UTP Cat 5e, 1U, графит PID-00174 | шт. | 7
2955 | Установка: Патч-панель телефонная 19” 50xRJ45 KATT, UTP Cat 3, 3/6 и 4/5 пары, 1U, графит PID-00145 | шт. | 1
2956 | Установка: Несущий модуль подключения для плинтов ПВТ, LSA-PROFIL (каркас), 3U МП-19-3U | шт. | 1
2957 | Установка: Плинт 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода LSA-PROFIL | шт. | 10
2958 | Установка: Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный | шт. | 5
2959 | Установка: Крышка магазина защиты | шт. | 5
2960 | Установка: Разрядник 3-х полюсной 230В 20кА/10А типа 8х13 | шт. | 50
2961 | Установка: Скобка контактная д/заземления (упаковка - 50шт) | шт. | 1
2962 | Установка: Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 8
2963 | Установка: Коммутатор 2 уровня на 48 downlink портов Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 740 Вт C9200L-48P-4X-A | шт. | 1
2964 | Установка: Коммутатор 2 уровня на 24 downlink порта Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 370 Вт C9200L-24P-4X-A | шт. | 4
2965 | Установка: Кронштейн для монтажа в 19” стойку 4-х точечное крепление 4PT-KIT-T2 | шт. | 5
2966 | Установка: 10G SFP+ модуль трансивера, для дуплексного одномодового волокна G.652 с разъемами типа LC до 10 км SFP-10G-LR | шт. | 10
2967 | Установка: Комплект стекирования для C9200L: два адаптера и кабель стекирования 0,5 м C9200L-STACK-KIT | шт. | 1
2968 | Установка: Источник бесперебойного питания Online, 2000 ВА (1.8 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C20, выход 6хС13, слот для модуля SNP, подключение внешних батарейных блоков Smart-Save Online SRV | шт. | 1
2969 | Установка: Внешний батарейный блок для SRVSE2KRTXLI, 72В, 2U | шт. | 1
2970 | Установка: Источник бесперебойного питания On-line, 1000 ВА (0.9 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C14, выход 6хС13, слот для модуля SNP Smart-Save Online SRV | шт. | 3
2971 | Установка: Сетевая карта SNMP | шт./pcs. | 4
2972 | Установка: Комплект монтажа в стойку 19", нагрузка до 60кг, регулируемый 480-780 мм для 2U ИБП, 2U силовых модулей, 2U комплектов батарей | шт./pcs. | 5
2973 | Пусконаладочные работы системы | Компл. | 1
2974 | Монтаж: кабель-канал 105x50 мм | м | 30
2975 | Монтаж: Перегородка разделительная | м | 30
2976 | Монтаж: Угол плоский 90° для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 7
2977 | Монтаж: Накладка на стык профиля на защелках для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 5
2978 | Монтаж: Накладка на стык крышки 65 мм DLP, для любых DLP, секционируемая | шт. | 5
2979 | Монтаж: Торцевая заглушка для кабель-каналов 105x50 | шт. | 14
2980 | Монтаж: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 17
2981 | Монтаж: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 64
2982 | Монтаж: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 6
2983 | Монтаж: Мини-колонна 30 см на 2 секции, корпус из алюминия, крышка ПВХ, цвет белый | шт. | 7
2984 | Монтаж: Коробка промышленная, 2-портовая, белый | шт. | 13
2985 | Монтаж: Модуль промышленный категории 5e UTP, крышка, черный | шт. | 26
2986 | Монтаж: Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50
2987 | Монтаж: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.25 мм | шт. | 120
2988 | Монтаж: Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, 50м, цвет оранже-вый | м | 50
2989 | Монтаж: Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 150
2990 | Монтаж: Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5 | шт. | 13
2991 | Монтаж: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 14
2992 | Монтаж: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 400
2993 | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление консолью к стене | м | 354
2994 | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление профилем к потолку | м | 100
2995 | Монтаж: Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь, 100x50x3000 мм, с крышкой, крепление на скобе | м | 84
2996 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 3155
2997 | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 30
2998 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 200
2999 | Укладка кабеля в проложенные трубы в стяжке пола: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 50
3000 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 368
3001 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый | шт. | 90
3002 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 68
3003 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 3 м, белый | шт. | 26
3004 | Монтаж: Одномодовый дуплексный оптический коммутационный шнур, 2х9/125, ОS2, Duplex SC-LC, LSZH, 2 м, 41F-S2-SC-LC-02 | шт. | 10
3005 | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм | шт. | 2
3006 | Устройство огнестойких проходок с использованием противопожарной подушки | шт. | 4
3007 | 1612/2022-Р-ЭГ.ВОР
3008 | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 2100
3009 | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 900
3010 | Держатель проволоки для плоской кровли | шт. | 672
3011 | Компенсатор | шт. | 72
3012 | Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 740
3013 | Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 1428
3014 | Заклепка резьбовая М8 | шт. | 1428
3015 | Вставка разделительная d8-10 мм | шт. | 15
3016 | Полоса стальная горячеоцинкованная, 40х4 мм (контур заземления) | м | 375
3017 | Стержень заземления omex, длина 1,5 м, диаметр 20 мм, оцинкованный | шт. | 34
3018 | Наконечник стержня заземления оцник. | шт. | 17
3019 | Насадка для забивания стержней заземления | шт. | 2
3020 | Соединитель стержня заземления и проволоки | шт. | 17
3021 | Крестовой соединитель для плоских проводников до 40 мм, оцинкованный | шт. | 12
3022 | Фальцевая и балочная клемма 10-20 мм | шт. | 8
3023 | Лента антикоррозионная | м. | 44
3024 | Коробка уравнивания потенциалов | шт. | 3
3025 | Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой | шт. | 6
3026 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x4 | м. | 60
3027 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x6 | м. | 300
3028 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x25 | м. | 90
3029 | 1612/2022-Р-ЭМ.ВОР
3030 | Монтаж ВРУ | Компл. | 1
3031 | Монтаж ПЭСПЗ | Компл. | 1
3032 | Монтаж ВРУ-АВР | Компл. | 1
3033 | Монтаж ЩР-1 | Компл. | 1
3034 | Монтаж ЩОР-2 | Компл. | 1
3035 | Монтаж ЩР-3 | Компл. | 1
3036 | Монтаж ЩУО | Компл. | 1
3037 | Монтаж ЩВ-1 | Компл. | 1
3038 | Монтаж ЩВ-2 | Компл. | 1
3039 | Монтаж ЩПАУ | Компл. | 1
3040 | Монтаж ЩСС | Компл. | 1
3041 | Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65 | шт. | 5
3042 | Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста | шт. | 21
3043 | Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55, 1 пост | шт. | 16
3044 | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8
3045 | Ящик с понижающим трансформатором IP 54 | шт. | 4
3046 | Шинопровод 2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55 (комплект.) | м. | 150
3047 | Шинопровод 2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55 (комплект.) | м. | 165
3048 | 4.1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-мерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
3049 | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 2018
3050 | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 1591
3051 | ППГнг(А)-HF 3х4 | м | 337
3052 | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 301
3053 | ППГнг(А)-HF 3х16 | м | 120
3054 | ППГнг(А)-HF 5х1.5 | м | 460
3055 | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 989
3056 | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 645
3057 | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 497
3058 | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 160
3059 | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 1188
3060 | ППГнг(А)-HF 5х25 | м | 488
3061 | ППГнг(А)-HF 5х35 | м | 15
3062 | ППГнг(А)-HF 5х120 | м | 85
3063 | ППГнг(А)-HF 5х150 | м | 440
3064 | ППГнг(А)-HF 5х240 | м | 74
3065 | 4.2 Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
3066 | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 662
3067 | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 3934
3068 | ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 454
3069 | ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 10
3070 | ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м | 85
3071 | ППГнг(А)-FRHF 5х120 | м | 60
3072 | ППГнг(А)-FRHF 5х240 | м | 24
3073 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 2760
3074 | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 5800
3075 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 1830
3076 | Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм | м | 960
3077 | Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм | м | 2100
3078 | Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм | м | 140
3079 | Труба стальная 108х3 | м | 98
3080 | Металлорукав Д=20 мм | м | 100
3081 | Металлорукав Д=25 мм | м | 200
3082 | Металлорукав Д=35 мм | м | 40
3083 | Металлорукав Д=40 мм | м | 60
3084 | Металлорукав Д=50 мм | м | 60
3085 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м | шт. | 100
3086 | Заделка кабельных проходок | шт. | 30
3087 | Пусконаладочные работы электрооборудования | шт. | 1
3088 | 1612/2022-Р-ЭН.ВОР
3089 | Монтаж ЩНО | шт. | 1
3090 | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 3x2,5 | м. | 265
3091 | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 2x2,5 | м. | 10
3092 | Монтаж прожектора типа FREGAT FLOOD LED 110 (60) 5000K | шт. | 4
3093 | Монтаж датчика освещенности PS10 | шт | 2
3094 | Монтаж трубы жесткой оцинкованной ø20x1x3000 мм | м. | 265
3095 | Монтаж отвода линии к ЩНО | шт | 1
3096 | 1612/2022-Р-ЭО.ВОР
3097 | Монтаж ЩО-1 | Компл. | 1
3098 | Монтаж ЩО-3 | Компл. | 1
3099 | Монтаж ЩАО | Компл. | 1
3100 | 2. Монтаж светотехнического оборудования
3101 | Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт | шт. | 62
3102 | Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт | шт. | 43
3103 | Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт | шт. | 18
3104 | Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт | шт. | 4
3105 | Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт | шт. | 16
3106 | Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт | шт. | 4
3107 | Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт | шт. | 54
3108 | Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт | шт. | 1
3109 | Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт | шт. | 15
3110 | Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт | шт. | 13
3111 | Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт | шт. | 6
3112 | Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 5
3113 | Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 10
3114 | Саморезы | кг. | 6
3115 | 3. Монтаж электроустановочных изделий
3116 | Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44 | шт. | 2
3117 | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 | шт. | 17
3118 | + рамка на 1 пост, IP20
3119 | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 | шт. | 18
3120 | + рамка на 1 пост, IP55
3121 | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 | шт. | 14
3122 | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 | шт. | 8
3123 | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8
3124 | Установочная коробка для полых стен | шт. | 70
3125 | Установочная коробка для сплошных стен | шт. | 10
3126 | Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55 | шт. | 300
3127 | Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2 | шт. | 60
3128 | 4. Монтаж шинопроводов
3129 | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3130 | ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3131 | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3132 | 5. Монтаж кабельной продукции
3133 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 589
3134 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 90
3135 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 280
3136 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 400
3137 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 200
3138 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х6 | м | 175
3139 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 215
3140 | 6. Монтаж труб
3141 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 589
3142 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 600
3143 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м | шт. | 12
3144 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 50
3145 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 280
3146 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 300
3147 | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм | шт. | 90
3148 | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 615
3149 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм | шт. | 630
3150 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 375
3151 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм | шт. | 400
3152 | Металлорукав Д=20 мм | м | 30
3153 | Металлорукав Д=40 мм | м | 20
3154 | Заделка узлов проходов кабеля огнезащитной пеной и герметиком | шт. | 60
3155 | 1612/2022-Р-ЭС.ВОР | [11 empty] | +
3156 | Разбивка трассы | м | 1001 | [6 empty] | 27995942.89 | 04-01-01
3157 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 1001
3158 | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,09 м3) в отвал | м3 | 409.12
3159 | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,09 м3) | м3 | 21.53
3160 | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,25 м3) в отвал | м3 | 94.52
3161 | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,25 м3) | м3 | 4.97
3162 | Погрузка излишков грунта II группы экскаваторами на самосвалы | м3 | 280.7
3163 | Транспортировка излишек грунта (группа грунта II) на площадку временного складирования, расстояние до 6 км. | м3/т | 280,7/547,4
3164 | Работа на отвале | м3 | 280.7
3165 | Устройство основания из песка ГОСТ 8736-2014 h=0,10 м под кабельные линии механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 56.14
3166 | Затяжка кабеля в ПНД трубу ∅110 | м | 2330
3167 | Укладка ПНД труб ∅110 в траншее | м | 2330
3168 | Прокладка кабеля по консолям в БКТП | м | 160
3169 | Прокладка кабеля по стене здания | м | 130
3170 | Обратная засыпка траншей песком строительным по ГОСТ 8736-2014 механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 90.16
3171 | Укладка сигнальной ленты | м | 1085
3172 | Обратная засыпка траншеи грунтом с края траншеи механизированным способом бульдозером мощностью 79 (108) кВт с послойным трамбованием до k=0.9. Грунт 1 группы. | м3 | 249.44
3173 | Установка концевых муфт 6 кВ | шт. | 8
3174 | Восстановление газона | м2 | 370.9
3175 | Восстановление тротуара | м2 | 91.5
3176 | Восстановление проездов | м2 | 99.1
3177 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ | м | 2620
3178 | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ | шт. | 8
3179 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями | шт. | 2
3180 | Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий | м³ | 249
3181 | Устройство подсыпки из песка | м³ | 60
3182 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м³ | 190
3183 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 420
3184 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 1450
3185 | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 40
3186 | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 120
3187 | Укладка двустенной трубы в траншею ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 800
3188 | Монтаж двустенной трубы к стене ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 125
3189 | Монтаж трубы стальной электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91 | м. | 5
3190 | Монтаж трубы стальной 160х4.5 | м. | 140
3191 | Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм
3192 | Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте: | шт. | 1
3193 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI) | шт. | 2
3194 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF) | шт. | 2
3195 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI) | шт. | 2
3196 | Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100) | шт. | 1
3197 | Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ) | компл. | 2
3198 | Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А) | шт. | 2
3199 | Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А) | шт. | 1
3200 | Панель шинной сборки (5000А) | шт. | 1
3201 | Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А) | шт. | 2
3202 | Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А) | шт. | 2
3203 | Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А) | шт. | 2
3204 | Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А) | шт. | 2
3205 | Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ) | компл. | 2
3206 | Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ | компл. | 2
3207 | Щит собственных нужд "ЩСН" | шт. | 1
3208 | Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо" | шт. | 2
3209 | 1612/2022-Р-ТХ.ВОР | [11 empty] | +
3210 | Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм | шт. | 16 | [6 empty] | 2198888484.38 | 02-01-09
3211 | Сточный поддон металлический для лакокрасочных материалов, г.р. 1000х1000х300мм, объем – 220л. | шт. | 6
3212 | Стеллаж металлический для лакокрасочных материалов, количество уровней хранения – 2, нагрузка на полку – 1000кг, г.р. (ДхШхВ) 1700х700х2000мм | шт. | 8
3213 | Сточный поддон металлический с решеткой-настилом, на ножках, объем 220л, г.р. (ДхШхВ) 1600х600х250мм | шт. | 8
3214 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1
3215 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1000х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1
3216 | Контейнер для песка металлический, г.р. 600х300х400мм (ДхШхВ) | шт. | 1
3217 | Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм | шт. | 2
3218 | Стул офисный с широким сидением, г.р. (ДхШхВ) 535х600х850мм | шт. | 21
3219 | Стеллаж металлический, количество уровней – 3, вес на 1 полку – до 100кг, г.р. (ДхШхВ) 2000х400х2000мм | шт. | 1
3220 | Стол, г.р. (ДхШхВ) 1700х500х870мм | шт. | 1
3221 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х750мм | шт. | 1
3222 | Тумба под принтер, г.р. (ДхШхВ) 400х600х750мм | шт. | 5
3223 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 1000х400х2000мм | шт. | 1
3224 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х750мм | шт. | 14
3225 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х800х750мм | шт. | 1
3226 | Стол переговорный, г.р. (ДхШхВ) 1800х800х750мм | шт. | 1
3227 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 700х400х2000мм | шт. | 14
3228 | Сушилка для рук настенная с воздушным HERA-фильтром Nickel, г.р. 100х234х394мм, 1,6 кВт, 220В, 0°-40°C | шт. | 4
3229 | Шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, г.р. 600х500х1800мм | шт. | 2
3230 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 1000х500х2000мм | шт. | 1
3231 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 800х400х2000мм | шт. | 1
3232 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения, (ДхШхВ) г.р.1000x500x1850мм. В комплекте с выдвижной скамейкой, (ДхШхВ) г.р. 800х355х 285мм | шт. | 30
3233 | Шкаф металлический гардеробный на два отделения, (ДхШхВ) г.р.400x500x1860мм | шт. | 5
3234 | Фен электрический бытовой (с креплением к стене) для сушки волос, 1Ф/220В/1,0 кВт | шт. | 7
3235 | Зеркало настенное, (ШхВ) г.р. 436х644мм | шт. | 6
3236 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения с перфорированными дверцами с вытяжкой, ⌀патрубка 100мм, (ДхШхВ) г.р.600x500x1900мм. | шт. | 23
3237 | Гардеробная скамья, (ДхШхВ) г.р. 800х350х450мм | шт. | 15
3238 | Стол металлический, (ДхШхВ)г.р.1300х500х850мм | шт. | 1
3239 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х500х2000мм | шт. | 2
3240 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х600х2000мм | шт. | 6
3241 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения с перфорированными дверцами на подставке, (ДхШхВ) г.р.800x500x1850мм. | шт. | 19
3242 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения, (ДхШхВ) г.р.500x500x1850мм. | шт. | 5
3243 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1600х600х2000мм | шт. | 2
3244 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1000х600х2000мм | шт. | 1
3245 | Шкаф гардеробный металлический для одежды на одно отделение, (ДхШхВ) г.р.330x500x1850мм | шт. | 42
3246 | 1612/2022-Р-АСУД.ВОР
3247 | Шкаф управления ШУ-ПВ1
3248 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3249 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3250 | - контроллер;
3251 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3252 | Приборы и средства автоматизации
3253 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
3254 | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1
3255 | Монтаж смесительного узла SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3256 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3257 | Монтаж привода PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | шт. | 1
3258 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3259 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3260 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3261 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3262 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 5
3263 | Кабельно-проводниковая продукция
3264 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3265 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3266 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3267 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3268 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
3269 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 22
3270 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3271 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 90
3272 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 12
3273 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3274 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 43
3275 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3276 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3277 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3278 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3279 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3280 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3281 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3282 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 160
3283 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 480
3284 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5
3285 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 3
3286 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 10
3287 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3288 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 120
3289 | Шкаф управления ШУ-П2
3290 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3291 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3292 | - контроллер;
3293 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3294 | Приборы и средства автоматизации
3295 | Монтаж Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В | шт. | 1
3296 | Монтаж Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3297 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3298 | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3299 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3300 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3301 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3302 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3303 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3304 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 11
3305 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3306 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3307 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10
3308 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3309 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 52
3310 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3311 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 44
3312 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 11
3313 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 110
3314 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, Д=25 | шт. | 330
3315 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3316 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3317 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3318 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3319 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3320 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 4
3321 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3322 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3323 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3324 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3325 | Шкаф управления ШУ-П3
3326 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3327 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3328 | - контроллер;
3329 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3330 | Приборы и средства автоматизации
3331 | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1
3332 | Монтаж смесительного узла (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод) | шт. | 1
3333 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3334 | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3335 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3336 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3337 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3338 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3339 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3340 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3341 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3342 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3343 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 15
3344 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3345 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 68
3346 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3347 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 33
3348 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3349 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 12
3350 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 12
3351 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 12
3352 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3353 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
3354 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3355 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3356 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3357 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 14
3358 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 28
3359 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 28
3360 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 56
3361 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 56
3362 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3363 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3364 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3365 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3366 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3367 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3368 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3369 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3370 | Шкаф управления ШУ-П4.1
3371 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3372 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3373 | - контроллер, панель оператора;
3374 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3375 | - преобразователи частоты.
3376 | Приборы и средства автоматизации
3377 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3378 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3379 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3380 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3381 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3382 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3383 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3384 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3385 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3386 | Кабельно-проводниковая продукция
3387 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3388 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 55
3389 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3390 | Монтажные изделия и материалы
3391 | Монтаж лотк металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3392 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3393 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3394 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3395 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3396 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3397 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3398 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3399 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3400 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3401 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3402 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3403 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3404 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3405 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3406 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3407 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3408 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3409 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3410 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3411 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3412 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3413 | Вентустановка П4.2
3414 | Шкаф управления ШУ-П4.2
3415 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3416 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3417 | - контроллер, панель оператора;
3418 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3419 | - преобразователи частоты.
3420 | Приборы и средства автоматизации
3421 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3422 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3423 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3424 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3425 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3426 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3427 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3428 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3429 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3430 | Кабельно-проводниковая продукция
3431 | Монтаж комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1
3432 | Монтаж кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 20
3433 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3434 | Монтажные изделия и материалы
3435 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3436 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3437 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3438 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3439 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3440 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3441 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3442 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8
3443 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20
3444 | Монтаж Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 | шт. | 4
3445 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3446 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3447 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3448 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3449 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3450 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3451 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3452 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3453 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3454 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3455 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3456 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3457 | Вентустановка П4.3
3458 | Шкаф управления ШУ-П4.3
3459 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3460 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3461 | - контроллер, панель оператора;
3462 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3463 | - преобразователи частоты.
3464 | Приборы и средства автоматизации
3465 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3466 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3467 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3468 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3469 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3470 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3471 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3472 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3473 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3474 | Кабельно-проводниковая продукция
3475 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1
3476 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 15
3477 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3478 | Монтажные изделия и материалы
3479 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15
3480 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15
3481 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15
3482 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3483 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3484 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3485 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3486 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12
3487 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28
3488 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3489 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3490 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3491 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3492 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3493 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3494 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3495 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3496 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3497 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3498 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3499 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3500 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3501 | Вентустановка П4.4
3502 | Шкаф управления ШУ-П4.4
3503 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
3504 | Приборы и средства автоматизации
3505 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3506 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3507 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3508 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3509 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3510 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3511 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3512 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3513 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3514 | Кабельно-проводниковая продукция
3515 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1
3516 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовогой | м | 45
3517 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3518 | Монтажные изделия и материалы
3519 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15
3520 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15
3521 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15
3522 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3523 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3524 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3525 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3526 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12
3527 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28
3528 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3529 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3530 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3531 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3532 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3533 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3534 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3535 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3536 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3537 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3538 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3539 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3540 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
Вентустановка П4.5
Шкаф управления ШУ-П4.5
3541 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
Приборы и средства автоматизации
3542 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3543 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3544 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3545 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3546 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3547 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3548 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3549 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3550 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3551 | Кабельно-проводниковая продукция
3552 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3553 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45
3554 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3555 | Монтажные изделия и материалы
3556 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3557 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3558 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3559 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3560 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3561 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3562 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3563 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3564 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3565 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3566 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3567 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3568 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3569 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3570 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3571 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3572 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3573 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3574 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3575 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3576 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3577 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3578 | Вентустановка П4.6
3579 | Шкаф управления ШУ-П4.6
3580 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3581 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3582 | - контроллер, панель оператора;
3583 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3584 | - преобразователи частоты.
3585 | Приборы и средства автоматизации
3586 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3587 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3588 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3589 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3590 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3591 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3592 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3593 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3594 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3595 | Кабельно-проводниковая продукция
3596 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3597 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 40
3598 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3599 | Монтажные изделия и материалы
3600 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3601 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3602 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3603 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3604 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3605 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3606 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3607 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3608 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3609 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3610 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3611 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3612 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3613 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3614 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3615 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3616 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3617 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3618 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3619 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3620 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3621 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3622 | Вентустановка П4.7
3623 | Шкаф управления ШУ-П4.7
3624 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3625 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3626 | - контроллер, панель оператора;
3627 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3628 | - преобразователи частоты.
3629 | Приборы и средства автоматизации
3630 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3631 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3632 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3633 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3634 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3635 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3636 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3637 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3638 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3639 | Кабельно-проводниковая продукция
3640 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1
3641 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45
3642 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3643 | Монтажные изделия и материалы
3644 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3645 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3646 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3647 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3648 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3649 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3650 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3651 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8
3652 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20
3653 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3654 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3655 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3656 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3657 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3658 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3659 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3660 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3661 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3662 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3663 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3664 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3665 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3666 | Вентустановка П4.8
3667 | Шкаф управления ШУ-П4.8
3668 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3669 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3670 | - контроллер, панель оператора;
3671 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3672 | - преобразователи частоты.
3673 | Приборы и средства автоматизации
3674 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3675 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3676 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3677 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3678 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3679 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3680 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3681 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3682 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3683 | Кабельно-проводниковая продукция
3684 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3685 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 65
3686 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3687 | Монтажные изделия и материалы
3688 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3689 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3690 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3691 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3692 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3693 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3694 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3695 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3696 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3697 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3698 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3699 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3700 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3701 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3702 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3703 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3704 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3705 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3706 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3707 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3708 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3709 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3710 | Вентустановка П5
3711 | Шкаф управления ШУ-П5
3712 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3713 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3714 | - контроллер;
3715 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3716 | Приборы и средства автоматизации
3717 | Монтаж частотного преобразователя 4,0 кВт, 380 В | шт. | 1
3718 | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3719 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3720 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3721 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3722 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3723 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3724 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3725 | Кабельно-проводниковая продукция
3726 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3727 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 16
3728 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3729 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3730 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10
3731 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3732 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 40
3733 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3734 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 28
3735 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 16
3736 | Монтажные изделия и материалы
3737 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3738 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3739 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3740 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3741 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3742 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3743 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3744 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3745 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10
3746 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20
3747 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20
3748 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40
3749 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40
3750 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3751 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3752 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3753 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3754 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3755 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3756 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3757 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3758 | Вентустановка П6
3759 | Шкаф управления ШУ-П6
3760 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3761 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3762 | - контроллер;
3763 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3764 | Приборы и средства автоматизации
3765 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
3766 | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3767 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3768 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3769 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3770 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3771 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3772 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3773 | Кабельно-проводниковая продукция
3774 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3775 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3776 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3777 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3778 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 9
3779 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3780 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 36
3781 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3782 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 26
3783 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3784 | Монтажные изделия и материалы
3785 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3786 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3787 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3788 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3789 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3790 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3791 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3792 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3793 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10
3794 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20
3795 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20
3796 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40
3797 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40
3798 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3799 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3800 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3801 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3802 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3803 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3804 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3805 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3806 | Вентустановка П7
3807 | Шкаф управления ШУ-П7
3808 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3809 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3810 | - контроллер;
3811 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3812 | Приборы и средства автоматизации
3813 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3814 | Монтаж привода PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3815 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3S (дтк на приток.) | шт. | 1
3816 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 3
3817 | Кабельно-проводниковая продукция
3818 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3819 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 7
3820 | ВВГнг(A)-LS 3х4 мм² | м | 6
3821 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3822 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25
3823 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 7
3824 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3825 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 5
3826 | Монтажные изделия и материалы
3827 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20
3828 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60
3829 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3830 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3831 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3832 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3833 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3834 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3835 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 1
3836 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 3
3837 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3838 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 30
3839 | Вентилятор В2
3840 | Шкаф управления ШУ-В2
3841 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3842 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3843 | - контроллер;
3844 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3845 | Приборы и средства автоматизации
3846 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3847 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 1
3848 | Кабельно-проводниковая продукция
3849 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3850 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 13
3851 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3852 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 12
3853 | Монтажные изделия и материалы
3854 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3855 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3856 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3857 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3858 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3859 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3860 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20
3861 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60
3862 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3863 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3864 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
3865 | Вентиляторы В3 и В14
3866 | Шкаф управления ШУ-В3В14
3867 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3868 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3869 | - контроллер;
3870 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3871 | Приборы и средства автоматизации
3872 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 2
3873 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 2
3874 | Кабельно-проводниковая продукция
3875 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3876 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 50
3877 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3878 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 48
3879 | Монтажные изделия и материалы
3880 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3881 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3882 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3883 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3884 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3885 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3886 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3887 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3888 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3889 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3890 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3891 | Вентилятор В7
3892 | Шкаф управления ШУ-В7
3893 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3894 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3895 | - контроллер;
3896 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3897 | Приборы и средства автоматизации
3898 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3899 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1
3900 | Кабельно-проводниковая продукция
3901 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3902 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 10
3903 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3904 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 9
3905 | Монтажные изделия и материалы
3906 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 12
3907 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 36
3908 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3909 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3910 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3911 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3912 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3913 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3914 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3915 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
3916 | Вентиляторы В4/В4р
3917 | Шкаф управления ШУ-В4/В4р
3918 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3919 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3920 | - контроллер;
3921 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3922 | Приборы и средства автоматизации
3923 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3924 | Кабельно-проводниковая продукция
3925 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3926 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3927 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3928 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 30
3929 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3930 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3931 | Монтажные изделия и материалы
3932 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3933 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3934 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3935 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3936 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3937 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3938 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3939 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3940 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3941 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3942 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3943 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
3944 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
3945 | Вентиляторы В5/В5р
3946 | Шкаф управления ШУ-В5/В5р
3947 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3948 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3949 | - контроллер;
3950 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3951 | Приборы и средства автоматизации
3952 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3953 | Кабельно-проводниковая продукция
3954 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3955 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3956 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3957 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 28
3958 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3959 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3960 | Монтажные изделия и материалы
3961 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3962 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3963 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3964 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3965 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3966 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3967 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3968 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3969 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3970 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3971 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3972 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
3973 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
3974 | Вентиляторы В6/В6р
3975 | Шкаф управления ШУ-В6/В6р
3976 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3977 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3978 | - контроллер;
3979 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3980 | Приборы и средства автоматизации
3981 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3982 | Кабельно-проводниковая продукция
3983 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3984 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3985 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3986 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 46
3987 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3988 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3989 | Монтажные изделия и материалы
3990 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3991 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3992 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3993 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3994 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3995 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3996 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3997 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3998 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3999 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4000 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4001 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4002 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4003 | Вентиляторы В8/В8р
4004 | Шкаф управления ШУ-В8/В8р
4005 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4006 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4007 | - контроллер;
4008 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4009 | Приборы и средства автоматизации
4010 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4011 | Кабельно-проводниковая продукция
4012 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4013 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4014 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4015 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 21
4016 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4017 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4018 | Монтажные изделия и материалы
4019 | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4
4020 | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8
4021 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 33
4022 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 99
4023 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4024 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4025 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4026 | Вентиляторы В9/В9р
4027 | Шкаф управления ШУ-В9/В9р
4028 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4029 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4030 | - контроллер;
4031 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4032 | Приборы и средства автоматизации
4033 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4034 | Кабельно-проводниковая продукция
4035 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4036 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4037 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4038 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 20
4039 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4040 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4041 | Монтажные изделия и материалы
4042 | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4
4043 | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8
4044 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 32
4045 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 96
4046 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4047 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4048 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4049 | Вентиляторы В10/В10р
4050 | Шкаф управления ШУ-В10/В10р
4051 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4052 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4053 | - контроллер;
4054 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4055 | Приборы и средства автоматизации
4056 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4057 | Кабельно-проводниковая продукция
4058 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4059 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4060 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4061 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85
4062 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4063 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4064 | Монтажные изделия и материалы
4065 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36
4066 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36
4067 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36
4068 | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4069 | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4070 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4071 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4072 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4073 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4074 | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4075 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4076 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8
4077 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
4078 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25
4079 | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50
4080 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24
4081 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24
4082 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24
4083 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24
4084 | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26
4085 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150
4086 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124
4087 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4088 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4089 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4090 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4091 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4092 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4093 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4094 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4095 | Вентиляторы В11/В11р
4096 | Шкаф управления ШУ-В11/В11р
4097 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4098 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4099 | - контроллер;
4100 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4101 | Приборы и средства автоматизации
4102 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4103 | Кабельно-проводниковая продукция
4104 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4105 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4106 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4107 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65
4108 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4109 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4110 | Монтажные изделия и материалы
4111 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4112 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4113 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4114 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4115 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4116 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4117 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4118 | Вентиляторы В12/В12р
4119 | Шкаф управления ШУ-В12/В12р
4120 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4121 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4122 | - контроллер;
4123 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4124 | Приборы и средства автоматизации
4125 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4126 | Кабельно-проводниковая продукция
4127 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4128 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4129 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4130 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85
4131 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4132 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4133 | Монтажные изделия и материалы
4134 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36
4135 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36
4136 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36
4137 | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4138 | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4139 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4140 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4141 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4142 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4143 | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4144 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4145 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8
4146 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
4147 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25
4148 | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50
4149 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24
4150 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24
4151 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24
4152 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24
4153 | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26
4154 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150
4155 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124
4156 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4157 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4158 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4159 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4160 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4161 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4162 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4163 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4164 | Вентиляторы В13/В13р
4165 | Шкаф управления ШУ-В13/В13р
4166 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4167 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4168 | - контроллер;
4169 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4170 | Приборы и средства автоматизации
4171 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4172 | Кабельно-проводниковая продукция
4173 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4174 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4175 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4176 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65
4177 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4178 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4179 | Монтажные изделия и материалы
4180 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4181 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4182 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4183 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4184 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4185 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4186 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4187 | Вентилятор МО1
4188 | Шкаф управления ШУ-МО1
4189 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4190 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4191 | - контроллер;
4192 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4193 | Приборы и средства автоматизации
4194 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
4195 | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1
4196 | Кабельно-проводниковая продукция
4197 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4198 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
4199 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющео горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4200 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18
4201 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4202 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42
4203 | Монтажные изделия и материалы
4204 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4205 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4206 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4207 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4208 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4209 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4210 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4211 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3
4212 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39
4213 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4214 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4215 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4216 | Монтаж Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4217 | Вентилятор МО2
4218 | Шкаф управления ШУ-МО2
4219 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4220 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4221 | - контроллер;
4222 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4223 | Приборы и средства автоматизации
4224 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
4225 | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1
4226 | Кабельно-проводниковая продукция
4227 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4228 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
4229 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4230 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18
4231 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4232 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42
4233 | Монтажные изделия и материалы
4234 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4235 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4236 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4237 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4238 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4239 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4240 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4241 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3
4242 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39
4243 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4244 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4245 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4246 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4247 | Вентиляторы АВ1/АВ1р
4248 | Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р
4249 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4250 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4251 | - контроллер;
4252 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4253 | Приборы и средства автоматизации
4254 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 2
4255 | Кабельно-проводниковая продукция
4256 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4257 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
4258 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4259 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 26
4260 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4261 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4262 | Монтажные изделия и материалы
4263 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4264 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4265 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4266 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4267 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4268 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4269 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4270 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
4271 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
4272 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4273 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4274 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4275 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4276 | Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200
4277 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 18
4278 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 18
4279 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 18
4280 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 6
4281 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4282 | Профиль П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 20
4283 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 40
4284 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 40
4285 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 40
4286 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 40
4287 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 40
4288 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 80
4289 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 80
4290 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4291 | Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7
4292 | Шкаф управления ШУ-ПЕ
4293 | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4294 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4295 | Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С | шт. | 9
4296 | Монтаж выключателя автоматического 2А, 1П, х-ка С | шт. | 3
4297 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 5
4298 | Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 8
4299 | Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 8
4300 | Монтаж программируемого реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В | шт. | 1
4301 | Монтаж резистора 120 Ом | шт. | 4
4302 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 2
4303 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4304 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1.2
4305 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 24
4306 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4307 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4308 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | шт. | 1
4309 | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З | шт. | 1
4310 | Кабельно-проводниковая продукция
4311 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4312 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 625
4313 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4314 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 1035
4315 | Монтажные изделия и материалы
4316 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 6
4317 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 135
4318 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм | м | 120
4319 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 6
4320 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 135
4321 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 50х3000 мм | м | 120
4322 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 141
4323 | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2
4324 | Монтаж заглушки цельной ТС 50х50 | м | 1
4325 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4326 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4327 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4328 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4329 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4330 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4331 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4332 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4333 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4334 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4335 | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4336 | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4337 | Монтаж переходника RRD правостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4338 | Монтаж переходника RRS левостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4339 | Монтаж переходника RRD правостороннего 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4340 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4341 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 6
4342 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 20
4343 | Монтаж консоли универсальной осн. 150 мм | шт. | 4
4344 | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 200
4345 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 460
4346 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4347 | Монтаж металлорукава DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный | м | 215
4348 | Монтаж держателя оцинкованного одностороннего, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм | шт. | 645
4349 | Монтаж муфты металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба | шт. | 8
4350 | Монтаж втулки соединительной, М25х1,5 | шт. | 4
4351 | Монтаж взрывозащищенной Ex e муфты металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16
4352 | Монтаж взрывозащищенной защитной втулки Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16
4353 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
4354 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4355 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 50
4356 | Воздушные завесы У1-У5
4357 | Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5
4358 | Монтаж блока коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6 | шт. | 5
4359 | Приборы и средства автоматизации
4360 | Монтаж концевого выключателя ВП-15К21 | шт. | 5
4361 | Кабельно-проводниковая продукция
4362 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4363 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 309
4364 | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением:
4365 | ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм² | м | 90
4366 | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением:
4367 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм² | м | 103
4368 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4369 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25
4370 | Монтажные изделия и материалы
4371 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 500
4372 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 1500
4373 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 15
4374 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5
4375 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 160
4376 | Узел ввода теплоносителя
4377 | Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ
4378 | Монтаж шкафа учёта в составе: | компл. | 1
4379 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
4380 | - тепловычислитель;
4381 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4382 | Приборы и средства автоматизации
4383 | Монтаж расходомера РС 80-90-А-Ф | шт. | 2
4384 | Монтаж преобразователя давления 0-16 бар, 4-20 мА | шт. | 2
4385 | Монтаж термометра сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм | шт. | 2
4386 | Кабельно-проводниковая продукция
4387 | Прокладка комплекта контрольных и сигнальных кабелей L=5м | компл. | 1
4388 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4389 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 190
4390 | Монтажные изделия и материалы
4391 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 40
4392 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30
4393 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4394 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4395 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 14
4396 | Теплоснабжение цехов и АБК
4397 | Шкаф управления ШУ-БТП
4398 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
4399 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
4400 | - контроллер;
4401 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4402 | Приборы и средства автоматизации
4403 | Монтаж электропривода регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз. | шт. | 1
4404 | Монтаж электропривода регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз. | шт. | 1
4405 | Монтаж реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C | шт. | 2
4406 | Монтаж реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C | шт. | 2
4407 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C | шт. | 2
4408 | Монтаж датчика температуры погружного Pt1000, -50…200°С, L=100мм | шт. | 2
4409 | Кабельно-проводниковая продукция
4410 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4411 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 150
4412 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4413 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 150
4414 | КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм² | м | 75
4415 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4416 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 160
4417 | Монтажные изделия и материалы
4418 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 60
4419 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 60
4420 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 60
4421 | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2
4422 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4423 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4424 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4425 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4426 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4427 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4428 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4429 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 16
4430 | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 30
4431 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 138
4432 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4433 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 150
4434 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 50
4435 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4436 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4437 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 60
4438 | Узел учёта воды
4439 | Шкаф узла учёта воды ШУУВ
4440 | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4441 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4442 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4443 | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1
4444 | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1
4445 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1
4446 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4447 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1
4448 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1
4449 | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4450 | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4451 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4452 | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4453 | Приборы и средства автоматизации
4454 | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом | шт. | 2
4455 | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом | шт. | 1
4456 | Кабельно-проводниковая продукция
4457 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4458 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 110
4459 | Монтажные изделия и материалы
4460 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 15
4461 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 45
4462 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4463 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4464 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
4465 | Узел учёта газа
4466 | Шкаф узла учёта газа ШУУГ
4467 | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4468 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4469 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4470 | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1
4471 | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1
4472 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1
4473 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4474 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1
4475 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1
4476 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4477 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4478 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4479 | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4480 | Приборы и средства автоматизации
4481 | Подключение к системе учёта счётчика воды газа турбинного фланцевого DN150, с импульсным выходом | шт. | 1
4482 | Кабельно-проводниковая продукция
4483 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4484 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 10
4485 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4486 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 170
4487 | Монтажные изделия и материалы
4488 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4489 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30
4490 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4491 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4492 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 5
4493 | Система контроля загазованности метаном и угарным газом
4494 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1
4495 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4496 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4497 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4498 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4499 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4500 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4501 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4502 | Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 4
4503 | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 4
4504 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4505 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4506 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4507 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4508 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4509 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4510 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4511 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4512 | Приборы и средства автоматизации
4513 | Датчик-сигнализатор метана термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 17
4514 | Датчик-сигнализатор оксида углерода термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 21
4515 | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 76
4516 | Кабельно-проводниковая продукция
4517 | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
4518 | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 1000
4519 | Система контроля загазованности
4520 | парами лакокрасочных материалов и растворителей
4521 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1
4522 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4523 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4524 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4525 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4526 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4527 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4528 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4529 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4530 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4531 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4532 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4533 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4534 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4535 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4536 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4537 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2
4538 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4539 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4540 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4541 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4542 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4543 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4544 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4545 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4546 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4547 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4548 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4549 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4550 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4551 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4552 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4553 | Приборы и средства автоматизации
4554 | Датчик-сигнализатор ксилола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4555 | Датчик-сигнализатор сольвента термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4556 | Датчик-сигнализатор толуола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4557 | Датчик-сигнализатор уайт-спитира термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 32
4558 | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 250
4559 | Кабельно-проводниковая продукция
4560 | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
4561 | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 1000
4562 | Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности)
4563 | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 390
4564 | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 390
4565 | Перегородка 50х3000 мм | м | 390
4566 | Заглушка цельная ТС 100х50 | м | 12
4567 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4568 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 8
4569 | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4570 | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4571 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4572 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4573 | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4574 | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12
4575 | Консоль универсальная осн. 100 мм | шт. | 325
4576 | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 674
4577 | Цинковая краска-спрей, 400мл | шт. | 2
4578 | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 1600
4579 | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 4800
4580 | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 48
4581 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 10
4582 | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) | шт. | 500
4583 | Диспетчеризация
4584 | Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации ШАСУД
4585 | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4586 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4587 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4588 | Программируемый логический контроллер ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт | шт. | 1
4589 | Блок питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт | шт. | 1
4590 | Сенсорная веб-панель оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт | шт. | 1
4591 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM | шт. | 1
4592 | Источник питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А | шт. | 1
4593 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 2
4594 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4595 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1.2
4596 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 10
4597 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4598 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4599 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4600 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4601 | Кабельно-проводниковая продукция
4602 | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
4603 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 1000
4604 | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый | м | 50
4605 | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 10
4606 | Монтажные изделия и материалы
4607 | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 210
4608 | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 210
4609 | Перегородка 50х3000 мм | м | 210
4610 | Заглушка цельная ТС 100х50 | м | 2
4611 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4612 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4613 | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4614 | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4615 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4616 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4617 | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4618 | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12
4619 | Консоль универсальная осн. 100 мм | шт. | 165
4620 | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 354
4621 | Цинковая краска-спрей, 400мл | шт. | 1
4622 | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 150
4623 | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 50
4624 | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4625 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4626 | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) | шт. | 60
4627 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
4628 | Персональный компьютер с характеристиками не ниже: | шт. | 1
4629 | - процессор Intel Core I5 10600K;
4630 | - Intel HD Graphics;
4631 | - 16 ГБ DDR4;
4632 | - 256 ГБ SSD;
4633 | - Windows 10 Pro 64 bit
4634 | Монитор 27”, 2560х1440 | шт. | 1
4635 | Комплект клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный | шт. | 1
4636 | Источник бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт | шт. | 1
4637 | Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации
4638 | Программное обеспечение Windows (лицензия) | шт. | 1
4639 | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода | шт. | 2
4640 | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода | шт. | 1
4641 | OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная | шт. | 1
4642 | ОРС-сервер для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства | шт. | 1
4643 | ОРС-сервер для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств | шт. | 1
4644 | Кабельные проходки
4645 | Труба стальная водогазопроводная Ø40 мм | м | 10
4646 | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | шт. | 30
4647 | Пистолет для двухкомпонентной пены | шт. | 1
2407490715.13
1 | Утилизация строительного мусор и грунта (пп.931,938,941,943,946,952,956,960,1010,1025) | т | 6877.06

## смета на СМР
Приложение № к договору генерального строительного подряда № от __.__.____
Смета КСм - СМР
Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
Основание: Договор генерального строительного подряда № ... от …..2024
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ……
|  | (ФИО) | [5 empty] | (ФИО)
"____" ________________ 2024 года | [8 empty] | "____" ________________ 2024 года
Стройка / объект |  | Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [8 empty] | руб.
Цены соответствуют периоду ……. кв.2024г.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Материалы и оборудования в руб. без НДС |  | Работы в руб. без НДС |  | Цена ИТОГО за материалы, оборудование и Работы без НДС | Примечание
|  |  |  | Цена за ед. материала и оборудования | Цена за ИТОГО материалы и оборудования | Цена за ед. работ без НДС | Цена ИТОГО за работ без НДС |  |  |  | Закрепленый за сотрудникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1612/2022-Р-КЖ0.ВОР | [8 empty] | ЭлектроЭнергетика
1 | Устройство шпунтового ограждения | [8 empty] | ЭлектроЭнергетика
2 | Устройство шпунтового ограждения Л5-УМ (L=5500 мм) по ТУ 0925-008-00186269-2016 | шт. | 343 | [6 empty] | ЭлектроЭнергетика
3 | Устройство котлована в осях ГГ-А/22-26 | [8 empty] | Центрис
4 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 887.6 | [6 empty] | ЭлектроЭнергетика, Воротные системы, Грамакс?, Оконщики нужно искать
5 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 12.96 | [6 empty] | ??
6 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 25.8
7 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 38.76
8 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 926.36
9 | Работа на отвале | м 3 | 926.36
10 | Устройство свай | шт. | 40
11 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅18 А500С-кол-во 0,236; - Арматура ∅10 А240С -кол-во 0,073 ; - Полоса 8х100 по ГОСТ 27772-2015-кол-во 0,041. | т | 0.35
12 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 2.3
13 | Устройство ростверков монолитных | шт. | 20
14 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 3.24
15 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 0.6
16 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.3
17 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 1.55
18 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅12 А500С- кол-во 0,851; - Арматура ∅6 А240С- кол-во 0,004; - Закладные детали – анкерный блок- кол-во 0,038. | т | 0.893
19 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м 2 | 10.23
20 | Обратная заыпка пазух котлована бульдозером 79 кВт с послойным уплотнением рычнми пневмотрамбовками песчаным грунтом. | м 3 | 877.36
21 | 1612/2022-Р-КЖ1.ВОР | [8 empty] | ЭлектроЭнергетика
22 | Устройство полов (основание)
23 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 2446.8
24 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 314.83
25 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 225.45
26 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м 2 | 2446.8
27 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 360.31
28 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 40.849
29 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.2
30 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.867
31 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.019
32 | Устройство деформационных швов плиты пола | м | 1586.67
33 | Устройство теплоизоляции плиты основания на ширину 1000 мм по периметру наружных стен из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм | м 3 | 49.91
34 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.033
35 | Устройство гильз из трубы 219х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.005
36 | Устройство гильз из трубы 273х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.019
37 | Устройство гильз из трубы 426х5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.031
38 | Устройство плит перекрытия
39 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 10.579
40 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.04
41 | Бетонирование бетоном B25 F100 W4 | м 3 | 82.99
42 | Устройство гильз из трубы 89х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,003
43 | Устройство гильз из трубы 108х2 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.006
44 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.013
45 | Устройство гильз из трубы 219х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.009
46 | Устройство гильз из трубы 273х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.014
47 | Фундамент монолитный Фм1.1.1 | шт. | 1
48 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
49 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
50 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
51 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
52 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
53 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
54 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
55 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.64
56 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.48
57 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.775
58 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.136
59 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10.445
60 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5.33
61 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3.01
62 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.189
63 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.067
64 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.011
65 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 341.19
66 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 475.36
67 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
68 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 544.96
69 | Фундамент монолитный Фм1.2.1(а) и Фм1.2.1(б), Фм1.2.3 | шт. | 4
70 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
71 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
72 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
73 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
74 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
75 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
76 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
77 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.61
78 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.46
79 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.565
80 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.131
81 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9.59
82 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4.513
83 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2.243
84 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.898
85 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.072
86 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 313.04
87 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 472.08
88 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
89 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 573.16
90 | Фундамент монолитный Фм1.1.2 | шт. | 1
91 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
92 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
93 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
94 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
95 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
96 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
97 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
98 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.64
99 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м 3 | 45.48
100 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.774
101 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.136
102 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10.445
103 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5.33
104 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3
105 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1.257
106 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.067
107 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.011
108 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 341.19
109 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 475.36
110 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
111 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 544.96
112 | Фундамент монолитный Фм1.2.2, Фм1.2.4 | шт. | 2
113 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 939.34
114 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 42.34
115 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 10.59
116 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 52.93
117 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 992.27
118 | Работа на отвале | м 3 | 992.27
119 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 204.88
120 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 60.61
121 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45.46
122 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.565
123 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.131
124 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9.59
125 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4.513
126 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2.294
127 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 2.022
128 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.072
129 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 313.04
130 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 472.08
131 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132.14
132 | Обратная засыпка пазух котлована | м 3 | 573.16
133 | Фундамент монолитный Фм3 | шт. | 1
134 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 740.8
135 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м 3 | 35.82
136 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м 3 | 8.96
137 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м 3 | 44.78
138 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м 3 | 785.58
139 | Работа на отвале | м 3 | 785.58
140 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 255.97
141 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 52.18
142 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 39.14
143 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.355
144 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 7.338
145 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 0.587
146 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0.363
147 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 0.185
148 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 144.77
149 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м 2 | 437
150 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 94.46
151 | Устройство рамы монолитной в осях 22/ГГ-АА
152 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.19
153 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0.093
154 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅22 А500С | т | 0.438
155 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.103
156 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Арматура ∅12 А500С -кол-во 0,009 - Лист 300х300 t8 по ГОСТ 19903-2015 кол-во 0,04 | т | 0.049
157 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 11.92
158 | Устройство приямков монолитных
159 | Приямок монолитный Прм1 | шт. | 2
160 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.17
161 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.128
162 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.002
163 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0.003
164 | Ремонтный состав | м 3 | 0.005
165 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 2.84
166 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м 3 | 0.02
167 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 0.89
168 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 5.4
169 | Приямок монолитный Прм2 | шт. | 1
170 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 0.18
171 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.145
172 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.003
173 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0.009
174 | Ремонтный состав | м 3 | 0.01
175 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 4
176 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м 3 | 0.01
177 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 1.02
178 | Цементно-песчаный раствор М100 | м 3 | 0.01
179 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 7.1
180 | Приямок монолитный Прм3 | шт. | 1
181 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 8.82
182 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0.56
183 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0.339
184 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1.434
185 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3.739
186 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С | т | 0.054
187 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0.078
188 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 46,5
189 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м3 | 0.17
190 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 59.95
191 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 195
192 | Лестница монолитная Лм1
193 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.816
194 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.01
195 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0.103
196 | Бетонирование бетоном B25 F100 W6 | м 3 | 5.79
197 | Плита фундаментная монолитная ПФм2
198 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | 248.67
199 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 6.07
200 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 254.74
201 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 254.74
202 | Работа на отвале | м 3 | 254.74
203 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м 2 | 59.36
204 | Замена техногенного грунта на слой из песчаногравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м 3 | 224.6
205 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м 3 | 6.26
206 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1.395
207 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.043
208 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 17.81
209 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 69.08
210 | Плита фундаментная монолитная ПФм3
211 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 104.41
212 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 2.54
213 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 106.95
214 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 106.95
215 | Работа на отвале | м3 | 106.95
216 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 36.58
217 | Замена техногенного грунта на слой из песчаногравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 94.82
218 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 2.5
219 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1.041
220 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0.011
221 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 7.09
222 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м 2 | 29.69
223 | Демонтажные работы в осях 22-25/А-М
224 | Демонтаж железобетонной плиты пола | м3 | 1190.81
225 | Демонтаж рельсов | п.м. | 624.92
226 | Фундаментная плита монолитная Фм4 под приточные газовые агрегаты | шт. | 8
227 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 8.32
228 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0.46
229 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 10.8
230 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 40
231 | Рама Рм2 под приточные газовые агрегаты | шт. | 8
232 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.53
233 | Монтаж балок Б1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 1.48
234 | Монтаж раскосов Р1 из трубы 8х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.83
235 | Анкер распорный М8 | шт. | 192
236 | Сталь листовая t6 | т | 0.02
237 | Сталь листовая t10 | т | 0,18
238 | Лотки
239 | Монтаж лотка Л19-15 серия 3.006.1-2.87.1-37 | шт. | 6
240 | Монтаж лотка Л19-15и серия 3.006.1-2.87.1-37 (индивидуального изготовления L=2990 мм) | шт. | 2
241 | Монтаж плит П19-15 серия 3.006.1-2.87.1-42 | шт. | 14
242 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.07
243 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,012
244 | Бетонирование торцов лотка, бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.3
245 | Гидроизоляция наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера | м2 | 347
246 | Заполнение швов цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.11
247 | Устройство защитного слоя лотков из цементнопесчаного раствора М100 | м3 | 4.9
248 | Устройство опорных подушек Оп-1 | шт. | 5
249 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0,5
250 | Арматурный каркас из стали ∅12 А500С | т | 0,05
251 | Арматурный каркас из стали ∅16 А240 | т | 0,011
252 | Неподвижная опора НО-1 | шт. | 3
253 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0.3
254 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.32
255 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.02
256 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,25
257 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.03
258 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м 3 | 4.5
259 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 64.2
260 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси | м3 | 1.38
261 | Опора ОП1 | шт. | 1
262 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,39
263 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.05
264 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240 | т | 0,01
265 | Устройство анкерной группы А1 | Шт/т | 2/0,04
266 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 0,8
267 | Устройство подливки из бетона B25 (фр. 5-20) | м3 | 0,01
268 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 7
269 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.08
270 | Монтаж балок Б1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0.06
271 | Сталь листовая t12 | т | 0.02
272 | Тепловая камера УТ-1
273 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 1.7
274 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1.36
275 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.05
276 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.1
277 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.04
278 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 13.8
279 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м 2 | 181.5
280 | Устройство защитного слоя камеры из цементнопесчаного раствора М100 | м3 | 2.1
281 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м. | 14.5
282 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 9.6
283 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4
284 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634- 2019 | шт | 4
285 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 36
286 | Анкер клиновой FBN II 10/50 | шт | 32
287 | Сталь листовая t8 | т | 0.02
288 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245- 2012 | т | 0.16
289 | Монтаж балок Б1 из трубы 80х4 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0.08
290 | Камера монолитная КМ1
291 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,8
292 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.71
293 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.02
294 | Устройство гильз из трубы 325х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,03
295 | Устройство гильз из трубы 530х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,06
296 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 4,9
297 | Устройство бетонного упора из бетона В15 | м3 | 0,14
298 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м2 | 85
299 | Устройство утепления стен камеры из экструдированного пенополистирола t=20 мм | м3 | 0.8
300 | Монтаж опорных колец и плиты перекрытия на цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,04
301 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м | 9.8
302 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 5,4
303 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4
304 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634- 2019 | шт | 1
305 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 7
306 | Плита монолитная ПП-1 | шт | 2
307 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,45
308 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0.02
309 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.01
310 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 3.8
311 | Плита монолитная ПП-2 | шт | 1
312 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0.21
313 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0,01
314 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0.002
315 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | т | 1,3
316 | Ремонт и восстановление поврежденных участков
317 | Восстановление защитного слоя колонн | м3 | 1,0
318 | Восстановление защитного слоя балок | м3 | 0.03
319 | Восстановление кирпичной кладки: восстановление раствора и отдельных элементов | м2 | 50.2
320 | 1612/2022-Р-АПС,СОУЭ.ВОР | [8 empty] | Центрис
321 | Установка прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус» | шт | 1
322 | Установка блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2RS485» | шт | 7
323 | Установка повторителя интерфейса «С2000-ПИ» | шт | 2
324 | Установка контроллера двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И» исп.01 | шт | 8
325 | Установка блока приемно-контрольного охраннопожарного «Сигнал-20П» | шт | 7
326 | Установка блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» версии 3.02 или выше | шт | 10
327 | Установка резервированного источника питания с интерфейсом RS485 РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | шт | 2
328 | Установка резервированного источника питания РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) | шт | 1
329 | Установка аккумулятора 7 Ач «DTM1207» | шт | 18
330 | Установка шкафа с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.10 | шт | 6
331 | Установка блока сигнально-пускового адресного с выходами «сухой контакт» «С2000-СП2» | шт | 13
332 | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.15» | шт | 24
333 | Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.14» | шт | 9
334 | Установка адресного расширителя «С2000-АР2 исп.02» | шт | 26
335 | Установка адресного расширителя «С2000-АР8» | шт | 13
336 | Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4/220» | шт | 70
337 | Установка извещателя пожарного пламени инфракрасного адресного ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» | шт | 1
338 | Установка извещателя пожарного дымового оптикоэлектронного адресно-аналогового ИП 212-34А «ДИП34А-03» | шт | 64
339 | Установка монтажного комплекта для подвесного потолка МК-3 | шт | 50
340 | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» | шт | 18
341 | Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ исп.03» | шт | 18
342 | Установка извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513- 3АМ исп.01» | шт | 22
343 | Установка устройства дистанционного пуска адресного «Запуск систем дымоудаления» со встроенным изолятором короткого замыкания «УДП 513-3АМ исп.02» | шт | 10
344 | Установка устройства дистанционного пуска «Запуск систем дымоудаления» «УДП 513-3М исп.02» | шт | 2
345 | Установка устройства дистанционного пуска адресного в шкафах пожарных кранов «Пуск пожаротушения» «УДП 513-3АМ» | шт | 1
346 | Установка извещателя пожарного аспирационного «ИПА» | шт | 8
347 | Монтаж трубы гладкой жесткой 25мм CTR10-025-K41- 060 | м | 1100
348 | Установка муфты труба-труба 25мм CTA10D-GIG25-K41- 050 | шт | 400
349 | Установка поворота на 90 труба-труба CTA10D-CS25- K41-025 | шт | 144
350 | Установка тройника равностороннего ПВХ 90гр. 25мм UST0110025 | шт | 8
351 | Установка оповещателя звукового МАЯК-24-К 110 | шт | 53
352 | Установка оповещателя светового (Выход) КОП-25 «Выход» | шт | 16
353 | Установка оповещателя светового IP-66 (Выход) ЭКРАНС-К1 24 «Выход» | шт | 1
354 | Установка оповещателя светового (Подключение пожарной техники) (IP-54 уличная) КОП-25 «Подключение пожарной техники» | шт | 1
355 | Установка оповещателя светового (Насосная станция пожаротушения) (IP-54 уличная) КОП-25 «Насосная станция пожаротушения» | шт | 1
356 | Установка оповещателя светового со встроенной батареей на 3 часа работы, автоматическое тестирование, постоянного действия MIZAR 6523-3 LED SP | шт | 36
357 | Наладка системы СПС категория технической сложности II | компл | 1
358 | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:
359 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 13073
360 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1 мм2 | м | 7772
361 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2 | м | 2449
362 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | м | 672
363 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | м | 450
364 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КИнг(А)- FRLS, интерфейсный огнестойкий, сеч. 2х2х0,8 мм2 | м | 1730
365 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 32 мм с зондом | м | 662
366 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ВВГнг(А)- FRLSLTx, симметричной парной скрутки, сеч. 3х1,5 мм2 | м | 662
367 | Установка коробки монтажной металлической КМОМ (8к х 2,5 мм) КМОМ 210х100х37 IP31 | шт | 14
368 | Монтаж трубы стальной 25мм | м | 20
369 | Монтаж обжимного комплекта монтажных профилей тип 1, EX-TR0405, DKC | шт | 1900
370 | Монтаж держателя кабельного для крепления к профилю, ∅20-26, BHL2026, DKC | шт | 1900
371 | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 130
372 | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт | 48
373 | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт | 96
374 | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт | 96
375 | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт | 48
376 | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт | 24
377 | Монтаж рым-гайки M8 | шт | 48
378 | Роботизированная установка пожаротушения
379 | Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом | м | 1940
380 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 1х2х0,9 мм | м | 1380
381 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 2х2х0,9 мм2 | м | 210
382 | Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПCнг(А)- FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 3х2,5 мм2 | м | 350
383 | Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, PCD-01009-0E, MOLEX | шт | 1
384 | Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC | м | 40
385 | Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4 | шт | 12
386 | Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800) | шт | 24
387 | Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг | шт | 24
388 | Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм | шт | 12
389 | Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь | шт | 6
390 | Монтаж рым-гайки M8 | шт | 12
391 | 1612/2022-Р-АР.ВОР2
392 | Восстановительные работы
393 | ДФ-1. Восстановление фундаментной балки в осях Д-Д/2: | м2 | 1
394 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 8
395 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» и восстановление балки ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1
396 | ДК-1, ДК-2, ДК-3. Восстановление железобетонных колонн: | м2 | 40
397 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 115.3
398 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 40
399 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 30
400 | ДС-5. Восстановление торцевых кирпичных стен фонарей по осям 22 и 25: | м2 | 1600
401 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 906.6
402 | - Инъецирование трещин раствором нормальной прочности 12 МПа «Resmix IL-F» (или аналог) | м3 | 3.5
403 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 328.4
404 | ДС-1. Восстановление арматуры перемычек над оконными проемами: | м2 | 5
405 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м2 | 5
406 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 5
407 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 3.5
408 | ДС-2, ДС-3, ДС-4. Восстановление поврежденных участков кирпичной кладки стен по оси 22: | м2 | 50
409 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 41.8
410 | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 50
411 | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 50
412 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 28.51
413 | ДС-6. Восстановление поврежденных участков кладки: | м2 | 0.2
414 | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 0.2
415 | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 0.2
416 | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 0.2
417 | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 0.2
418 | ДП-1. Восстановление стропильных ферм, ферм фонаря, прогонов: | м2 | 4700
419 | - Очистка металлических конструкций и арматуры от коррозии механическим способом | м2 | 4700
420 | - Покрытие антикоррозийным составом цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 4700
421 | ДБ-1. Восстановление подкрановых балок | м2 | 1.2
422 | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии | м. п. | 2
423 | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) и восстановление бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1.2
424 | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1.2
425 | 1612/2022-Р-АР.ВОР3 | [8 empty] | ЭлектроЭнергетика, Воротные системы, Грамакс?, Оконщики нужно искать
426 | Устройство стен и перегородок | [8 empty] | ЭлектроЭнергетика, Воротные системы, Грамакс?, Оконщики нужно искать
427 | Монтаж стен марки С-1 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны | м2 | 1854.62
428 | Монтаж стен марки С-1 (Утепление каркаса крышных вентиляторов) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм, на каркасе под крышные вентиляторы Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны | м2 | 69.44
429 | Монтаж перегородок марки С-2 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 1563
430 | Монтаж перегородок марки С-3 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 900.93
431 | Монтаж перегородок марки С-3 (В составе конструкции козырька по оси ГГ) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 7.5
432 | Монтаж стен марки С-4 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны. | м2 | 446.77
433 | Устройство стен марки С-5 из газобетонных блоков толщиной 250 мм, (блок I/625х300х250/D600/B5/F100 ГОСТ 31359-2007) на клее, с армированием. | м3 /м2 | 19,21/76,84
434 | Клей для газобетонных блоков ЛСР | т | 0.58
435 | Монтаж сантехнических легких перегородок Alutech ALT118 (или аналог) марки С-10, толщиной 16- 20 мм | м2 | 16.16
436 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1800 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
437 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1510 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
438 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1920 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 94
439 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1000 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 4
440 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1020 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
441 | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=770 мм) по ГОСТ 8240-97 | шт | 2
442 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=510 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 246
443 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=380 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 6
444 | Укладка стальных пластин 100х6 (L=300 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | шт | 4
445 | Устройство шпилек М20 60х360х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | шт | 246
446 | Устройство шпилек М20 60х150х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | шт | 10
447 | Монтаж облицовок поэлементной сборки
448 | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-6 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С626 | м2 | 141.49
449 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в два слоя | м2 | 282.98
450 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7.07
451 | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-11 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 без заполнения. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С625. | м2 | 33.24
452 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в один слой | м2 | 33.24
453 | Монтаж перегородки поэлементной сборки Тип С-7
454 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 250 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 150.53
455 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 602.12
456 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7.53
457 | Тип С-8
458 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 300 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 15.57
459 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 62.28
460 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 0.78
461 | Тип С-9
462 | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Общая толщина перегородки 125 мм Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С112. | м2 | 331,02
463 | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 1324.08
464 | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 75 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 24.83
465 | Дополнительные элементы перегородок и облицовок поэлементной сборки
466 | Монтаж КНАУФ-траверсы универсальной С234 (многослойная деревянная плита с двухсторонним присоединением профиля и крепежными шурупами) | шт | 17
467 | Кровля
468 | Устройство ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 6027.9
469 | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф В ПРОФ – 40 мм | м2 | 6028
470 | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф ПРОФ – 80 мм | м2 | 6028.3
471 | Устройство пароизоляции – Паробарьер СФ1000 | м2 | 6028.3
472 | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент J) | м3 | 6,902
473 | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент K) | м3 | 6.806
474 | Устройство плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (50 мм) | м3 | 2.124
475 | Доутепление парапета и стоек фахверка парапета утеплителем минераловатным Техноруф Н проф λ=0,037 Вт/(м*К) | м3 | 4.69
476 | Устройство примыканий кровельного пирога к парапетам и стенам из ПВХмембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 1210.77
477 | Монтаж ходовых дорожек LOGICROOF WalkWay Puzzle | шт | 784
478 | Устройство кровельной сэндвич-панели 150 мм | м2 | 6.34
479 | Элементы наружного водостока
480 | Монтаж ПВХ-воронки кровельной 100х100, с отводом, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумнополимерных материалов, листвоуловитель, DN-100 | шт | 24
481 | Монтаж воронки парапетной из полиуретана, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель. | шт | 28
482 | Прочие материалы типового комплекта: отвод для соединения с водосточной трубой диаметром 100 мм – 1 шт; водосточная труба диаметром 100 мм и длиной 2170 мм – 2 шт; муфта -1 шт; колено сливное – 1 шт; хомут – 2 шт. | шт | 28
483 | Устройство водосточной системы козырька: труба водосточная 3,3 м d=90 мм, выпускная воронка 1 шт., держатель трубы 3 шт., водосточный слив 1 шт | шт | 1
484 | Парапетные крышки
485 | Пк-1 (отлив для парапетов из кирпича) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 900 мм. | м.пог./м2 | 462/415,8
486 | Вкладыш в Пк-1 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 850 мм. | м.пог./м2 | 462/392,7
487 | Пк-2 (отлив парапетов пристройки) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 500 мм | м.пог./м2 | 67,1/33,55
488 | Вкладыш в Пт-2 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 450 мм. | м.пог./м2 | 67,1/30,2
489 | Пк-3 (отлив парапета светоаэрационных фонарей) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 400 мм. | м.пог./м2 | 411,1/164,5
490 | Вкладыш в Пк-3 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 350 мм | м.пог./м2 | 411,1/143,9
491 | Дополнительные элементы кровли
492 | Устройство доутепления парапета на кровле АБК минеральной ватой 50 мм | м3 | 3.37
493 | Устройство доутепления стоек парапета на кровле фонарей | м3 | 0.61
494 | Устройство утепления мест примыкания крышных вентиляторов к металлическому каркасу минеральной ватой 50 мм | м3 | 0.71
495 | Наружные окна и витражи
496 | Овн-1 Индивидуального изготовления Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1)
497 | Овн-2 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 241,5 (25)
498 | Овн-3 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
499 | Овн-4 | м2 (шт.) | 218,4 (26)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
500 | Овн-5 | м2 (шт.) | 8,4 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15.
Цвет профильной системы RAL 9006.
501 | Овн-6 | м2 (шт.) | 22,8 (3)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2000 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
502 | Овн-7 | м2 (шт.) | 76,76 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
503 | Овн-7.1 | м2 (шт.) | 38,38 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
504 | Овн-8 | м2 (шт.) | 42,42 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 10100 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
505 | Овн-9 | м2 (шт.) | 161,28 (8)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
506 | Овн-10 | м2 (шт.) | 216,48 (11)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
507 | Овн-11 | м2 (шт.) | 19,2 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
508 | Овн-12 | м2 (шт.) | 20,16 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
509 | Овн-13 | м2 (шт.) | 20,16 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
510 | Овн-14 | м2 (шт.) | 19,68 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной стальной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
511 | Овн-15 | м2 (шт.) | 33,6 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 7000 мм, шириной 4800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
512 | Овн-16 | м2 (шт.) | 66,36 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 7000 мм, шириной 4740 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
513 | Овн-17 | м2 (шт.) | 40,32 (2)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: без открывания. Со встроенной стальной дверью
Цвет профильной системы RAL 9006.
514 | Овн-18 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
515 | Овн-19 | м2 (шт.) | 9,66 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
516 | Овн-20 | м2 (шт.) | 28,98 (3)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
517 | Овн-21 | м2 (шт.) | 33,6 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4800 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
518 | Овн-22 | м2 (шт.) | 33,18 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
519 | Овн-23 | м2 (шт.) | 33,18 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
520 | Овф-1 | м2 (шт.) | 161,5 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
521 | Овф-2 | м2 (шт.) | 234,8 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
522 | Овф-3 | м2 (шт.) | 161,5 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
523 | Овф-4 | м2 (шт.) | 234,8 (1)
Индивидуального изготовления
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
524 | ОК-1 | м2 (шт.) | 1,1 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 1100 мм, общей шириной 1000 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
525 | ОК-2 | м2 (шт.) | 5,04 (1)
ГОСТ 21519-2022
Проем высотой 1200 мм, общей шириной 4200 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием.
Цвет профильной системы RAL 9006.
526 | Внутренние окна и витражи
527 | Овв-1 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1)
528 | Овв-2 Проем высотой 2200 мм, шириной 5000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 11 (1)
529 | Овв-3 Проем высотой 2200 мм, шириной 8625 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 18,98 (1)
530 | Овв-4 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1)
531 | Овв-5 Проем высотой 2200 мм, шириной 6225 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 13,7 (1)
532 | Овв-6 Проем высотой 2200 мм, шириной 2380 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 5,24 (1)
533 | Откосы и отливы окон и витражей
534 | Внутренняя отделка откосов витражей в кирпичных стенах: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 570.69
535 | Монтаж наружных дверей
536 | Внутренняя отделка откосов дверей в кирпичных стенах: | м2 | 6.54
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
537 | Дн-1 | м2 (шт). | 2,1 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1000х2100
538 | Дн-2 | м2 (шт). | 3,78 (2)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 900х2100
539 | Дн-2.1 | м2 (шт). | 1,89 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, глухой, с доводчиком, проем 900х2100
540 | Дн-3 | м2 (шт). | 3,36 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, двупольной, глухой, с доводчиком, проем 2100х1600
541 | Дн-4 | м2 (шт). | 5,46 (2)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг П Н Пкомб М3 О
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, остекленной, с доводчиком, с устройством Антипаника проем 2100х1300
542 | Дн-5 | м2 (шт). | 2,73 (1)
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Пкомб М3 О
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, левого открывания, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 2100х1300
543 | Дв-1 | м2 (шт). | 6,06 (2)
ГОСТ 21519-2022
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х1425
544 | Дв-2 | м2 (шт). | 6,22 (3)
ГОСТ 21519-2022
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, одностворчатой, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х975
Внутренние двери
545 | Д-1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2)
546 | Д-1.1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2)
547 | Д-2 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 4,2 (2)
548 | Д-3 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 5,67 (3)
549 | Д-4 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открыва-ния, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (4)
550 | Д-5 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В1 Оп Л Прг Н П2лс М3 О, 2100х800 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, глухой, проем 800х2100 | м2 (шт). | 1,68 (1)
551 | Д-6 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной пра-вого открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 3,36 (2)
552 | Д-7 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной лево-го открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (5)
553 | Д-8 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х900 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной пра-вого открывания | м2 (шт). | 1,89 (1)
554 | Д-9 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 2,1 (1)
555 | Дп-1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Пр EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 3,78 (2)
556 | Дп-1.1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, левого открывания, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 1,89 (1)
557 | Дп-2 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленная, с доводчиком, проем 1000х2100, EI 30 | м2 (шт). | 6,3 (3)
558 | Дп-3 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1400х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,94 (1)
559 | Дп-4 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1600 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 2100х1600, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1)
560 | Дп-5 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2200-1600 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, без порога, с электроприводом, проем 1600х2200, EI 30 | м2 (шт). | 7,04 (2)
561 | Дп-6 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1290 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной, стальной внутренней, одностворча-той, левого открывания, остекленной, с доводчиком, проем 1290х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,71 (1)
562 | Дп-7 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 EIW60 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 60 | м2 (шт). | 2,1 (1)
563 | Дп-8 ГОСТ 57327-2016 ДПС 02 2100-1300 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1300х2100, EI 60 | м2 (шт). | 2,73 (1)
564 | Дп-9 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1350 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 2100х1350, EI 30 | м2 (шт). | 2,84 (1)
565 | Дп-10 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2400-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, с электроприводом, остекленной, проем 1400х2400, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1)
566 | Дп-11 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1300 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с порогом, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1300х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,73 (1)
567 | Дп-12 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,1 (1)
568 | Дс-1 Монтаж двери сантехнической, в составе сантехнических легких перегородок Alutech ALT118. Размер 700х2000 | м2 (шт). | 8,4 (6)
Ворота и противопожарные шторы
569 | Вв-1 Монтаж наружных секционных ворот с вертикальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 5005. Размер проема 3050(h)х2600 | м2 (шт). | 7,93 (1)
570 | Вг-1 Монтаж наружных секционных ворот с горизонтальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 9006. Размер проема 5500(h)х4300 | м2 (шт). | 47,3 (2)
571 | Во-2 Монтаж ворот внутренних, откатных, противопожарных EI30. Автоматические, с возможностью открывания вручную. Размер проема 2500(h)х2500 | м2 (шт). | 6,25 (1)
572 | Пш-1 Монтаж шторы противопожарной Fireshield-E60, без орошения. Размер проема 5200(h)х5250 | м2 (шт). | 54,6 (2)
Полы
573 | Устройство пола марки П-1 Система MasterTop 1324: 1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный про-зрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самониве-лирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); 3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2) | м2 | 2702,68
574 | Устройство пола марки П-1.1 Система MasterTop 1324: 1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный про-зрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самониве-лирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); 3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); 4. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 97 мм; 5. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксид-ный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); 6. Плита перекрытия (см. 1612/2022-Р-КЖ1) | м2 | 212,63
575 | Устройство пола марки П-2 Система MasterTop 1221 F: 1. Финишный слой MasterTop BC 307 - Двухкомпонентный прозрач-ный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; 2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; 3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; 4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунто-вочный состав нормального отверждения, без летучих растворите-лей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влаж-ностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; 5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя – 980 мм, толщина слоя по уклону 70-98 мм (пом. 1.5); 6. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 86,53
576 | Устройство пола марки П-2.1 Система MasterTop 1221 F: 1. Финишный слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; 2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; 3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; 4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунто-вочный состав нормального отверждения, без летучих растворите-лей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влаж-ностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; 5. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 6,66
577 | Устройство пола марки П-3 Пол из керамогранитной плитки (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 400х400х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 9мм; 3. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; 5. Бетонконтакт - адгезив для бетонных оснований | м2 | 65,55
578 | Устройство пола марки П-4 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -9мм; 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 3мм; 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 13,83
579 | Устройство пола марки П-4.1 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с утеплением (об-щей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 5 мм 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 2 мм 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 7. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 8. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 39,96
580 | Устройство пола марки П-4.1* Черновой пол за облицовками без отделки плиткой (общей толщиной 85 мм): 1. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 2. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм 3. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 4. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 5. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 0,96
581 | Устройство пола марки П-5 Пол с покрытием из гомогенного линолеума. 1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; 2. Клеевой состав для линолеума; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; 4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм 7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; 8. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 9. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 244,04
582 | Устройство пола марки П-5* Черновой пол за облицовками без отделки линолеумом (общей толщи-ной 98 мм): 1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм 5. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; 6. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм 7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 6,58
583 | Устройство пола марки П-5.1 Пол с покрытием из гомогенного линолеума (общей толщиной 50 мм): 1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; 2. Клеевой состав для линолеума - 2 мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 55,19
584 | Устройство пола марки П-5.1* Черновой пол без отделки линолеумом (общей толщиной 46 мм): 1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; 3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; 4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 0,48
585 | Устройство пола марки П-6 Система MasterTop 1273: 1. Финишный слой MasterTop TC 441 – двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); 2. Основной слой MasterTop BC 373 - двухкомпонентный самонивели-рующийся цветной эпоксидный состав без летучих растворителей. Расход - 0,4–0,6 кг/м2; 3. Присыпка - сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2); 4. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных осно-ваний, без растворителей - MasterTop 604; 5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устрой-ства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 58мм; 6. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой; 7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол по типу STYROFOAM или аналог - 40 мм | м2 | 127,44
586 | Устройство пола марки П-7 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с уклоном к трапам (общей толщиной 100мм): 1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки 2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -5мм 3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм) - 2мм 4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" 5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) – 40...55мм 6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой 7. Утеплитель – LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог – 30 мм 8. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 24,37
587 | Устройство пола марки П-9 Система MasterTop 1221 F (общей толщиной ~1.2 мм): 1. Финишный слой MasterTop BC 307 - двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный финишный состав, без летучих раствори-телей (расход 0,5-0,65 кг/м2); 2. Засыпка - декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм (расход 0,3-0,35 кг/м2); 3. Основной слой Master Top ВС 307 - двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей (расход 0,5-0,6 кг/м2); 4. Master Top Р 622 - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка нор-мального отверждения для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью, без растворителей | м2 | 52,03
588 | Устройство плинтусов ПВХ | пог. М | 202.08
589 | Устройство керамогранитных плинтусов | пог. М | 55.01
590 | Укладка дэмпферной ленты | пог. М | 1112.71
591 | Устройство деформационных швов в полах с заполнением полимерной эластичной композицией | пог. М | 885
592 | Устройство внутренней отделки Отделка стен
593 | Отделка О-1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 258.14
594 | Отделка О-2 по бетону и газобетону (в т.ч. колоннам производственного цеха (пом.1.1): 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 1219.15
595 | Отделка О-3 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Клей для керамической плитки - 5 мм; 3. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 246.87
596 | Отделка О-3.1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Гидроизоляция эластичная бесшовная КНАУФ Флехендихт (или ана-лог) - 2 слоя 3. Клей для керамической плитки - 5 мм; 4. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 71.39
597 | Отделка О-4 по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой КНАУФ Ротбант (или аналог) - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Клей для керамической плитки 5 мм; 7. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 4.14
598 | Отделка О-5 запотолочная по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 494.24
599 | Отделка О-6 запотолочная по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (15 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 5.04
600 | Отделка 0-7 по существующим кирпичным стенам производственного цеха (пом.1.1), включая откосы дверных и витражных заполнений. 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (25 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 3710.27
Монтаж потолков
601 | Устройство потолка марки Пт-1 Потолок подвесной, модульный «Армстронг». Потолочная плита из ми-нерального волокна Optima с видимыми шинами, размер 600х600 мм. Цвет белый | м2 | 327,18
602 | Устройство потолка марки Пт-2 Потолок подвесной, реечный из алюминиевых реек шириной 200 мм. Цвет белый | м2 | 130,41
603 | Устройство перекрытий встроенных помещений
604 | Монтаж трехслойной кровельной сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты, толщина 150 мм | м2 | 63,14
605 | Устройство цоколя
606 | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 100 мм | м3 | 1,04
607 | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 50 мм | м3 | 0,27
608 | Устройство противопожарной гидро-ветрозащитной мембраны ТехноНИКОЛЬ Альфа ПРОФ НГ | м2 | 23,23
609 | Устройство отделки цоколя – металлического листа С21-1000-0,7 на подсистеме | м2 | 12,16
610 | Устройство цокольного отлива | пог. м | 35,4
611 | Устройство специального оборудования
612 | Устройство колесоотбойника КО-1. Колесоотбойник из стальных труб диаметром 57 мм, толщиной стенок 3 мм. Шаг между опорами не более 2 м. Высота поручня 500 мм от уров-ня чистового покрытия пола.Окраска акриловой краской за 2 раза, цвет – сигнальный жёлтый RAL 1003 | пог. м | 83,2
613 | Устройство страховочной системы. Горизонтальная анкерная линия для безопасности при высотных рабо-тах ТРОСЛАЙН 2.0 до 7 пользователей «ВентПро» или аналог для без-опасного выполнения работ на кровли с расчётной нагрузкой на 2 чело-века | пог. м | 588,5
614 | 1612/2022-Р-ВВ.ВОР | [8 empty] | ???
615 | Монтаж насосной установки повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления. | комплект | 1
616 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
617 | Монтаж крана шарового, углового, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм) | шт. | 6
618 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 3
619 | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 4
620 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 3
621 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2
622 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1
623 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 1
624 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3
625 | Монтаж смесителя однорычажного для раковины | шт | 12
626 | Монтаж душевой системы с однорычажным смесителем настенным | шт | 8
627 | Монтаж смесителя настенного однорычажного для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм) | шт | 2
628 | Монтаж смесителя настенного для внуреннего поливочного крана (ПЛК) DN15 | шт | 2
629 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм | м | 78
630 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм | м | 60
631 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм | м | 35
632 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм | м | 10
633 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм | м | 23
634 | Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм | м | 30
635 | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø60х3,5 (Ду50) | м | 4
636 | Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø273х6,0 (Ду250) | м | 5
637 | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 30
638 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 23
639 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 5
640 | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 6
641 | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 8
642 | Монтаж муфты PPR Ø63 мм | шт | 8
643 | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 3
644 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 4
645 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 1
646 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт | 5
647 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 3
648 | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х32 мм | шт | 1
649 | Монтаж муфты переходной PPR Ø63х50 мм | шт | 1
650 | Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65 | шт | 1
651 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 57
652 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 17
653 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 1
654 | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 10
655 | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 9
656 | Монтаж отвода PPR 90° Ø63 мм | шт | 9
657 | Монтаж колена 90° Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 4
658 | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 10
659 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1
660 | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 3
661 | Монтаж тройника под муфту Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 1
662 | Монтаж тройника под муфту Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 2
663 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х20х20 мм | шт | 1
664 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 8
665 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
666 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 7
667 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 1
668 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х25 мм | шт | 1
669 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х40 мм | шт | 2
670 | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х20 мм | шт | 1
671 | Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х50 мм | шт | 1
672 | Монтаж бурта и фланеца PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
673 | Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150 | шт | 1
674 | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 21
675 | Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 11
676 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт | 1217
677 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10
678 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР | шт | 2
679 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР | шт | 4
680 | Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР | шт | 2
681 | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза | шт | 6
682 | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 13
683 | Монтаж адаптера под фланец Ду50 мм (соединение грувлок) | шт | 5
684 | Монтаж адаптера под фланец Ду250 мм (соединение грувлок) | шт | 8
685 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 78
686 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 60
687 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 35
688 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 10
689 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 23
690 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø63 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм | м | 30
691 | Покрытие грунтовкой ГФ – 021 труб | кг/ м2 | 0,12/1,34
692 | Покрытие труб Эмалью ПФ – 115 | кг/ м2 | 0,36/2,68
693 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241
694 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром Ду250 мм | м.п. | 5
695 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м.п. | 241
696 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду250 мм | м.п. | 5
697 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
698 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 7
699 | Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 11
700 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 1
701 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) | шт | 2
702 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) | шт | 1
703 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN40 | шт | 1
704 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 3
705 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 77
706 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 57
707 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 28
708 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм | м | 34
709 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм | м | 81
710 | Монтаж муфты PPR Ø20 мм | шт | 26
711 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 19
712 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 10
713 | Монтаж муфты PPR Ø40 мм | шт | 12
714 | Монтаж муфты PPR Ø50 мм | шт | 27
715 | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт | 5
716 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 3
717 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 8
718 | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм | шт | 4
719 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х32 мм | шт | 1
720 | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт | 12
721 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 55
722 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 11
723 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 6
724 | Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм | шт | 27
725 | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт | 27
726 | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт | 9
727 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 2
728 | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2
729 | Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм | шт | 4
730 | Монтаж тройника PPR Ø50х50х50 мм | шт | 1
731 | Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм | шт | 5
732 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
733 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х25 мм | шт | 3
734 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм | шт | 9
735 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х25 мм | шт | 2
736 | Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х32 мм | шт | 2
737 | Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм | шт | 2
738 | Монтаж бурта и фланца PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
739 | Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 10
740 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 14
741 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 22
742 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 2
743 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР | шт | 4
744 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР | шт | 2
745 | Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | шт | 11
746 | Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4” | шт | 10
747 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт | 10
748 | Монтаж водяного полотенцесушителя М-образного 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом | шт | 5
749 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 77
750 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 57
751 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 28
752 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 34
753 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 81
754 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277
755 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 277
756 | Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход | комплект | 1
757 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2
758 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 5
759 | Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) | шт | 2
760 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | м | 1
761 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | м | 66
762 | Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | м | 93
763 | Монтаж муфты PPR Ø25 мм | шт | 22
764 | Монтаж муфты PPR Ø32 мм | шт | 31
765 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм | шт | 7
766 | Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм | шт | 11
767 | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт | 12
768 | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт | 32
769 | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт | 1
770 | Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм | шт | 2
771 | Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм | шт | 1
772 | Монтаж бурта под фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | компл. | 1
773 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт | 4
774 | Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт | 10
775 | Монтаж муфты комбинированной разъемной мная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР | шт | 4
776 | Монтаж ручного балансировочного клапана для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм) | шт | 2
777 | Монтаж воздухоотводчика автоматического муфтового, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм) | шт | 2
778 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25 | шт | 1
779 | Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN20 | шт | 3
780 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 1
781 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 66
782 | Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм | м | 93
783 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160
784 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм | м | 160
785 | Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) | шт | 3
786 | Монтаж трубы стальной электросварной оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100) | м | 271
787 | Монтаж муфты Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 91
788 | Монтаж колена 90° Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 18
789 | Монтаж тройника под муфту Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 1
790 | Монтаж адаптера под фланец Ду100 мм (соединение грувлок) | шт | 7
791 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271
792 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду100 мм | м | 271
793 | 1612/2022-Р-ВК.ВОР | [8 empty] | ???
794 | Укладка труб НПВХ ∅110 мм в траншею (ниже отметки 0,000) | м | 91
795 | Монтаж отвода НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 28
796 | Монтаж футляра L=4,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 3
797 | Монтаж футляра L=3,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 1
798 | Монтаж тройника НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 10
799 | Монтаж соединительной муфты НПВХ Ø110 мм | шт | 27
800 | Установка лючка-прочистки с пробкой полипропиленовой ∅110 мм/ Заглушка НПВХ Ø110 | шт | 6
801 | Установка трапа вертикального с гидрозатвором ∅110 мм | шт | 1
802 | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1
803 | Испытание системы на пролив | компл. | 1
804 | Земляные работы (укладка выпусков):
805 | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 11.09
806 | Доработка грунта вручную | м3 | 0.58
807 | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 38
808 | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 0.82
809 | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 2.12
810 | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 8.6
811 | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 11,67/21,01
812 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 9
813 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 9
814 | Укладка труб ПЭ100 SDR17 Ø160 | м | 8
815 | Укладка труб ПЭ100 SDR17 Ø250 | м | 16
816 | Монтаж отвода 45˚ Ø160 | шт | 2
817 | Монтаж отвода 45˚ Ø250 | шт | 4
818 | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1
819 | Испытание системы на пролив | компл. | 1
820 | Земляные работы (укладка выпусков):
821 | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 23.98
822 | Доработка грунта вручную | м3 | 1.26
823 | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 70
824 | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 1.78
825 | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 5.56
826 | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 17.25
827 | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 25,24/45,43
828 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 16.5
829 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 16.5
830 | Монтаж труб ПВХ ∅50 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 32
831 | Монтаж труб ПВХ ∅110 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 91
832 | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø50 мм | шт | 11
833 | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø110 мм | шт | 23
834 | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø50 мм | шт | 43
835 | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø50 мм | шт | 11
836 | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø110 мм | шт | 31
837 | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø110 мм | шт | 6
838 | Монтаж перехода эксцентрического ПВХ Ø110х50 мм | шт | 5
839 | Монтаж ревизии ПВХ Ø110 мм | шт | 6
840 | Монтаж тройника ПВХ 45˚ Ø50х50 мм | шт | 12
841 | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х50 мм | шт | 8
842 | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х110 мм | шт | 13
843 | Монтаж заглушки ПВХ Ø50 мм | шт | 2
844 | Монтаж заглушки ПВХ Ø110 мм | шт | 2
845 | Монтаж патрубка компенсационного ПВХ Ø110 мм | шт | 2
846 | Монтаж противопожарной манжеты, Ø50 мм | шт | 9
847 | Монтаж противопожарной манжеты, Ø110 мм | шт | 9
848 | Монтаж капельной воронки DN32 | шт | 2
849 | Монтаж воздушного клапана Ø110 | шт | 1
850 | Монтаж трапа DN110 | шт | 5
851 | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 123
852 | Монтаж воронки кровельная 75мм МС | шт | 24
853 | Монтаж нагревательного элемента 230V/8W | шт | 24
854 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм | шт | 1
855 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм | шт | 6
856 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм | шт | 6
857 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм | шт | 4
858 | Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм | шт | 7
859 | Монтаж отвода 45° 110мм | шт | 2
860 | Монтаж отвода 45° 125мм | шт | 12
861 | Монтаж отвода 45° 160мм | шт | 16
862 | Монтаж отвода 45° 40мм | шт | 3
863 | Монтаж отвода 45° 50мм | шт | 16
864 | Монтаж отвода 45° 56мм | шт | 18
865 | Монтаж отвода 45° 63мм | шт | 14
866 | Монтаж отвода 45° 75мм | шт | 19
867 | Монтаж отвода 45° 90мм | шт | 11
868 | Муфта электросварная 110мм | шт | 14
869 | Муфта электросварная 125мм | шт | 22
870 | Муфта электросварная 160мм | шт | 12
871 | Муфта электросварная 200мм | шт | 2
872 | Муфта электросварная 40мм | шт | 2
873 | Муфта электросварная 50мм | шт | 8
874 | Муфта электросварная 56мм | шт | 13
875 | Муфта электросварная 63мм | шт | 9
876 | Муфта электросварная 75мм | шт | 12
877 | Муфта электросварная 90мм | шт | 8
878 | Труба HDPE 110х5000мм | м | 150
879 | Труба HDPE 125х5000мм | м | 195
880 | Труба HDPE 160х5000мм | м | 60
881 | Труба HDPE 40х5000мм | м | 5
882 | Труба HDPE 50х5000мм | м | 10
883 | Труба HDPE 56х5000мм | м | 40
884 | Труба HDPE 63х5000мм | м | 30
885 | Труба HDPE 75х5000мм | м | 35
886 | Труба HDPE 90х5000мм | м | 30
887 | Переход эксцентрический 110x56мм | шт | 1
888 | Переход эксцентрический 110x90мм | шт | 4
889 | Переход эксцентрический 125x110мм | шт | 4
890 | Переход эксцентрический 160x110мм | шт | 3
891 | Переход эксцентрический 160x125мм | шт | 2
892 | Переход эксцентрический 200x110мм | шт | 2
893 | Переход эксцентрический 250x200мм | шт | 2
894 | Переход эксцентрический 56x50мм | шт | 4
895 | Переход эксцентрический 75x56мм | шт | 5
896 | Переход эксцентрический 75x63мм | шт | 1
897 | Переход эксцентрический 90x63мм | шт | 1
898 | Переход эксцентрический 90x75мм | шт | 4
899 | Тройник 45° 110x56мм | шт | 1
900 | Тройник 45° 110x75мм | шт | 2
901 | Тройник 45° 125x50мм | шт | 1
902 | Тройник 45° 125x63мм | шт | 3
903 | Переход эксцентрический 63x56мм | шт | 3
904 | Тройник 45° 125x63мм | шт | 2
905 | Тройник 45° 125x75мм | шт | 5
906 | Тройник 45° 125x90мм | шт | 1
907 | Тройник 45° 160x125мм | шт | 2
908 | Переход эксцентрический 160x90мм | шт | 1
909 | Переход эксцентрический 90x56мм | шт | 1
910 | Тройник 45° 56x50мм | шт | 1
911 | Переход эксцентрический 50x40мм | шт | 1
912 | Тройник 45° 63x50мм | шт | 1
913 | Тройник 45° 75x56мм | шт | 1
914 | Ревизия прямая 90° 110мм | шт | 3
915 | Патрубок компенсационный 110мм | шт | 8
916 | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 555
871 | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт" | шт | 6
872 | Установка фасонной части для унитаза, с выпуском 110 мм | шт | 6
873 | Установка умывальника керамического полукруглого 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника) | шт | 11
874 | Установка писсуара настенного | шт | 2
875 | Установка сифона для писсуара | шт | 2
876 | Установка сифона для раковины/умывальника | шт | 11
877 | Установка поддона душевого стального эмалированного 900х900х100-165(h), ПДСм 900 | шт | 2
878 | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером9800х900 мм, | шт | 2
879 | высота каркаса 150-250 мм
880 | Установка сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт | 2
881 | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм | шт | 5
882 | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм | шт | 1
883 | 1612/2022-Р-ВС.ВОР | [8 empty] | ?????????
884 | Монтаж фильтра предварительной очистки 850 л/мин, 234401, Graco | шт. | 16
885 | Монтаж фильтра средней очистки 8495 л/мин, 234408, Graco | шт. | 16
886 | Монтаж фильтра финальной очистки 3256 л/мин, 234409, Graco | шт. | 16
887 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-04, Graco | шт. | 1
888 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 2
889 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-04, Graco | шт. | 4
890 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 8
891 | Монтаж блока подготовки воздуха 1/2" трехступенчатый 3000 л/мин, AFFW4000-0, Graco | шт. | 1
892 | Монтаж фильтра-масловлагоотделителя с манометром и регулятором давления 1750 л/мин, AW2000-02, Graco | шт. | 8
893 | Монтаж крана шарового муфтового Ду15, BV16, BL09A661567. ADL | шт. | 28
894 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25, BV16, BL09A661569. ADL | шт. | 4
895 | Монтаж крана шарового муфтового Ду32, BV16, BL09A661570. ADL | шт. | 16
896 | Монтаж крана шарового муфтового Ду50, BV16, BL09A661572. ADL | шт. | 1
897 | Монтаж крана шарового фланцевого Ду125, BV18, BL09C661739. ADL | шт. | 1
898 | Монтаж крана шарового фланцевого Ду150, BV18, BL09C661740. ADL | шт. | 5
899 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого Ду150, IS31, BM01B395252, ADL | шт. | 1
900 | Монтаж турбинного счетчика сжатого воздуха Ду150, РГ-Т -G1000 -DN150 -PN16 -О (1:50), PACKO Газэлектроника | шт. | 1
901 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅22х3,0, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 32.2
902 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅34х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 80
903 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅42х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 336.5
904 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅60х3,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 39.3
905 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅133х4, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 26
906 | Монтаж трубы из коррозионно-стойкой стали ∅159х4,5, ГОСТ 9941-81 (сталь 08х18н10) | м. | 534.8
907 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду15, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-21,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 9
908 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду25, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-33,7, марка стали 08х18н10 | шт. | 8
909 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду32, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-42,4, марка стали 08х18н10 | шт. | 12
910 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду50, ГОСТ 17375-2001, отвод 45-1-60,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 1
911 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду50, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-60,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 21
912 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду125, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-2-133, марка стали 08х18н10 | шт. | 1
913 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду150, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-2-159, марка стали 08х18н10 | шт. | 22
914 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х21,3 | шт. | 4
915 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=150х125 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 2-159х133 | шт. | 1
916 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=150 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 2-159 | шт. | 3
917 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=25х15 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-33.7х21.3 | шт. | 1
918 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=125 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-125-16 | шт. | 1
919 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=150 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-150-16 | шт. | 10
920 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х159 | шт. | 1
921 | Монтаж опоры корпусной приварной Ду125, 133-КП-А12, СЗЗМК | шт. | 2
922 | Монтаж опоры корпусной приварной Ду150, 159-КП-А12, СЗЗМК | шт. | 133
923 | Монтаж металлических конструкций для крепления трубопроводов | Кг. | 450
924 | 1612/2022-Р-ГП.ВОР
925 | Валка деревьев твердых пород с корня, | шт./м3 | 10.00/54.4
926 | диаметр стволов:
927 | больше 36 см | шт./м3 | 10.00/54.4
928 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с), диаметр пня | шт./м3 | 10.00/10.88
929 | больше 32 см | шт./м3 | 10.00/10.88
930 | Обратная засыпка ям от пней местным грунтом с уплотнением до К=0,95 | м3 | 44.00
931 | Погрузка и транспортировка сваленных деревьев и пней на полигон ТБО | м3/т | 65.28/39.20
932 | Срезка растительного грунта толщиной 0,20 м в том числе: | м2/м3 | 1280.00/256.00
933 | вручную: | м3 | 26.00
934 | экскаватором вместимостью 0,65 м3: | м3 | 230.00
935 | Погрузка растительного грунта в автосамосвалы и транспортировка на площадку для складирования на расстояние до 1 км | т | 307.20
936 | Демонтаж бортовых камней
937 | Разборка существующего бортового камня БР 100.30.15 (с учетом бетонной подушки) с последующей погрузкой в автосамосвал | п.м/м3 | 148.00 /14.50
938 | Транспортировка разобранных бортовых камней на полигон ТБО | т | 34.81
939 | Разборка существующей конструкции проезжей части
940 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 1118.00 /122.56
941 | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 256.87
942 | Фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м (ширина фрезы – 1 м) | м2/м3 | 84.00/4.20
943 | Транспортировка а/б крошки на полигон ТБО | т | 9.24
944 | Разборка существующей конструкции тротуара из бетонной плитки
945 | Разборка существующего покрытия на глубину 0,07 м с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 18.75/1.31
946 | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 3.22
947 | Демонтаж металлического ограждения
948 | Демонтаж металлического ограждения из профильной трубы | п.м/т | 34.00 / 0.34
949 | Демонтаж ж/б блоков и железобетонного покрытия
950 | Разборка ж/б блоков | шт./м3 | 1.00 / 1.92
951 | Разборка ж/бетонного покрытия | м2/м3 | 99.00 / 16.83
952 | Погрузка и транспортировка ж/б лома на полигон ТБО | т | 46.88
953 | Демонтаж ж/д путей | п.м | 299.20
954 | Демонтаж рельс РП65 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой в специализированный пункт приема металла | п.м/т | 598.40 / 38.73
955 | -крепления | шт./т | 1102.00 /101.38
956 | Демонтаж деревянных шпал с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на полигон ТБО | шт./т | 551.00 / 44.08
957 | Разработка выемки в грунтах 1 группы с последующей погрузкой в автомобили-самосвалы, в том числе: | м3/т | 3831.36
958 | вручную: | м3 | 767.00
959 | экскаватором 1,0 м3: | м3 | 3064.36
960 | Транспортировка излишков разработанного грунта на полигон ТБО | м3/т | 3787.36 /6438.52
961 | Транспортировка разработанного грунта до 1 км | м3/т | 44.00 /74.80
962 | Планировка и уплотнение грунта земляного полотна катками на пневмоходу массой 25 т 8-ю проходами при толщине слоя 30 см | м2/м3 | 4671.00 /1401.30
963 | Устройство присыпных обочин из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014 с уплотнением | м3 | 21.28
964 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,35 м | м2/м3 | 2876.04 /1268.40
965 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,13 м:
966 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2708.76 /443.70
967 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2708.76 /40.70
968 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,11 м:
969 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2374.20 /329.10
970 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2374.20 /35.70
971 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 /1.57
972 | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 2374.20
973 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 /1.57
974 | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 448.30 /0.148
975 | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2458.20 /0.81
976 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 2458.20
977 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
978 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 97.80 /14.80
979 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 97.80 /1.50
980 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,06
981 | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 97.80
982 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,06
983 | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 81.30/0,027
984 | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80/0,03
985 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 97.80
986 | Проливка стыков битумной мастикой заливочной МБЗ по ГОСТ 32870-2014 | м/м3 | 256.00/0,26
987 |  | кг | 0.38
988 | Устройство основания под бортовые камни БР100.20.8:
989 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26/3.03
990 | - щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм | м3/т | 2.18/3.49
991 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м/т | 66.00 /2.54
992 | Устройство основания под бортовые камни БР100.30.15:
993 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 38.34 /92.02
994 | Установка бортового камня БР 100.30.15 | п.м/т | 697.00 /71.94
995 | Устройство основания под бортовые камни БР100.60.20:
996 | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26 /3.03
997 | Установка бортового камня БР 100.60.20 | п.м/т | 21.00 /5.95
998 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 247.50
999 | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М600 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
1000 | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 990.00 /149.70
1001 | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 990.00 /14.90
1002 | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 990.00 /49.50
1003 | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 6П.8 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 990.00 /1980.00
1004 | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 990.00 / 1.50
1005 | Устройство гидроизоляции из рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала по ГОСТ 30547-97 (2 слоя) | п.м/м2 | 21.00 / 29.90
1006 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,12 м | м2/м3 | 29.60 / 4.48
1007 | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 29.60 / 0.90
1008 | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 1П.6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,06 м) | м2/шт. | 29.60 / 316.00
1009 | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 29.60 / 0.08
1010 | Разработка грунта 1 группы вручную толщиной 40 см с погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО | м3/т | 1.80 / 3.10
1011 | Устройство подготовки толщиной 0,10 м из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 вручную | м2/м3 | 3.80 / 0.50
1012 | Бетонирование закладной детали под стойку ограждения | шт./м3 | 27.00 / 1.60
1013 | Установка пешеходного перильного ограждения типа «ННЗ-052» (высотой 1,0 м, длина секции 2,0 м) | п.м/т | 48.00 / 0.57
1014 | -монтаж стоек и секций ограждения на закладные детали | шт./шт. | 27.00 / 24.00
1015 | Установка дорожных знаков I типоразмера, пленка типа А по ГОСТ Р 52290 на металлические стойки: | шт. | 2.00
1016 | 2.6 "Преимущество встречного движения" | шт. | 1.00
1017 | 2.7 "Преимущество перед встречным движением" | шт. | 1.00
1018 | Установка стоек дорожных знаков на ж. б. фундаменты стаканного типа:
1019 | - стойки металлические D=76/3,0 мм, L=5,0 м | шт. | 2.00
1020 | Установка ж. б. фундаментов стаканного типа:
1021 | - фундаменты Ф1 | шт. | 2.00
1022 | - бетон В15 F1200 W6 | м3 | 0.16
1023 | - гидроизоляция наружных поверхностей фундамента - два слоя мастики на битумной основе по праймеру | м2 | 6.14
1024 | Бурение скважин диаметром 0,20 м и глубиной 1,26 м под фундаменты | шт. | 17.00
1025 | Погрузка излишков грунта экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы и автовозка на полигон ТБО | м3/т | 0.67 / 1.14
1026 | Бетонирование стоек ограждения:
1027 | -бетон класса B20, W6, F150 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.64
1028 | Монтаж каркаса и навеса контейнерной площадки: | т | 3.095
1029 | профили стальные грунты замкнутые по ГОСТ 30245-2003 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 2.198
1030 | 80х80х5 мм | т | 0.739
1031 | 60х60х5 мм | т | 1.459
1032 | прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-2015 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 0.012
1033 | t4 | т | 0.002
1034 | t8 | т | 0.010
1035 | профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016 (марка стали Ст3пс по ГОСТ 380-2005), в том числе: | т | 0.885
1036 | H57-750-0.8 | т | 0.533
1037 | С21-1150-0.7 | т | 0.352
1038 | Петля для ворот универсальная D28 | шт. | 4.00
1039 | Установка пластиковых мусорных контейнеров 1100 л | шт. | 13.00
1040 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 97.43
1041 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,17 м | м2/м3 | 389.70 / 83.48
1042 | Устройство покрытия из бетонных газонных плит 9-Ф-6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 389.70 /4159.00
1043 | Заполнение швов растительным грунтом вручную | м2/м3 | 389.70 /8.44
1044 | - погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 8.44 / 10.13
1045 | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 389.70
1046 | Семена газонных трав | кг | 13.44
1047 | Устройство газона с внесением растительной земли вручную, средняя толщина слоя h=0,23 м | м2/м3 | 860.40 / 247.56
1048 | Погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 247.56 / 297.07
1049 | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 860.40
1050 | Семена газонных трав | кг | 29.68
1051 | Устройство защитного слоя (подушки) из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,80 м, с уплотнением | м3 | 229.00
1052 | Устройство однопутной железной дороги с шириной колеи 1520 мм, в том числе: | м | 65.00
1053 | - устройство балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,40 м (укладывается в 2 слоя по 0,20 м)) | м2/м3 | 273.00 / 137.60
1054 | - укладка железобетонных шпал группы 1 (Ш1) по 33320-2015 | шт. | 118.00
1055 | - установка комплекта скрепления КБ-65 | шт. | 236.00
1056 | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00
1057 | - накладка двухголовая металлическая с шестью болтовыми отверстиями 1Р65 по ГОСТ 8193-73 | шт. | 24.00
1058 | -шайба М27 | шт. | 72.00
1059 | -гайка М27 для болта стыкового 27X160 | шт. | 72.00
1060 | -болт стыковой 27X160 | шт. | 72.00
1061 | Укладка лежней 150х200х4100 мм; нанесение антисептика | шт. | 47.00
1062 | - костыль путевой | шт. | 47.00
1063 | Изготовление и укладка опорных брусьев под контррельсы (брус антисептированный 120х120х150 мм по ГОСТ 8486-86, подрубить по месту) | шт. | 47.00
1064 | -гвоздь строительный 6х200 мм по ГОСТ 4028-63 | шт. | 94.00
1065 | Установка контррельса на опорные брусья: | м3 | 0.10
1066 | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00
1067 | -шуруп ∅24 мм l=300 мм по ГОСТ 809-2014 | шт. | 47.00
1068 | -шайба пружинная путевая 24 по ГОСТ 6402-70 | шт. | 47.00
1023 | - восстановление балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,25 м (при переустройстве инженерных сетей) | м2/м3 | 256.20 / 129.20
1024 | 1612/2022-Р-ГСВ.ВОР
1025 | Монтаж предохранительно-запорного клапана DN100, MVB/1 MAX, Madas | шт. | 2
1026 | Монтаж регулятора-стабилизатора давления газа DN100 (Рвх=0,04МПа, Рвых=0,01МПа),FRG2MC, Madas | шт. | 2
1027 | Монтаж турбинного счетчика газа фланцевый DN150, РГ-Т-G1000-DN150-PN16-О (1:40), PACKO Газэлектроника | шт. | 1
1028 | Монтаж фильтра газа фланцевый DN200, ФН8-6 ст., Новые технологии | шт. | 1
1029 | Монтаж предохранительно-сбросного клапана фланцевый DN50, MVS/1 VSL50 020, Madas | шт. | 1
1030 | Монтаж электромагнитного клапана НЗ DN150, EVP 12 608, Madas | шт. | 1
1031 | Монтаж клапана термозапорного DN25, КТЗ 25, Армагаз | шт. | 4
1032 | Монтаж клапана термозапорного DN32, КТЗ 32, Армагаз | шт. | 50
1033 | Монтаж крана шарового резьбового DN15, КШГ 12 CM03B373921, ADL | шт. | 50
1034 | Монтаж крана шарового резьбового DN20, КШГ 12 CM03B373765, ADL | шт. | 46
1035 | Монтаж крана шарового резьбового DN25, КШГ 12 CM03B373924, ADL | шт. | 8
1036 | Монтаж крана шарового резьбового DN32, КШГ 12 CM03B373925, ADL | шт. | 40
1037 | Монтаж крана шарового фланцевого DN150, КШГ 12 CM03B373724, ADL | шт. | 2
1038 | Монтаж крана шарового фланцевого DN200, КШГ 12 CM03B143901, ADL | шт. | 5
1039 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅21,3х2,8, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 2.3
1040 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅26,8х2,8, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 676.4
1041 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅33,5х3,2, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 105.6
1042 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной ∅42,3х3,2, ГОСТ 3262-75, марка стали Ст3сп | м. | 553.8
1043 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅57х3,5, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 383.2
1044 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅159х5,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 433.7
1045 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅219х6,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 13.1
1046 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ∅273х7,0, ГОСТ 10704-91, марка стали Ст3сп | м. | 14.9
1047 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду15, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-21,3, марка стали 08х18н10 | шт. | 2
1048 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный Ду20, ГОСТ 17375-2001, отвод 90-1-26,9, марка стали 08х18н10 | шт. | 177
1049 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду25, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1050 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду25, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 21
1051 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду32, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 96
1052 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1053 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 16
1054 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду150, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 9
1055 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду200, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 9
1056 | Монтаж отвода 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду250, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1057 | Монтаж отвода 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду250, ГОСТ 17375-2001, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1058 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=20х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-26,9х21,3, марка стали Ст3сп | шт. | 44
1059 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1060 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х15 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х21,3, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1061 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=25х20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7х26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1062 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=25 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-33,7, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1063 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=32х20 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-42,4х26,9, марка стали Ст3сп | шт. | 40
1064 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=50 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-57, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1065 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=150 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-159, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1066 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=200 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-219, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1067 | Монтаж тройника стальной переходной Ду=250х200 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-273х219, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1068 | Монтаж тройника стальной равнопроходный Ду=250 мм, ГОСТ 17376-2001, Тройник 1-273, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1069 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=20х15 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-26.9х21.3, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1070 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=150х100 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-159х108, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1071 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х100 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х108, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1072 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=200х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-219х159, марка стали Ст3сп | шт. | 5
1073 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=250х150 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-273х159, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1074 | Монтаж перехода стальной концентрический, Д=250х200 мм, ГОСТ 17378-2001, Переход К-1-273х219, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1075 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=50 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-50-16, марка стали Ст3сп | шт. | 1
1076 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=100 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-100-16, марка стали Ст3сп | шт. | 4
1077 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=150 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-150-16, марка стали Ст3сп | шт. | 7
1078 | Монтаж фланца стальной плоский приварной с соединительным выступом Ру 1.6 МПа, Д=200 мм, ГОСТ 12820-80, Фланец 1-200-16, марка стали Ст3сп | шт. | 10
1079 | Монтаж заглушки эллиптическая стальная бесшовная приварная, Д=150 мм, ГОСТ 17379-2001, Заглушка 2-159, марка стали Ст3сп | шт. | 2
1080 | Монтаж опоры подвижной Ду50, ОПП2-100.57, СЗМКЗ | шт. | 98
1081 | Монтаж опоры подвижной Ду150, ОПП2-100.159, СЗМКЗ | шт. | 126
1082 | Монтаж опоры подвижной Ду200, ОПП2-100.219, СЗМКЗ | шт. | 6
1083 | Монтаж металлических конструкций для крепления трубопроводов | кг. | 575
1084 | Покраска грунтовкой поверхности труб ГФ-021 (серый) в 2 слоя | кг. | 94.5
1085 | Нанесение покрытия поверхности труб эмалью ПФ-115 (желтый) в 2 слоя | кг. | 195.9
1086 | Технологические операции подготовки поверхности к сварке (обработка кромки трубопроводов) | компл. | 1
1087 | 1612/2022-Р-КМ.ВОР
1088 | Устройство металлических колонн весом до 3 т из труб квадратных , в т.ч.:
1089 | Кв. тр. 200х200х8 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.577
1090 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.022
1091 | Устройство металлических колонн весом до 3 т из двутавров , в т.ч.
1092 | Двутавр 40К2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 44.527
1093 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.157
1094 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.25
1095 | Пластина 14 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.29
1096 | Пластина 16 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.909
1097 | Пластина 40 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.996
1098 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.221
1099 | Пластина 30 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.816
1100 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.014
1101 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.889
1102 | Устройство металлических балок весом до 3т из двутавров, в т.ч.:
1103 | Двутавр 16Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.793
1104 | Двутавр 18Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.442
1105 | Двутавр 18М по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.085
1106 | Двутавр 20Б2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.925
1107 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 28.112
1108 | Двутавр 45Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.957
1109 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.04
1110 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.011
1111 | Уголок неравнополочный 200х125х11 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.006
1112 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.085
1113 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.4
1114 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.068
1115 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.336
1116 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.474
1117 | Устройство металлических горизонтальных и вертикальных связей, в т.ч.:
1118 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.323
1119 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.152
1120 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.71
1121 | Устройство металлических прогонов, в т.ч.:
1122 | Швеллер 27П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 9.372
1123 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.2
1124 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.062
1125 | Устройство фахверка
1126 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.789
1127 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.037
1128 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.565
1129 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.006
1130 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.018
1131 | Уголок равнополочный 140х9 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.666
1132 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.072
1133 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.061
1134 | Уголок неравнополочный 140х90х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.01
1135 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.578
1136 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.067
1137 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.474
1138 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.532
1139 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.035
1140 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.167
1141 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 7.192
1142 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 12.136
1143 | Кв. тр. 140х140х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6.817
1144 | Анкер распорный М10 | шт. | 367
1145 | Анкер распорный М16 | шт. | 455
1146 | Катанка 6 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0.157
1147 | Сетка стальная 35х35х2 по ГОСТ 5336-80 | м2 | 243.03
1148 | Устройство вспомогательных конструкций (козырек, площадки облсуживания, крепление оборудования ТХ и ОВ, площадки для роботов)
1149 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.558
1150 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.376
1151 | Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.123
1152 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.018
1153 | Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.106
1154 | Уголок равнополочный 140х12 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.44
1155 | Уголок равнополочный 160х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.13
1156 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.791
1157 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.127
1158 | Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8.732
1159
1160 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.105
1161 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.259
1162 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 13.113
1163 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.148
1164 | Пластина 6 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.022
1165 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.295
1166 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.872
1167 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.052
1168 | Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.705
1169 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 8.003
1170 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.017
1171 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.979
1172 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 3.217
1173 | Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 6.147
1174 | Кв. тр. 160х160х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.678
1175 | Двутавр 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 5.08
1176 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 17.222
1177 | Анкер распорный М16 | шт. | 1845
1178 | Анкер распорный М8 | шт. | 10
1179 | Устройство лестниц и стремянок
1180 | Уголок равнополочный 32х4 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.016
1181 | Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.649
1182 | Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.816
1183 | Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.334
1138
1139 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.012
1140 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.475
1141 | Швеллер 14П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.225
1142
1143 | Швеллер 22П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.112
1144
1145 | Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 2.078
1146 | Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.062
1147 | Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.015
1148 | Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.451
1149 | Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.372
1150 | Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.538
1151 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.009
1152 | Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.057
1153 | Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.146
1154 | Кв. тр. 40х40х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.352
1155 | Кв. тр. 50х25х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.553
1156 | Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.072
1157 | Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 1.52
1158 | Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.499
1159 | Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 | т | 4.346
1160 | Кв. тр. 200х200х6 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015 |  | 1.163
1161
1162 | Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015 | т | 0.766
1163
1164 | Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77 | т | 1.519
1165
1166 | Листы стальные просечно-вытяжные t6 по ГОСТ 8706-78 | т | 1.575
1167 | Устройство перекрытий по профлисту
1168 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | т | 32.938
1169 | ГОСТ 24045-2016
1170 | Площадь внешней поверхности металлоконструкций | м2 | 6293.42
1171 | Площадь внешней поверхности существующих металлоконструкций основного цеха | м2 | 4732.55
1172 | 1612/2022-Р-НВ.ВОР
1173 | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 87.08
1174 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 9.68
1175 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 7.7
1176 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 42.58
1177 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 27.6
1178 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 35.11
1179 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 61.65
1180 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 8
1181 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 40
1182 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 40
1183 | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 40
1184 | Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наруж-ным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2
1185 | Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутрен-ним антикоррозийным покрытием | шт | 2
1186 | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 24
1187 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 4
1188 | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4
1189 | Монтаж фланца стального плоского приварного DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | компл. | 2
1190 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2
1191 | Монтаж отвода сварного односекционного 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 3
1192 | Монтаж отвода электросварного 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм | шт | 4
1193 | Монтаж колена ВЧШГ раструбного 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте | шт | 2
1194 | Монтаж уплотнительного резинового типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм | шт | 4
1195 | Монтаж стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт) | компл. | 4
1196 | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 2
1197 | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN400, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 1
1198 | Монтаж маховика для задвижки DN250 мм | шт. | 2
1199 | Монтаж маховика для задвижки DN400 мм | шт. | 1
1200 | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевойя, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) для установки в колодце | шт. | 1
1201 | Монтаж опорно-направляющего кольца для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12
1202 | Мотаж уплотнительной (герметизирующей) переходная манжеты Ø280х530 мм | компл. | 4
1203 | Монтаж герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 4
1204 | Монтаж бетонныйх оснований под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0.6
1205 | Заделка отверстий трубопроводов цеметно - песчаным раствором марки М200 | м3 | 0.01
1206 | Устройств бентонитового шнура типа «Люкс» 19х25 мм | м | 10
1207 | Монтаж упора бетонного УН-29 | шт | 2
1208 | Монтаж трубного хомута из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы | компл. | 2
1209 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 73.08
1210 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 8.12
1211 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4.2
1212 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19.95
1213 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 14.7
1214 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 31.62
1215 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 47.2
1216 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 12
1217 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 30
1218 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 30
1219 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 30
1220 | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1
1221 | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1
1222 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 23
1223 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм | шт | 4
1224 | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4
1225 | Монтаж флана стального плоского приварного DN400, PN10 | шт | 4
1226 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 1
1227 | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте | шт | 2
1228 | Монтаж противопожарного гидрантаПожарный гидранта подземного DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3
1229 | Монтаж упруго-запирающейся клиновой чугунной задвижки с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3
1230 | Монтаж маховик/штурвала для задвижки DN150 мм | шт | 3
1231 | Монтаж подставки пожарной фланцевой чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88 | шт | 3
1232 | Монтаж адаптера чугунного DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 2
1233 | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевой, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте | шт | 2
1234 | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 2
1235 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 2
1236 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 2
1237 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 2
1238 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 2
1239 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2
1240 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1241 | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 1
1242 | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 1
1243 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 1
1244 | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 1
1245 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 1
1246 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2
1247 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1248 | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 | компл. | 3
1249 | Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием) | шт | 3
1250 | Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами | компл. | 3
1251 | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0.16
1252 | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0.1
1253 | Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0.284
1254 | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 73.3
1255 | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 13.4
1256 | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 0.85
1257 | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12
1258 | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм | компл. | 2
1259 | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 3
1260 | Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 2
1261 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 49.5
1262 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 5.5
1263 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4.2
1264 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19.95
1265 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 31.5
1266 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 55
1267 | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм | м | 20.2
1268 | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм | м | 12.5
1269 | Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250) – В-1-60 | шт | 1
1270 | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 9
1225 | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 5
1226 | Монтаж герметизирующей манжеты Ø57х225 мм | шт | 1
1227 | Монтаж герметизирующей манжеты Ø114х355 мм | шт | 1
1228 | Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон) | п.м. | 65.4
1229 | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 1
1230 | 1612/2022-Р-НК.ВОР
1231 | Монтаж трубопроводов из труб:
1232 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 62.4
1233 | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
1234 | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø426х7,0 | м | 22.5
1235 | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
1236 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174 | м | 22.5
1237 | Монтаж опорно-направляющих колец:
1238 | - Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 12
1239 | Монтаж манжеты, герметизирующей переходной 200/426 | компл | 1
1240 | Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети | шт | 1
1241 | Гидравлическое испытание трубопровода | м | 62.9
1242 | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
1243 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 4
1244 | - кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 1
1245 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4
1246 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 3
1247 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 4
1248 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 4
1249 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм | шт | 4
1250 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1
1251 | Установка люка чугунного типа Л(А15)-К.1-60 | шт | 1
1252 | Установка люка чугунного типа Т(С250)-К.1-60 | шт | 3
1253 | Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт | 5
1254 | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | шт | 1
1255 | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 66,38/
1256 |  |  | 73.1
1257 | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | 33,19/
1258 |  |  | 13.3
1259 | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 0.896
1260 | - Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, | м3 | 1.03
1261 | h=0.10 м
1262 | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 113.25
1263 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 12.58
1264 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 10.04
1265 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 33.73
1266 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 39.95
1267 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 42.1
1268 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 83.73
1269 | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации | п.м. | 19
1270 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 63
1271 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 63
1272 | Дождевая канализация К2
1273 | Монтаж трубопроводов из труб:
1274 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 12
1275 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 285/250 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 5
1276 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 400/348 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 30
1277 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 450/400 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | шт | 4
1278 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 1
1279 | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм | м | 1
1280 | Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
1281 | - стальных по ГОСТ10704-71 Ø530х8,0 | м | 27.4
1282 | Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
1283 | - ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 | м | 27.2
1284 | Монтаж опорно-направляющих колец:
1285 | - опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-65 PE225 | шт | 14
1286 | Монтаж манжеты герметизирующая в комплекте с хомутами, крепежом, сырой резиной и герметиком 225/530 | компл | 2
1287 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278.3
1288 | Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
1289 | Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 9
1290 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 9
1291 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 16
1292 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | шт | 2
1293 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 9
1294 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 9
1295 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | шт | 1
1296 | - дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60 | шт. | 9
1251 | - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | шт. | 28
1252 | - бетон на лоток марки В20 F200 W8 | м3 | 0.83
1253 | - цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0.3
1254 | - цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 2.5
1255 | - гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 164.4
1256 | - праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 29.9
1257 | - щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 2.31
1258 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 3
1259 | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 3
1260 | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 4
1261 | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 4
1262 | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 3
1263 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 5
1264 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 2
1265 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1
1266 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 8
1267 | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 8
1268 | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм | шт | 2
1269 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 7
1270 | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 3
1271 | - кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм | шт | 6
1272 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 8
1273 | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 18
1274 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | шт | 1
1275 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1
1276 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм | шт | 1
1277 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | шт | 1
1278 | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм | шт | 1
1279 | Монтаж стремянки С1-02 (длина 1200 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2
1280 | Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 3
1281 | Монтаж стремянки С1-04 (длина 1800 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 5
1282 | Монтаж стремянки С1-05 (длина 2100 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл. | 1
1283 | Монтаж скоб ходовых МН1 с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 | компл | 2
1284 | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя) | м2/кг | 378/420
1285 | Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой) | м2/л | - 189/
76.3
1286 | Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84 | м3 | 5.54
1287 | Устройство подготовки из щебня под основание колодцев, | м3 | 3.9
h=0.10 м
1288 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 712.88
1289 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 79.21
1290 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 46.02
1291 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 173.83
1292 | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 556.11
1293 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 17.82
1294 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 774.27
1295 | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 278.3
1296 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 278.3
1297 | 1612/2022-Р-НСС.ВОР
1298 | Механизированная разработка грунта II группы в котловане под устройство колодцев в отвал 2 группы грунта, емкостью ковша 0,65 м3, в том числе: | м3 | 477.4
1299 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 218.4
1300 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 94.2
1301 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 17.3
1302 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 61.1
1303 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 40
1304 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 24
1305 | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 5.6
1306 | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16.8
1307 | Устройство подушки из песка с уплотнением вибротрамбовками со степенью уплотнения k=0.95 | м3 | 80.7
1308 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 46.7
1309 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 21
1310 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 1.9
1311 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 6.7
1312 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 3.2
1313 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 1.2
1314 | Монтаж колодца железобетонного ККСр-2 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт. | 16
1315 | Монтаж колодца железобетонного ККСр-3 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) | шт. | 5
1316 | Монтаж кольца опорного бетонного, наружный диаметр 900 мм, толщина 100 мм, КО-1 | шт. | 37
1317 | Монтаж устройства запорного люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД с использованием набор крепления люка СНКЛ-3 | шт. | 21
1318 | Прокладка двустенной гибкой ПНД трубы для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н из них: | м | 2300
1319 | в траншее | м | 2190
1320 | методом ГНБ | м | 110
1321 | Монтаж муфты для двустенных-дренажных труб, 63мм | шт. | 6
1322 | Монтаж кольца резинового уплотнительного для двустенной трубы, д.63мм | шт. | 20
1323 | Монтаж заглушки для двустенной трубы, наружной, полиэтилен, д.63мм | шт. | 12
1324 | Монтаж держателей расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной | шт. | 195
1325 | Укладка ленты сигнальной предупредительной 300мм "Осторожно! Кабель!" | м | 800
1326 | Герметизация колодцев мастикой битумно-полимерной гидроизоляционная (20 л) | шт. | 21
1327 | Герметизация вводов труб мастикой герметизирующей МГКП (15 кг) | шт. | 15
1328 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом емкостью ковша 0,65 м3 грунтом II группы с послойным уплотнением грунта, со степенью уплотнения k=0.95, в том числе: | м3 | 336.2
1329 | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 171.7
1330 | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 73.2
1331 | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 11.8
1332 | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 54.4
1333 | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 4
1334 | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 3.5
1335 | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 0.8
1336 | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16.8
1337 | Транспортировка излишков грунта (группа грунта II ) на | м3 | 141.2
площадку временного складирования, расстояние до 6 км.
1338 | Монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый, ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1
1339 | Подключение комплекта проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный. ПЗ-ШТК-М | шт. | 1
1340 | Установка панели заземления вертикальной 1000 мм / 200 А, ПЗ-1000.200А | шт. | 1
1341 | Установка модуля вентиляторного, 3 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-3T | шт. | 1
1342 | Установка комплекта щеточного ввода в шкаф, универсальный, КВ-Щ-55.420А | шт. | 1
1343 | Установка блока розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K | шт. | 1
1344 | Сборка и установка кросса оптического на 16 симплексных портов SC, укомплектованного, ШКОС-Л-1U/2-16-SC~16-SC/SM ~16-SC/UPC | компл. | 2
1345 | Установка горизонтального кабельного органайзера 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 2
1346 | Прокладка волоконно-оптического кабеля в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 1010
1347 | в кабельной канализации | м | 828
1348 | в металлическом лотке | м | 147
1349 | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 25
1350 | запас кабеля | м | 10
1351 | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 64
1352 | Прокладка кабеля телефонного многопарного, 50 пар, ТППэп 50х2х0.5 | м | 330
1353 | в кабельной канализации | м | 159
1354 | в металлическом лотке | м | 157
1355 | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 4
1356 | в кабельной канализации | м | 159
1357 | Демонтаж существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 с кабельной эстакады с сохранением | м | 18
1358 | Демонтаж существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 с кабельной эстакады с сохранением | м | 9
1359 | Прокладка существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 16
1360 | в кабельной канализации | м | 8
1361 | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 8
1362 | Прокладка существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 | м | 8
1363 | в кабельной канализации | м | 4
1364 | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 4
1365 | Прокладка легкого оптического кабеля с повивом полимерных трубок для прокладки в канализацию марки ИКСЛ, 4 модуля, 32 одномодовых оптических волокна, ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 160
1366 | в кабельной канализации | м | 140
1367 | в кабельной канализации | м | 20
1368 | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 128
1369 | Прокладка провода ПРППМ телефонного с двумя жилами сечением 0,9 мм2, ПРППМ 2х0.9 | м | 80
1370 | в кабельной канализации | м | 70
1371 | в кабельной канализации | м | 10
1372 | Монтаж кабеля ПуГВнг(А)-LSLTx 1х16 | м | 50
1373 | Монтаж кронштейна для установки муфт в колодцах ССД при помощи устройства УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля | шт. | 2
1374 | Монтаж муфты прямой соединительной полиэтиленовой в комплекте с термоусаживаемыми трубками ТУТ ССД МПП 0,1/0,3 | шт. | 2
1375 | Монтаж муфты оптической городской тупиковой малогабаритной до 96 ОВ для установки в коллекторах кабельной канализации МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД | шт. | 4
1376 | Прокалдка трубы ПЛЛ гибкой гофрированной безгалогенной д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50
1377 | Монтаж держателя для трубы двухкомпонентного, д.25 мм | шт. | 100
1378 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной д.50 мм, ВГП 50х3 мм | м | 4
1379 | Герметизация ввода в трубу и перехода меду стальной и ПНД трубой лентой мастичной, ЛМ-1,5 ССД 38мм х 1,5м х 3мм | шт. | 1
1380 | Герметизация ввода в трубу герметиком каучуковый Aquastop 300 мл | шт. | 1
1381 | Маркировка прокладываемых кабелей комплектом маркировочным пластмассовый (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер) ССД КМП | шт. | 2
1382 | 1612/2022-Р-ОВ1.ВОР
1383 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения АБК АУУ-С-050-065-C-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-050-065-C-R РНД | шт. | 1
1384 | Монтаж единицы Модуль теплоснабжения цехов АУУ-С-150-150-С-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-150-150-С-R РНД | шт. | 1
1385 | Монтаж единицы Модуль узла ввода УВ-С-125-C-УУ РНД в комплектации согласно Приложению 1 УВ-С-125-C-УУ РНД | шт. | 1
1386 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 4
1387 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 4
1388 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 4
1389 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 2
1390 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 4
1391 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1392 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 1.48
1393 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0.47
1394 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 0.55
1395 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 66.5
1396 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 7.47
1397 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 5.48
1398 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 ГОСТ 10704-91 | м | 33.2
1399 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-40 | м | 8.74
1400 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 0.55
1401 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 57.76
1402 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 7.47
1403 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 5.48
1404 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø150 Isotec Shell AL2-70 | м | 33.2
1405 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-1,0 SMEX 40‑1,0 | шт. | 1
1406 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-2,5 SMEX 40‑2,5 | шт. | 1
1407 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-4,0 SMEX 40‑4,0 | шт. | 1
1408 | Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 80-6,3 SMEX 80‑6,3 | шт. | 2
1409 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №2 БП-БТ-30-G1/2 | шт. | 16
1410 | Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №3 БП-БТ-55-G1/2 | шт. | 4
1411 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 11
1412 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1
1413 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 1
1414 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 2
1415 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1
1416 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN40 MNT-R DN40 | шт | 1
1417 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 10
1418 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1
1419 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 2
1420 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1421 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1422 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP-R Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1423 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 11
1424 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 12
1425 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1426 | Монтаж единицы Термоманометр ТМТБ ТМТБ-31Р.1(0-120С)(0-0,25MPa)G1/2.2,5 | шт. | 20
1427 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.92
1428 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 142.36
1429 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 50.36
1430 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 26.37
1431 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 35.57
1432 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 168.96
1433 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.25
1434 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 142.08
1435 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-50 | м | 0.4
1436 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 50.62
1437 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 26.37
1438 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 Isotec Shell AL2-50 | м | 35.57
1439 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 169.49
1440 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 2
1441 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 4
1442 | Монтаж единицы Гильза стальная DN100 | шт. | 2
1443 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-500 | шт. | 2
1444 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-600 | шт. | 2
1445 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-700 | шт. | 2
1446 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-800 | шт. | 1
1447 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1400 | шт. | 3
1448 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1800 | шт. | 3
1449 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-2000 | шт. | 8
1450 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-700 | шт. | 1
1451 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-800 | шт. | 1
1452 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1000 | шт. | 1
1453 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1400 | шт. | 1
1454 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-900 | шт. | 1
1455 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1100 | шт. | 3
1456 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1600 | шт. | 1
1457 | Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C22-900-1600 | шт. | 2
1458 | Монтаж единицы Напольный крепеж для радиатора K 31.35 | шт. | 73
1459 | Монтаж единицы Настенный кронштейн для радиатора K15.3500 | шт. | 4
1460 | Монтаж единицы Термоэлемент TR 84 TR 84 | шт. | 32
1461 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 10
1462 | Монтаж единицы Дренажное устройство для клапана LV | шт. | 1
1463 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN15 LV DN15 | шт. | 30
1464 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 2
1465 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15 | шт | 11
1466 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 1
1467 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN15 TR-N DN15 + TR 84 | шт. | 30
1468 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 + TR 84 | шт. | 2
1469 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 20
1470 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN20 BVR-R DN20 | шт. | 2
1471 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 1
1472 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1473 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 10
1474 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 16
1475 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1476 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1477 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1478 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 8
1479 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 492.93
1480 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 107.05
1481 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 31.84
1482 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 57.17
1483 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 122.26
1484 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 30 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-30 | м | 167.4
1485 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.71
1486 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 56.31
1487 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 31.84
1488 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 57.17
1489 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 122.26
1490 | Монтаж единицы Гильза стальная DN32 | шт. | 52
1491 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 10
1492 | Монтаж единицы Гильза стальная DN50 | шт. | 4
1493 | Монтаж единицы Гильза стальная DN65 | шт. | 12
1494 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 14
1495 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50 | шт | 1
1496 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN80 MNF-R DN80 | шт | 1
1497 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN100 MNF-R DN100 | шт | 1
1498 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32 | шт | 13
1499 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 36
1500 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25 | шт. | 2
1501 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 13
1502 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF | шт. | 1
1503 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1504 | Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF | шт. | 1
1505 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 14
1506 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1507 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10
1508 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1509 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 4
1510 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 3.31
1511 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 0.27
1512 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 91.22
1513 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 231.35
1514 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 111.24
1515 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4 ГОСТ 10704-91 | м | 6.85
1516 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91 | м | 89.27
1517 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 92.67
1518 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 231.35
1519 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø80 Isotec Shell AL2-60 | м | 111.24
1520 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø100 Isotec Shell AL2-60 | м | 6.85
1521 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 Isotec Shell AL2-70 | м | 85.22
1522 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2000 |  | 1
1523 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2500 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2500 |  | 2
1524 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=3000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-3000 |  | 14
1525 | Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=4000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-4000 |  | 43
1526 | Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15 | шт | 20
1527 | Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20 | шт. | 60
1528 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20 | шт | 5
1529 | Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25 | шт | 1
1530 | Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 | шт. | 60
1531 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15 | шт. | 8
1532 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32 | шт. | 5
1533 | Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40 | шт. | 1
1534 | Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F | шт. | 20
1535 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 20
1536 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 10
1537 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 46
1538 | Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95 | шт | 2
1539 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.86
1540 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 0.16
1541 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 835.95
1542 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 240.29
1543 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 952.84
1544 | Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 45.73
1545 | Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 5.37
1546 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 Isotec Shell AL2-40 | м | 0.03
1547 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 Isotec Shell AL2-40 | м | 303.5
1548 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 Isotec Shell AL2-40 | м | 238.58
1549 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 Isotec Shell AL2-50 | м | 952.84
1550 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 Isotec Shell AL2-50 | м | 45.73
1551 | Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 Isotec Shell AL2-60 | м | 5.37
1552 | Монтаж единицы Гильза стальная DN40 | шт. | 4
1553 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN15 | шт. | 302
1554 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN20 | шт. | 468
1555 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN25 | шт. | 208
1556 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN32 | шт. | 426
1557 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN40 | шт. | 96
1558 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN50 | шт. | 36
1559 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN65 | шт. | 104
1560 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN80 | шт. | 28
1561 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN100 | шт. | 4
1562 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN125 | шт. | 20
1563 | Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN150 | шт. | 6
1564 | Монтаж единицы Профиль стальной | кг | 150
1565 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1
1566 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0.15
1567 | Монтаж единицы Грунт-мастика Вектор-1025 | кв.м | 542
1568 | Монтаж единицы Мастика антикоррозионная Вектор-1214 | кв.м | 1084
1569 | 1612/2022-Р-ОВ2.ВОР
1570 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
1571 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
1572 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1573 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 400х400 РСР 400х400 | шт. | 2
1574 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.97
1575 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1576 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1577 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 681x681-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1578 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 681x681-ø681, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1579 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1580 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 28.71
1581 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 1
1582 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5
1583 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 1
1584 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5
1585 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1
1586 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.85
1587 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 32.81
1588 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.53
1589 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1590 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1591 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1592 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1593 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1594 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1595 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1596 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2.77
1597 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 315,
- вентилятор KVR 315/1,
- шумоглушитель KNK 315/6,
- хомут соединительный HTK 315 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 315 KVR 315/1
1598 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 6
1599 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 2
1600 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 2
1601 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-315-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1602 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 6
1603 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 2
1604 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 2
1605 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø315 ЗК.00.000-02 | шт. | 1
1606 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.66
1607 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.49
1608 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.96
1609 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.93
1610 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.49
1611 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 41° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1612 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1613 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1614 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1615 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1616 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1617 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1618 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1619 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1620 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1621 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1622 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1623 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1624 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1625 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1626 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1627 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1628 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1629 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.3
1630 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 4.23
1631 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
1632 | - клапан обратный KON 200,
1633 | - вентилятор KVR 200/1,
1634 | - шумоглушитель KNK 200/6,
1635 | - хомут соединительный HTK 200 (2 шт.),
1636 | - кронштейн крепления вентилятора KKV 200 KVR 200/1
1637 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 8
1638 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1639 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 8
1640 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø200 ЗК.00.000-00 | шт. | 1
1641 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.56
1642 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.55
1643 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.11
1644 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.87
1645 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
1646 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1647 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1648 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1649 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1650 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1651 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1652 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1653 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1654 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1655 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 2.59
1656 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
1657 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
1658 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х150-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1659 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1
1660 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х200 РСР 200х200 | шт. | 2
1661 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.14
1662 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.88
1663 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
1664 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1665 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1666 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1667 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1668 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1669 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1670 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1671 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 150x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1672 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1673 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11.73
1674 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1675 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1676 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-300х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1677 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 500х300, L=1000 мм NK 50-30/10 | шт. | 1
1678 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 300х200 РСР 300х200 | шт. | 2
1679 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.18
1680 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.85
1681 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1682 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1683 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1684 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x200-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1685 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1686 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1687 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x300-200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1688 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 23.59
1689 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1690 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
1691 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1692 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10 | шт. | 1
1693 | Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х250 РСР 200х250 | шт. | 2
1694 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 31.52
1695 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
1696 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1697 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1698 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
1699 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 300x300-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1700 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 400x200-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1701 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1702 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 250x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1703 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1704 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 41.54
1705 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
1706 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3
1707 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-250х250-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1708 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1709 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3
1710 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 250х250 | шт. | 1
1711 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.27
1712 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.73
1713 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.13
1714 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.06
1715 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1716 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
1717 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1718 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1719 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x250-250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1720 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1721 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1722 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1723 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1724 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1725 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15.22
1726 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
1727 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
1728 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х200 АВК 300х200К8 | шт. | 1
1729 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1730 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1731 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1732 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
1733 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2
1734 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 300х200 РСН 300х200 | шт. | 1
1735 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1736 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1737 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.96
1738 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 2
1739 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.58
1740 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37.05
1741 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.5
1742 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.38
1743 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1744 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1745 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14.2
1746 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.5
1747 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 14.8
1748 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.2
1749 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1750 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.98
1751 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.75
1752 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.39
1753 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.06
1754 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1755 | Монтаж единицы Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300-200x300, класса герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1756 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1757 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1758 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1759 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1760 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1761 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1762 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1763 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1764 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1765 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1766 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 900x600-900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1767 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1768 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1769 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1770 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1771 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1772 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1773 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1774 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1775 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1776 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1777 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 900x600-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1778 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1779 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1780 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1781 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1782 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1783 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1784 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1785 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1786 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1787 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1788 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1789 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1790 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1791 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1792 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1793 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1794 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1795 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1796 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1797 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1798 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1799 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1800 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1801 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.46
1802 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22.04
1803 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
1804 | Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- клапан обратный RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
1805 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1806 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1807 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
1808 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
1809 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09 | шт. | 2
1810 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1811 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1812 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.96
1813 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.82
1814 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 55.18
1815 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.55
1816 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.4
1817 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1818 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1819 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1820 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1821 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1822 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7
1823 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5
1824 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.45
1825 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.32
1826 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.24
1827 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1828 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1829 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1830 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1831 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1832 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
1833 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1834 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1835 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1836 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1837 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1838 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1839 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1840 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1841 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1842 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1843 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1844 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1845 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1846 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1847 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1848 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1849 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1850 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1851 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1852 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1853 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1854 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1855 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1856 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1857 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1858 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1859 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1860 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1861 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1862 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1863 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1864 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1865 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1866 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1867 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1868 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1869 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
1870 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.46
1871 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 22.04
1872 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1873 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1874 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1875 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1876 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1877 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1878 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1879 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 36.45
1880 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.7
1881 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.65
1882 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1883 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1884 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1885 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.2
1886 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.92
1887 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.9
1888 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1889 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.93
1890 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.6
1891 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.17
1892 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1893 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1894 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1895 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1896 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1897 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1898 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1899 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1900 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1901 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1902 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1903 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1904 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1905 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1906 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1907 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1908 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1909 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1910 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1911 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1912 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1913 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1914 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1915 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1916 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1917 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1918 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1919 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1920 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1921 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1922 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1923 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1924 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1925 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1926 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1927 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1928 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1929 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1930 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1931 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1932 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1933 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1934 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1935 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1936 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1937 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.63
1938 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.23
1939 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.38
1940 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1941 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1942 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1943 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1944 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
1945 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.03
1946 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.67
1947 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.28
1948 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.51
1949 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.01
1950 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1951 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1952 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1953 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1954 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1955 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1956 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
1957 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1958 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1959 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1960 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1961 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1962 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1963 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1964 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1965 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1966 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1967 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1968 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
1969 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1970 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1971 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1972 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1973 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1974 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1975 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1976 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1977 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1978 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1979 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1980 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1981 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1982 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1983 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1984 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1985 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1986 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
1987 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1988 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
1989 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1990 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
1991 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8 | шт. | 10
1992 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8 | шт. | 10
1993 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
1994 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600 | шт. | 10
1995 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400 | шт. | 10
1996 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 35.45
1997 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.9
1998 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 18.8
1999 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15.4
2000 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.95
2001 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
2002 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.2
2003 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.2
2004 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.85
2005 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5
2006 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.63
2007 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.48
2008 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 23.03
2009 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2010 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2011 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2012 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2013 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2014 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2015 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
2016 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2017 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2018 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2019 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2020 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2021 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2022 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2023 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2024 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2025 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2026 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2027 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2028 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2029 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2030 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2031 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2032 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2033 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2034 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2035 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2036 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2037 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2038 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2039 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2040 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2041 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2042 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2043 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2044 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2045 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2046 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-1100x600-1100x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2047 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2048 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2049 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
2050 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
2051 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 1000х400 АВК 1000х400К8 | шт. | 10
2052 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 2
2053 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 1000х400 РСН 1000х400 | шт. | 10
2054 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 15.37
2055 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.9
2056 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.2
2057 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.47
2058 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.83
2059 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.95
2060 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 22.24
2061 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.75
2062 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2063 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2064 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2065 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2066 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2067 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2068 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2069 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2070 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2071 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2072 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x800-600x800-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2073 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1000-600x1000-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2074 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x1200-600x1200-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2075 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2076 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-600x600-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2077 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x600-800x600-800x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2078 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2079 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2080 | Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
2081 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М | шт. | 3
2082 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 3
2083 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100 | шт. | 3
2084 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2085 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.28
2086 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.02
2087 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.65
2088 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2089 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2090 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2091 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2092 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2093 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2094 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2095 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.12
2096 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2097 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03 | шт. | 1
2098 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х400 РСН 400х400 | шт. | 1
2099 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.66
2100 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.15
2101 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 400x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2102 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 9.96
2103 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2104 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1
2105 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.19
2106 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.1
2107 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2108 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7.58
2109 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø250 ЗК.00.000-01 | шт. | 1
2110 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 250х250 РСН 250х250 | шт. | 1
2111 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.79
2112 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2113 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI60, b=30 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.01
2114 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 6.46
2115 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2116 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2117 | Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200 | шт. | 1
2118 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.96
2119 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.05
2120 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2121 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 7.71
2122 | Монтаж единицы Прибор управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02-(ЦШ+ЦШ)-Х | шт | 2
2123 | Монтаж единицы Дымовой люк ДЫМОЗОР, серия 100, внутреннее сечение люка А*В = 1500x1500 мм, тип крышки - У, усилие штокового электропривода 1600 Н, напряжение электропривода 24 В, с защитной решеткой,исполнение люка стандартное ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-1600-24-Р-С | шт. | 14
2124 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-З-ВМС-1400х1400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-МРП | шт. | 36
2125 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 2
2126 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 34
2127 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 25.18
2128 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
2129 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 600х700, h=300, патрубок ø125 ЗВП-600х700-300/ø125 |  | 1
2130 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1200х700-300/ø200 |  | 1
2131 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-300/ø200 |  | 1
2132 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1400х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1400х700-300/ø200 |  | 1
2133 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 4
2134 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3
2135 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-315-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2136 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1
2137 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4.29
2138 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 3.17
2139 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 9.29
2140 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2141 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2142 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2143 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4
2144 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2145 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2146 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2147 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2148 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2149 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 650x600-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2150 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2151 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2152 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2153 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.33
2154 | Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе: | шт. | 1
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
2155 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 700х600, h=300, патрубок ø125 ЗВП-700х600-300/ø125 |  | 4
2156 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 800х600, h=200, патрубок ø125 ЗВП-800х600-200/ø125 |  | 1
2157 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1000х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1000х600-200/ø160 |  | 1
2158 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1200х600-200/ø160 |  | 1
2159 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=200, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-200/ø200 |  | 2
2160 | Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1500х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1500х700-300/ø200 |  | 1
2161 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125 | шт. | 6
2162 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø160 ДКК 160 | шт. | 2
2163 | Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200 | шт. | 3
2164 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2165 | Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П | шт. | 1
2166 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 5.26
2167 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.56
2168 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 4.39
2169 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 2.92
2170 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.78
2171 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 23.05
2172 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2173 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2174 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2175 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2176 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2177 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 10
2178 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2179 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2180 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2181 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2182 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 7
2183 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2184 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2185 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2186 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2187 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2188 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 4
2189 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2190 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2191 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2192 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2193 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø400-ø400-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2194 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 46.37
2195 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-355-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2196 | Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø355 ЗК.00.000-// | шт. | 1
2197 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 12.81
2198 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | м | 0.03
2199 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 60° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 2
2200 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 3
2201 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75 | шт. | 1
2202 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.65
2203 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2204 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19
2205 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2206 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2207 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2208 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2209 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2210 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2211 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2212 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 19
2213 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2214 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2215 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2216 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2217 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2218 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2219 | Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000 | шт. | 1
2220 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.52
2221 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.86
2222 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2223 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2224 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2225 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2226 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2227 | Монтаж единицы Приточно-вытяжная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 70-40 (2 шт.),
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4) (2 шт.),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F7) (2 шт.),
- рекуператор подвесной LITENED 70-40 REP (правый),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-2,2х30,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD (2 шт.),
- секция промежуточная LITENED 70-40 PS,
- вставка гибкая FH 70-40 (4 шт.) LITENED 70-40 G1.31-2.2x30.R + LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R
2228 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М | шт. | 14
2229 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М | шт. | 5
2230 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х400-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2231 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160 | шт. | 14
2232 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200 | шт. | 5
2233 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 5005 | шт. | 1
2234 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 40.71
2235 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 38.85
2236 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.57
2237 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.15
2238 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.72
2239 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.59
2240 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.97
2241 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2242 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2243 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
2244 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 9
2245 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2246 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x600-400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2247 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2248 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2249 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2250 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2251 | Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода на круглое сечение из тонколистовой оцинкованной стали 700x400-ø400 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2252 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2253 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2254 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 700x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2255 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2256 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
2257 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2258 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2259 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2260 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2261 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø315-ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2262 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 2.15
2263 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 9.44
2264 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 50-30,
- фильтр карманный укороченный FRU 50-30 с фильтрующей вставкой DFU 50-30 (G4),
- фильтр карманный FRP 50-30 с фильтрующей вставкой DFP 50-30 (F7),
- воздухонагреватель водяной WH 50-30/2,
- вентилятор VRN 50-30/25R-2D,
- шумоглушитель NK 50-30,
- вставка гибкая FH 50-30 (2 шт.) VRN 50-30/25R.2D
2265 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М | шт. | 9
2266 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2267 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 9
2268 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х500 | шт. | 1
2269 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 30.7
2270 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.49
2271 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.4
2272 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.01
2273 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.52
2274 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.52
2275 | Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2276 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 19
2277 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2278 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2279 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2280 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2281 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2282 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x300-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2283 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
2284 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2285 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2286 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2287 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 3.89
2288 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 31.07
2289 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 60-30,
- фильтр карманный укороченный LITENED 60-30 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 60-30 (G4),
- фильтр карманный LITENED 60-30 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 60-30 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 60-30 NKD,
- вставка гибкая FH 60-30 (2 шт.) LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R
2290 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 200х150 АВК 200х150К8 | шт. | 1
2291 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х300 АВК 300х300К8 | шт. | 3
2292 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на вертикальных участках на приток ТЮЛЬПАН-3-500*300-В-0 | шт. | 1
2293 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2294 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х300-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2295 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х800 RAL 5005 | шт. | 1
2296 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 200х150 АМР 200х150 | шт. | 1
2297 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 3
2298 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.04
2299 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.71
2300 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.09
2301 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.62
2302 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.75
2303 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.54
2304 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.47
2305 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2306 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2307 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2308 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x600-300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2309 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x300-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2310 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2311 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2312 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2313 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x800-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2314 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2315 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2316 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 600x300-600x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2317 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.47
2318 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 18.06
2319 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 3.39
2320 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2321 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2322 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2323 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2324 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2325 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.63
2326 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.49
2327 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.07
2328 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 16.8
2329 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2330 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2331 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2332 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2333 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2334 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2335 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2336 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2337 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2338 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2339 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2340 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2341 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2342 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2343 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2344 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2345 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2346 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2347 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2348 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2349 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2350 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2351 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 42.09
2352 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.85
2353 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.78
2354 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 10.15
2355 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2356 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.36
2357 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2358 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2359 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 45° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2360 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
2361 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2362 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2363 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2364 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2365 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2366 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2367 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2368 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2369 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2370 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2371 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.41
2372 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2373 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2374 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2375 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2376 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2377 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 39.26
2378 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.49
2379 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.56
2380 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.7
2381 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2382 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2383 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2384 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
2385 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2386 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2387 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2388 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2389 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2390 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2391 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2392 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2393 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2394 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2395 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2396 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2397 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2398 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2399 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2400 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2401 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 37.64
2402 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 9.54
2403 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 6.06
2404 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.3
2405 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2406 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2407 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2408 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 30° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2409 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 7
2410 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2411 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 1000x500-1000x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2412 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2413 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2414 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2415 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2416 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2417 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2418 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x1000-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2419 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2420 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2421 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2422 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2423 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2424 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2425 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2426 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2427 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2428 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2429 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 51.77
2430 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.97
2431 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.8
2432 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 5.37
2433 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2434 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
2435 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2436 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2437 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2438 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2439 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2440 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2441 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2442 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2443 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2444 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2445 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 46.42
2446 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2447 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2448 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0 | шт. | 1
2449 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2450 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2451 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 44.22
2452 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.76
2453 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.75
2454 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 20.99
2455 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2456 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.17
2457 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2458 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2459 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2460 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2461 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2462 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2463 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2464 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2465 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2466 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2467 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2468 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2469 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2470 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 39.03
2471 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2472 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2473 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1800-В-0 | шт. | 1
2474 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2475 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2476 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 49.22
2477 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.76
2478 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.75
2479 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.2
2480 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.18
2481 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.57
2482 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2483 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1800x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.2
2484 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2485 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 5
2486 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2487 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2488 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2489 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2490 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2491 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2492 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2493 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2494 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2495 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2496 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2497 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 34.35
2498 | Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе: | шт. | 1
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
2499 | Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М | шт. | 4
2500 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1400-В-0 | шт. | 1
2501 | Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000 | шт. | 1
2502 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900 | шт. | 2
2503 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 7.03
2504 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.34
2505 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.19
2506 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 12.88
2507 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.53
2508 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 1.2
2509 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.4
2510 | Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2511 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2512 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2513 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2514 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2515 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2516 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2517 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2518 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2519 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2520 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2521 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2522 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1400x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2523 | Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2524 | Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2525 | Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2526 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 32.81
2527 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 80-50,
- фильтр карманный укороченный LITENED 80-50 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 80-50 (G4),
- фильтр карманный LITENED 80-50 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 80-50 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/3,
- вентилятор LITENED 80-50 G1.40-4х30,
- шумоглушитель LITENED 80-50 NKD,
- вставка гибкая FH 80-50 (2 шт.) LITENED 80-50 G1.40-4x30.R
2528 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 4
2529 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*500-В-0 | шт. | 1
2530 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2531 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1500 RAL 5005 | шт. | 1
2532 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 4
2533 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 2.65
2534 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.8
2535 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.06
2536 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2537 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2538 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2539 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2540 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x500-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2541 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 800x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2542 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2543 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2544 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2545 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x500-500x500-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2546 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.82
2547 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 12.28
2548 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5.73
2549 | Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка CHR 70-40,
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/3,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD,
- вставка гибкая FH 70-40 (2 шт.) LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R
2550 | Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8 | шт. | 3
2551 | Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*400-В-0 | шт. | 1
2552 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2553 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 9006 | шт. | 1
2554 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 3
2555 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 13.11
2556 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 11.91
2557 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.81
2558 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 8.27
2559 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2560 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 30° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2561 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2562 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 60° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2563 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2564 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 450x450-450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
2565 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2566 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2567 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2568 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2569 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2570 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2571 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2572 | Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2573 | Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2574 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 63.26
2575 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 10.64
2576 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 5.88
2577 | Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе: | шт. | 1
- воздушная заслонка KCH 200 с подставкой под электропривод РР,
- кассетный фильтр KFC 200 с фильтрующей вставкой KVC 200 (G3),
- карманный фильтр KFP 200с фильтрующей вставкой FWP 200 (F7),
- вентилятор KVR 200/1,
- электрический нагреватель 200/3,
- шумоглушитель KNK 200/6,
-кронштейн крепления вентилятора KKV 200,
- хомут соединительный HTK 200 (2 шт.) KVR 200/1
2578 | Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125 | шт. | 1
2579 | Монтаж единицы Наружная решетка круглого сечения ø200 CG 200 RAL 5005 | шт. | 1
2580 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.38
2581 | Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.18
2582 | Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода 90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2583 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2584 | Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø199, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1 | м² | 0.09
2585 | ПЕ1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 400х500 RAL 5005 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 400х500 АМР 400х500 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.24
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 9006 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.12
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-1400х1400-В-2хЭПВ-SF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 5
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006 | шт. | 4
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020 | м | 3.73
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.49
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 0.53
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 0.18
2585 | Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-500х300-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-300х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х500 RAL 5005 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х500 АМР 300х500 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | м | 4.8
2585 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
2585 | Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
2585 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 11.41
2586 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 500 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П5051А,
- кронштейны КЭВ-П5051A нерж.
2587 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2588 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 2
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2589 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2590 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 2
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2591 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2592 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2593 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A нерж.
2594 | Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте: | компл. | 1
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
2595 | Монтаж единицы Блок коммутации БКУ-WA6 с выносным пультом HL10L БКУ-WA6 / HL10L | шт. | 5
2596 | Монтаж единицы Концевой выключатель | шт. | 5
2597 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2598 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2599 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1
2600 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 49.07
2601 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 38.16
2602 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 7.31
2603 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34.62
2604 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 34.1
2605 | Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2606 | Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0 | шт. | 1
2607 | Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0 | шт. | 1
2608 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006 | м | 34.22
2609 | Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006 | м | 33.83
2610 | Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 | м | 11.94
2611 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø6 Isotec Flex EF-09 | м | 34.22
2612 | Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы ø10 Isotec Flex EF-09 | м | 33.83
2613 | Монтаж единицы Муфта противопожарная 20/20 Огнеза-ПМ | шт. | 2
2614 | Монтаж единицы Металлопрофиль стальной | кг | 850
2615 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 15
2616 | Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2 | м² | 5
2617 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕТИТАН SN | кг | 15
2618 | Монтаж единицы Плита огнестойкая плотность ≥100кг/м³ ОГНЕТИТАН | м³ | 1
2619 | Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | кг | 1
2620 | Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8 | м³ | 0.15
2621 | 1612/2022-Р-ПТ.ВОР
2622 | Насос вертикальный многоступенчатый, Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2623 | Установка насоса-жокея, Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, в комплекте с мембранным баком 50 л | шт. | 1
2624 | Шкаф управления насосами | шт. | 1
2625 | Бак пластиковый прямоугольный, 500 л, в комплекте со штуцерами | шт. | 1
2626 | Бак-дозатор пенообразователя, 5000 л, горизонтальный, в комплекте с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами | шт. | 1
2627 | Заправка бака-дозатора пенообразователем | шт. | 1
2628 | Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2629 | Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2630 | Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя | шт. | 1
2631 | Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком, инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения; | шт. | 14
Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80, в комплекте с соединительными фланцами
2632 | Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 14
2633 | Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт | шт. | 14
2634 | Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт | шт. | 1
2635 | Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт | шт. | 1
2636 | Пульт дистанционного управления | шт. | 2
2637 | Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП | шт. | 1
2638 | Ороситель спринклерный; ½” | шт. | 529
, в комплекте с установочной муфтой
2639 | Отражатель декоративный, металлический, белый | шт. | 80
2640 | Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый) | шт. | 3
2641 | Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 6
2642 | Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 6
2643 | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN50, PN16 | шт. | 6
2644 | Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50 | шт. | 6
2645 | Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм | шт. | 6
2646 | Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный) | шт. | 33
2647 | Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16 | шт. | 66
2648 | Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 66
2649 | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN65, PN16 | шт. | 66
2650 | Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65 | шт. | 66
2651 | Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с | шт. | 66
2652 | Диафрагма для снижения давления, DN65 | шт. | 66
2653 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN65, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2654 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2655 | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2656 | Сигнализатор давления, PN16, в комплекте с монтажной муфтой | шт. | 5
2657 | Сигнализатор потока, DN50, PN16, U-болт | шт. | 1
2658 | Сигнализатор потока, DN65, PN16, U-болт | шт. | 2
2659 | Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт | шт. | 4
2660 | Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2661 | Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение, диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5 | шт. | 20
2662 | Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16 | шт. | 20
2663 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2664 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2665 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2666 | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2667 | Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16 | шт. | 58
2668 | Задвижка клиновая фланцевая, DN250, PN16; | шт. | 2
с электроприводом серии SA, 3х380 В, 0,8 кВт, в комплекте с соединительными фланцами
2669 | Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2670 | Выключатель концевой контроля положения (для задвижек) | шт. | 2
2671 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2672 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 5
2673 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1
2674 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 28
2675 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4
2676 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 10
2677 | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3
2678 | Выключатель концевой контроля положения (для затворов) | шт. | 53
2679 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2680 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3
2681 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 6
2682 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4
2683 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2
2684 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15, PN16 | шт. | 61
2685 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20, PN16 | шт. | 15
2686 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN25, PN16 | шт. | 19
2687 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN32, PN16 | шт. | 1
2688 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN40, PN16 | шт. | 2
2689 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN50, PN16 | шт. | 46
2690 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN80, PN16 | шт. | 4
2691 | Клапан обратный муфтовый, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 1
2692 | Подводка гибкая к оросителю, 700 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”), в комплекте с соединительными фитингами | шт. | 84
2693 | Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки | шт. | 84
2694 | Головка пожарная напорная цапковая, ГЦ-50, DN50, PN16 | шт. | 44
2695 | Головка пожарная напорная муфтовая, ГМ-80, DN80, PN16 | шт. | 3
2696 | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-50, DN50, PN16 | шт. | 40
2697 | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-80, DN80, PN16 | шт. | 3
2698 | Труба 15×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 52
2699 | Труба 20×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 57
2700 | Труба 25×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 331
2701 | Труба 32×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 219
2702 | Труба 40×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 68
2703 | Труба 50×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 1517
2704 | Труба 65×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 834
2705 | Труба 80×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 131
2706 | Труба 100×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 803
2707 | Труба 125×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 444
2708 | Труба 150×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 24
2709 | Труба, 89×3,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 22
2710 | Труба, 159×4,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 11
2711 | Труба, 219×6,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 32
2712 | Труба, 273×7,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 8
2713 | Труба 89×3,5, ГОСТ 9941-2022, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7
2714 | Труба 6×1,0, ГОСТ 15040-2016, медная, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7
2715 | Грунтовка, в один слой | кг | 8
2716 | Эмаль, в два слоя | кг | 31
2717 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1
2718 | Система подачи пенообразователя | шт. | 1
2719 | Секция №1. Роботизированная установка пожаротушения | шт. | 1
2720 | Секция №2. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1
2721 | Секция №3. Спринклерная установка пожаротушения распылённой водой | шт. | 1
2722 | Секция №4. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1
2723 | Водяной внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1
2724 | Водопенный внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1
2725 | 1612/2022-Р-РТ.ВОР
2726 | Установка: Абонентский громкоговоритель 3 Вт, 160 Гц-10 кГц, 30 В | шт. | 5
2727 | Установка: Розетка для сети проводного вещания напряжением до 30В, одноместная открытой установки | шт. | 5
2728 | Установка: Коробка разветвительная универсальная | шт. | 1
2729 | Установка: Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, серая | шт. | 10
2730 | Установка: Заглушка для КВИ-2,5мм2, серая | шт. | 1
2731 | Установка: Клемма винтовая КВИ-2,5мм2, синяя | шт. | 10
2732 | Установка: Заглушка для КВИ-2,5мм2, синяя | шт. | 1
2733 | Установка: Перемычка центральная для КВИ-2,5мм2, 10 PIN | шт. | 2
2734 | Пусконаладочные работы системы РТ | Компл. | 1
2735 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 10
2736 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 25
2737 | Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 25
2738 | Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 400
2739 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 60
2740 | Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 1
2741 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель для сетей проводного радиовещания, МРМПЭ 2х1.2 | м | 390
2742 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Распределительный кабель для систем сигнализации и проводного вещания, КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 | м | 73
2743 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель для сетей проводного радиовещания, МРМПЭ 2х1.2 | м | 25
2744 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Распределительный кабель для систем сигнализации и проводного вещания, КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 | м | 10
2745 | Пусконаладочные работы системы СВН | Компл. | 1
2746 | 1612/2022-Р-СВН.ВОР
2747 | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP66, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,6 и ИК подсветкой до 50 м DS-2CD2643G0-IZS | шт. | 13
2748 | Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP67, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,0 и подсветкой белым светом до 60 м DS-2CD2647G2T-LZS(C) | шт. | 12
2749 | Установка: Цифровая взрывозащищенная цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F1,2 и ИК подсветкой до 30 м DS-2XE6242F-IS | шт. | 5
2750 | Установка: Настенный антикоррозийный кронштейн для взрывозащищенной цилиндрической IP-камерыDS-1704ZJ | шт. | 3
2751 | Установка: Цифровая взрывозащищенная купольная IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F2,0 (F2,2) DS-2XE6146F-HS | шт. | 2
2752 | Установка: Кронштейн для установки на стену-316L DS-1697ZJ-X | шт. | 2
2753 | Установка: Регистратор видеонаблюдения цифровой 32 канальный 3U, максимальное количество накопителей - 16 HDD / 48 Тб SecurOS IVS NVR-Industrial-32/800 | шт. | 1
2754 | Установка: Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 Тб 5400 об/мин SkyHawk | шт. | 12
2755 | Установка: Рабочая станция для отображения до 48 камер высокого разрешения. Подключение 6-ти мониторов: 2xDVI + 2xHDMI + 2xDisplayPort SecurOS-IVS-WSN-R/PAD HD-6/48 | шт. | 1
2756 | Установка: Монитор системы видеонаблюдения 32” DS-D5032FC-A | шт. | 4
2757 | Установка: Управляемый коммутатор 4x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G+UPS-Box | шт. | 3
2758 | Установка: Управляемый коммутатор 8x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 3
2759 | Установка: Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для од-номодового оптоволокна до 3 км: | шт. | 7
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1550 / RX1310нм TBSF15-3-12gSC-3i-FT;
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1310 / RX1550нм TBSF13-3-12gSC-3i-FT
2760 | Установка: Промышленный универсальный медиаконвертер витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X для установки на DIN-рейку FC-2 | шт. | 2
2761 | Установка:HDMI удлинитель по оптоволоконному кабелю EF 10K FX Dr.HD в составе: | компл. | 2
- Приемник
- Передатчик
- Оптический модуль приемник
- Оптический модуль передатчик
- Блок питания
- Разъем Phoenix
- Кабель HDMI
2762 | Установка: Блок питания для FC-2 AC 85...264 В / DC -24 В, мощность - 10 Вт MDR-10 | шт. | 2
2763 | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1
2764 | Установка: Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 R-10-8S-V-440-1.8 | шт. | 1
2765 | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 1
2766 | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 1
2767 | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | упак. | 1
2768 | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 дуплексных портов SC, укомплектованный: | компл. | 1
- корпус ШКОС-Л-1U
- крышка
- кронштейн 19”
- кассета КТ-3645
- крышка кассеты КТ
- гильзы КДЗС-4525
- планка пластиковая 8SC
- планка заглушка
- комплект деталей для монтажа
- розетка (адаптер) SC/UPC
- пигтейл SC/UPC
- капа 8SC
2769 | Установка: Настенный кросс серии ШКОН-УМ в составе: | компл. | 2
- Корпус с дверью и замком
- Кассета
- Крышка кассеты
- Розетка (адаптер) SC/SM
- Пигтейл SC/UPC
- КДЗС-6030
- Планка 8 SC
- Заглушки кабельных вводов
- Комплект монтажный
2770 | Пусконаладочные работы системы СВН | Компл. | 1
2771 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 100
2772 | Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 650
2773 | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 556
2774 | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 100
2775 | Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 400
2776 | Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный | м | 34
2777 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм | м | 190
2778 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 4 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 555
2779 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 8 одномодовых волокна 9/125 мкм | м | 250
2780 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 4
2781 | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | м | 15
2782 | Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м | шт. | 4
2783 | Монтаж: Кабель HDMI-HDMI (v.2.1), 3 м | шт. | 2
2784 | Монтаж: Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1,5 (N,PE) однопроволочный-0.660 | м | 5
2785 | Монтаж: Провод заземления 1х16 мм2 желто-зеленый | м | 10
2786 | Монтаж: Провод заземления 1х6 мм2 желто-зеленый | м | 60
2787 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 300
2788 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 1200
2789 | Установка: Вилка Schuko угловая, 16А, IP20, черная | шт. | 2
2790 | Установка: Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e, 100 шт. | уп. | 1
2791 | Установка: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 1
2792 | Установка: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 1
2793 | Установка: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 1
2794 | Устройство огнестойких проходок с использованием труба стальная водогазопроводная д.50 мм и огнестойкая монтажная пена, 750 мл. | шт. | 18
2795 | 1612/2022-Р-СОТС.ВОР
2796 | Установка: Контроллер адресной двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1
2797 | Установка: Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором для постановки и снятия с охраны, отображения системных событий С2000-К | шт. | 1
2798 | Установка: Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1
2799 | Установка: Резервированный источник РИП-12 исп.54 РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54 | шт. | 4
2800 | Установка: Аккумулятор 7 А*ч DTM1207 | шт. | 4
2801 | Установка: Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 5
2802 | Установка: Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 11
2803 | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный, кабель 1,5 м С2000-СМК исп.05 | шт. | 35
2804 | Установка: Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный С2000-БРШС-Ex | шт. | 2
2805 | Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный МК-Ex | шт. | 3
2806 | Установка: Коробка разветвительная универсальная УК-2П | шт. | 35
2807 | Установка: Коробка коммутационная взрывозащищенная УК-Ex (Ладога-Ex) | шт. | 2
2808 | Пусконаладочные работы системы СОТС | Компл. | 1
2809 | Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | м | 510
2810 | Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм | шт. | 1122
2811 | Монтаж трубы металлорукава DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 80
2812 | Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 180
2813 | Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 8
2814 | Монтаж мини-канала с перегородкой 40/2x17 | м | 4
2815 | Установка: Тройник 40x17 | шт. | 2
2816 | Установка: Угол плоский 40x17 | шт. | 2
2817 | Установка: Заглушка 40x17 | шт. | 4
2818 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, | м | 52
2819 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, КСБГнг(А)-FRHF 1х2х0,78 | м | 40
2820 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 438
2821 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 | м | 564
2822 | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения электропитания -12 В, КПСнг(а)-FRHF 1x2x0,75 | м | 7
2823 | Монтаж провода с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x2,5, ПуГВнг(А)-LSLTx | м | 4
2824 | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм и огнестойкой монтажной пены, 750 мл. | шт. | 8
2825 | 1612/2022-Р-ТС.ВОР
2826 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 2
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.150.16 Ф/Ф
2827 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 2
2828 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ | компл. | 2
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
2829 | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 99
2830 | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2831 | Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 19
2832 | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 25
2833 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 7
2834 | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 4
2835 | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1.5
2836 | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2837 | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2838 | Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2839 | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 12
2840 | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8
2841 | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2
2842 | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
2843 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2844 | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4
2845 | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2
2846 | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2
2847 | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 2
2848 | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 4
2849 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
2850 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 10
2851 | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 4
2852 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм КЗС (Т) -57х125 | шт. | 16
2853 | Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм | шт. | 10
2854 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1.03
2855 | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 25
2856 | Лента 0,7х20 кг | кг | 9.5
2857 | Бандаж с пряжкой | шт. | 67
2858 | Обезжириватель Арикон | л. | 1.7
2859 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 3.3
2860 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 6.6
2861 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 1
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.150.16 Ф/Ф
2862 | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ | компл. | 1
Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.100.16 Ф/Ф
2863 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ | компл. | 2
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф
2864 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1
2865 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1
2866 | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2867 | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50
2868 | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 15
2869 | Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 16
2870 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 31
2871 | Труба Ø32х3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 1.5
2872 | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2
2873 | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2
2874 | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2875 | Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2876 | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2877 | Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2878 | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2879 | Отвод 90о-108-4.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2880 | Отвод 90о-57-3.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 19
2881 | Отвод 90о-38-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
2882 | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1
2883 | Тройник 108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1
2884 | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
2885 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1
2886 | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1
2887 | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2888 | Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
2889 | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5
2890 | Опора корпусно-приварная КП-100-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5
2891 | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 12
2892 | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8
2893 | Опора СПО-100/180 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8
2894 | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 5
2895 | Направляющая опора НПО-100/180 НТС 65-06 | шт. | 5
2896 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2897 | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2898 | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2899 | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8
2900 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 18
2901 | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 18
2902 | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм КЗС (Т) -108х180 | шт. | 18
2903 | Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм | шт. | 18
2904 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1.11
2905 | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм Wired Mat 80 | м3 | 0.35
2906 | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 36
2907 | Лента 0,7х20 кг | кг | 10.5
2908 | Бандаж с пряжкой | шт. | 73
2909 | Обезжириватель Арикон | л. | 3.5
2910 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 6.8
2911 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 13.7
2912 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 С/С | шт. | 2
2913 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 2
2914 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.25.40 Ф/Ф | компл. | 2
2915 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.15.40 С/С | шт. | 2
2916 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 С/С | шт. | 1
2917 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 С/С | шт. | 1
2918 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 1
2919 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 Ф/Ф | компл. | 1
2920 | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.25.40 С/С | шт. | 2
2921 | Клапан “Захлопка” Ду50 мм А-397-80 | шт. | 1
2922 | Клапан “Захлопка” Ду100 мм А-397-80 | шт. | 1
2923 | Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 3
2924 | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 3
2925 | Труба Ø40х3.0 ГОСТ 3262-75 | м | 1
2926 | Труба Ø25х2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 7
2927 | Труба Ø15х2.35 ГОСТ 3262-75 | м | 0.5
2928 | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 0.8
2929 | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1
2930 | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6
2931 | Отвод 90о-45-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
2932 | Отвод 90о-25-2.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 7
2933 | Тройник 57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3
2934 | Обезжириватель Арикон | л. | 1.8
2935 | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 1
2936 | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 1.9
2937 | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | шт. | 1
2938 | - плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2939 | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2940 | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2941 | - кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 2
2942 | - кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2943 | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2944 | - кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Ø внутр580 мм, h=70 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1
2945 | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 3634-2019 | компл. | 1
2946 | Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0.1
2947 | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.3
2948 | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) Мастика гидроизоляционная | кг | 67.3
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 ГК "ТехноНИКОЛЬ"
2949 | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 12.24
2950 | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 305.15
2951 | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 33.9
2952 | Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 12.6
2952 | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 23.48
2952 | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Купл≥0,95 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16.82
2952 | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Купл≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 225.1
2952 | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 113.95
2952 | 1612/2022-Р-ТФ,СКС,ЛВС.ВОР
2952 | Установка: Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1
2952 | Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М | шт. | 5
2952 | Установка: Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200 А ПЗ-1000.200А | шт. | 1
2952 | Установка: Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T | шт. | 1
2952 | Установка: Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420А | шт. | 2
2952 | Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955 | шт. | 1
2952 | Установка: Шкаф настенный телекоммуникационный 19" антивандальный, 15U, 600x530 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШРН-А-15.520 | шт. | 3
2952 | Установка: Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором R-FAN-1T | шт. | 3
2952 | Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт. | 3
2952 | Установка: Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка R-16-7S-A-440-K | шт. | 4
2952 | Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50 | шт. | 5
2953 | Установка: Кросс оптический стоечный на 16 симплексных портов SC, укомплектованный ШКОС-Л-1U/2-16-SC ~16-SC/SM ~16-SC/UPC: | шт. | 4
- корпус ШКОС-Л-1U
- крышка
- кронштейн 19”
- кассета КТ-3645
- крышка кассеты КТ
- гильзы КДЗС-4525
- планка пластиковая 8SC
- планка заглушка
- комплект деталей для монтажа
- розетка (адаптер) SC/UPC
- пигтейл SC/UPC
- капа 8SC
2954 | Установка: Патч-панель 19” 24xRJ45 KATT, 568A/B, UTP Cat 5e, 1U, графит PID-00174 | шт. | 7
2955 | Установка: Патч-панель телефонная 19” 50xRJ45 KATT, UTP Cat 3, 3/6 и 4/5 пары, 1U, графит PID-00145 | шт. | 1
2956 | Установка: Несущий модуль подключения для плинтов ПВТ, LSA-PROFIL (каркас), 3U МП-19-3U | шт. | 1
2957 | Установка: Плинт 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода LSA-PROFIL | шт. | 10
2958 | Установка: Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный | шт. | 5
2959 | Установка: Крышка магазина защиты | шт. | 5
2960 | Установка: Разрядник 3-х полюсной 230В 20кА/10А типа 8х13 | шт. | 50
2961 | Установка: Скобка контактная д/заземления (упаковка - 50шт) | шт. | 1
2962 | Установка: Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 8
2963 | Установка: Коммутатор 2 уровня на 48 downlink портов Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 740 Вт C9200L-48P-4X-A | шт. | 1
2964 | Установка: Коммутатор 2 уровня на 24 downlink порта Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 370 Вт C9200L-24P-4X-A | шт. | 4
2965 | Установка: Кронштейн для монтажа в 19” стойку 4-х точечное крепление 4PT-KIT-T2 | шт. | 5
2966 | Установка: 10G SFP+ модуль трансивера, для дуплексного одномодового волокна G.652 с разъемами типа LC до 10 км SFP-10G-LR | шт. | 10
2967 | Установка: Комплект стекирования для C9200L: два адаптера и кабель стекирования 0,5 м C9200L-STACK-KIT | шт. | 1
2968 | Установка: Источник бесперебойного питания Online, 2000 ВА (1.8 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C20, выход 6хС13, слот для модуля SNP, подключение внешних батарейных блоков Smart-Save Online SRV | шт. | 1
2969 | Установка: Внешний батарейный блок для SRVSE2KRTXLI, 72В, 2U | шт. | 1
2970 | Установка: Источник бесперебойного питания On-line, 1000 ВА (0.9 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C14, выход 6хС13, слот для модуля SNP Smart-Save Online SRV | шт. | 3
2971 | Установка: Сетевая карта SNMP | шт./pcs. | 4
2972 | Установка: Комплект монтажа в стойку 19", нагрузка до 60кг, регулируемый 480-780 мм для 2U ИБП, 2U силовых модулей, 2U комплектов батарей | шт./pcs. | 5
2973 | Пусконаладочные работы системы | Компл. | 1
2974 | Монтаж: кабель-канал 105x50 мм | м | 30
2975 | Монтаж: Перегородка разделительная | м | 30
2976 | Монтаж: Угол плоский 90° для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 7
2977 | Монтаж: Накладка на стык профиля на защелках для односекционных кабель-каналов 105x50 | шт. | 5
2978 | Монтаж: Накладка на стык крышки 65 мм DLP, для любых DLP, секционируемая | шт. | 5
2979 | Монтаж: Торцевая заглушка для кабель-каналов 105x50 | шт. | 14
2980 | Монтаж: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля | шт. | 17
2981 | Монтаж: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый | шт. | 64
2982 | Монтаж: Заглушка 45×22,5 мм, белый | шт. | 6
2983 | Монтаж: Мини-колонна 30 см на 2 секции, корпус из алюминия, крышка ПВХ, цвет белый | шт. | 7
2984 | Монтаж: Коробка промышленная, 2-портовая, белый | шт. | 13
2985 | Монтаж: Модуль промышленный категории 5e UTP, крышка, черный | шт. | 26
2986 | Монтаж: Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50
2987 | Монтаж: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.25 мм | шт. | 120
2988 | Монтаж: Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, 50м, цвет оранже-вый | м | 50
2989 | Монтаж: Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый | м | 150
2990 | Монтаж: Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5 | шт. | 13
2991 | Монтаж: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм | шт. | 14
2992 | Монтаж: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь | шт. | 400
2993 | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление консолью к стене | м | 354
2994 | Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление профилем к потолку | м | 100
2995 | Монтаж: Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь, 100x50x3000 мм, с крышкой, крепление на скобе | м | 84
2996 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 3155
2997 | Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 30
2998 | Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 200
2999 | Укладка кабеля в проложенные трубы в стяжке пола: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый | м | 50
3000 | Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 368
3001 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый | шт. | 90
3002 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый | шт. | 68
3003 | Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 3 м, белый | шт. | 26
3004 | Монтаж: Одномодовый дуплексный оптический коммутационный шнур, 2х9/125, ОS2, Duplex SC-LC, LSZH, 2 м, 41F-S2-SC-LC-02 | шт. | 10
3005 | Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм | шт. | 2
3006 | Устройство огнестойких проходок с использованием противопожарной подушки | шт. | 4
3007 | 1612/2022-Р-ЭГ.ВОР
3008 | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 2100
3009 | Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг) | м | 900
3010 | Держатель проволоки для плоской кровли | шт. | 672
3011 | Компенсатор | шт. | 72
3012 | Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 740
3013 | Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, оцинкованный | шт. | 1428
3014 | Заклепка резьбовая М8 | шт. | 1428
3015 | Вставка разделительная d8-10 мм | шт. | 15
3016 | Полоса стальная горячеоцинкованная, 40х4 мм (контур заземления) | м | 375
3017 | Стержень заземления omex, длина 1,5 м, диаметр 20 мм, оцинкованный | шт. | 34
3018 | Наконечник стержня заземления оцник. | шт. | 17
3019 | Насадка для забивания стержней заземления | шт. | 2
3020 | Соединитель стержня заземления и проволоки | шт. | 17
3021 | Крестовой соединитель для плоских проводников до 40 мм, оцинкованный | шт. | 12
3022 | Фальцевая и балочная клемма 10-20 мм | шт. | 8
3023 | Лента антикоррозионная | м. | 44
3024 | Коробка уравнивания потенциалов | шт. | 3
3025 | Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой | шт. | 6
3026 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x4 | м. | 60
3027 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x6 | м. | 300
3028 | Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x25 | м. | 90
3029 | 1612/2022-Р-ЭМ.ВОР
3030 | Монтаж ВРУ | Компл. | 1
3031 | Монтаж ПЭСПЗ | Компл. | 1
3032 | Монтаж ВРУ-АВР | Компл. | 1
3033 | Монтаж ЩР-1 | Компл. | 1
3034 | Монтаж ЩОР-2 | Компл. | 1
3035 | Монтаж ЩР-3 | Компл. | 1
3036 | Монтаж ЩУО | Компл. | 1
3037 | Монтаж ЩВ-1 | Компл. | 1
3038 | Монтаж ЩВ-2 | Компл. | 1
3039 | Монтаж ЩПАУ | Компл. | 1
3040 | Монтаж ЩСС | Компл. | 1
3041 | Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65 | шт. | 5
3042 | Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста | шт. | 21
3043 | Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55, 1 пост | шт. | 16
3044 | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8
3045 | Ящик с понижающим трансформатором IP 54 | шт. | 4
3046 | Шинопровод 2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55 (комплект.) | м. | 150
3047 | Шинопровод 2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55 (комплект.) | м. | 165
3048 | 4.1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-мерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
3049 | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 2018
3050 | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 1591
3051 | ППГнг(А)-HF 3х4 | м | 337
3052 | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 301
3053 | ППГнг(А)-HF 3х16 | м | 120
3054 | ППГнг(А)-HF 5х1.5 | м | 460
3055 | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 989
3056 | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 645
3057 | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 497
3058 | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 160
3059 | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 1188
3060 | ППГнг(А)-HF 5х25 | м | 488
3061 | ППГнг(А)-HF 5х35 | м | 15
3062 | ППГнг(А)-HF 5х120 | м | 85
3063 | ППГнг(А)-HF 5х150 | м | 440
3064 | ППГнг(А)-HF 5х240 | м | 74
3065 | 4.2 Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
3066 | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 662
3067 | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 3934
3068 | ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 454
3069 | ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 10
3070 | ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м | 85
3071 | ППГнг(А)-FRHF 5х120 | м | 60
3072 | ППГнг(А)-FRHF 5х240 | м | 24
3073 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 2760
3074 | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 5800
3075 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 1830
3076 | Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм | м | 960
3077 | Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм | м | 2100
3078 | Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм | м | 140
3079 | Труба стальная 108х3 | м | 98
3080 | Металлорукав Д=20 мм | м | 100
3081 | Металлорукав Д=25 мм | м | 200
3082 | Металлорукав Д=35 мм | м | 40
3083 | Металлорукав Д=40 мм | м | 60
3084 | Металлорукав Д=50 мм | м | 60
3085 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м | шт. | 100
3086 | Заделка кабельных проходок | шт. | 30
3087 | Пусконаладочные работы электрооборудования | шт. | 1
3088 | 1612/2022-Р-ЭН.ВОР
3089 | Монтаж ЩНО | шт. | 1
3090 | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 3x2,5 | м. | 265
3091 | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 2x2,5 | м. | 10
3092 | Монтаж прожектора типа FREGAT FLOOD LED 110 (60) 5000K | шт. | 4
3093 | Монтаж датчика освещенности PS10 | шт | 2
3094 | Монтаж трубы жесткой оцинкованной ø20x1x3000 мм | м. | 265
3095 | Монтаж отвода линии к ЩНО | шт | 1
3096 | 1612/2022-Р-ЭО.ВОР
3097 | Монтаж ЩО-1 | Компл. | 1
3098 | Монтаж ЩО-3 | Компл. | 1
3099 | Монтаж ЩАО | Компл. | 1
3100 | 2. Монтаж светотехнического оборудования
3101 | Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт | шт. | 62
3102 | Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт | шт. | 43
3103 | Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт | шт. | 18
3104 | Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт | шт. | 4
3105 | Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт | шт. | 16
3106 | Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт | шт. | 4
3107 | Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт | шт. | 54
3108 | Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт | шт. | 1
3109 | Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт | шт. | 15
3110 | Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт | шт. | 13
3111 | Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт | шт. | 6
3112 | Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 5
3113 | Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 10
3114 | Саморезы | кг. | 6
3115 | 3. Монтаж электроустановочных изделий
3116 | Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44 | шт. | 2
3117 | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 | шт. | 17
3118 | + рамка на 1 пост, IP20
3119 | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 | шт. | 18
3120 | + рамка на 1 пост, IP55
3121 | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 | шт. | 14
3122 | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 | шт. | 8
3123 | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8
3124 | Установочная коробка для полых стен | шт. | 70
3125 | Установочная коробка для сплошных стен | шт. | 10
3126 | Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55 | шт. | 300
3127 | Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2 | шт. | 60
3128 | 4. Монтаж шинопроводов
3129 | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3130 | ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3131 | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1
3132 | 5. Монтаж кабельной продукции
3133 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 589
3134 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 90
3135 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 280
3136 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 400
3137 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 200
3138 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х6 | м | 175
3139 | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 215
3140 | 6. Монтаж труб
3141 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 589
3142 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 600
3143 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м | шт. | 12
3144 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 50
3145 | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 280
3146 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 300
3147 | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм | шт. | 90
3148 | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 615
3149 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм | шт. | 630
3150 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 375
3151 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм | шт. | 400
3152 | Металлорукав Д=20 мм | м | 30
3153 | Металлорукав Д=40 мм | м | 20
3154 | Заделка узлов проходов кабеля огнезащитной пеной и герметиком | шт. | 60
3155 | 1612/2022-Р-ЭС.ВОР
3156 | Разбивка трассы | м | 1001
3157 | Контрольно-исполнительная съемка | м | 1001
3158 | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,09 м3) в отвал | м3 | 409.12
3159 | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,09 м3) | м3 | 21.53
3160 | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,25 м3) в отвал | м3 | 94.52
3161 | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,25 м3) | м3 | 4.97
3162 | Погрузка излишков грунта II группы экскаваторами на самосвалы | м3 | 280.7
3163 | Транспортировка излишек грунта (группа грунта II) на площадку временного складирования, расстояние до 6 км. | м3/т | 280,7/547,4
3164 | Работа на отвале | м3 | 280.7
3165 | Устройство основания из песка ГОСТ 8736-2014 h=0,10 м под кабельные линии механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 56.14
3166 | Затяжка кабеля в ПНД трубу ∅110 | м | 2330
3167 | Укладка ПНД труб ∅110 в траншее | м | 2330
3168 | Прокладка кабеля по консолям в БКТП | м | 160
3169 | Прокладка кабеля по стене здания | м | 130
3170 | Обратная засыпка траншей песком строительным по ГОСТ 8736-2014 механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 90.16
3171 | Укладка сигнальной ленты | м | 1085
3172 | Обратная засыпка траншеи грунтом с края траншеи механизированным способом бульдозером мощностью 79 (108) кВт с послойным трамбованием до k=0.9. Грунт 1 группы. | м3 | 249.44
3173 | Установка концевых муфт 6 кВ | шт. | 8
3174 | Восстановление газона | м2 | 370.9
3175 | Восстановление тротуара | м2 | 91.5
3176 | Восстановление проездов | м2 | 99.1
3177 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ | м | 2620
3178 | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ | шт. | 8
3179 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями | шт. | 2
3180 | Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий | м³ | 249
3181 | Устройство подсыпки из песка | м³ | 60
3182 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м³ | 190
3183 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 420
3184 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 1450
3185 | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 40
3186 | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 120
3187 | Укладка двустенной трубы в траншею ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 800
3188 | Монтаж двустенной трубы к стене ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 125
3189 | Монтаж трубы стальной электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91 | м. | 5
3190 | Монтаж трубы стальной 160х4.5 | м. | 140
3191 | Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм
3192 | Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте: | шт. | 1
3193 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI) | шт. | 2
3194 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF) | шт. | 2
3195 | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI) | шт. | 2
3196 | Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100) | шт. | 1
3197 | Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ) | компл. | 2
3198 | Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А) | шт. | 2
3199 | Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А) | шт. | 1
3200 | Панель шинной сборки (5000А) | шт. | 1
3201 | Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А) | шт. | 2
3202 | Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А) | шт. | 2
3203 | Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А) | шт. | 2
3204 | Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А) | шт. | 2
3205 | Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ) | компл. | 2
3206 | Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ | компл. | 2
3207 | Щит собственных нужд "ЩСН" | шт. | 1
3208 | Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо" | шт. | 2
3209 | 1612/2022-Р-ТХ.ВОР
3210 | Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм | шт. | 16
3211 | Сточный поддон металлический для лакокрасочных материалов, г.р. 1000х1000х300мм, объем – 220л. | шт. | 6
3212 | Стеллаж металлический для лакокрасочных материалов, количество уровней хранения – 2, нагрузка на полку – 1000кг, г.р. (ДхШхВ) 1700х700х2000мм | шт. | 8
3213 | Сточный поддон металлический с решеткой-настилом, на ножках, объем 220л, г.р. (ДхШхВ) 1600х600х250мм | шт. | 8
3214 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1
3215 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1000х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1
3216 | Контейнер для песка металлический, г.р. 600х300х400мм (ДхШхВ) | шт. | 1
3217 | Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм | шт. | 2
3218 | Стул офисный с широким сидением, г.р. (ДхШхВ) 535х600х850мм | шт. | 21
3219 | Стеллаж металлический, количество уровней – 3, вес на 1 полку – до 100кг, г.р. (ДхШхВ) 2000х400х2000мм | шт. | 1
3220 | Стол, г.р. (ДхШхВ) 1700х500х870мм | шт. | 1
3221 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х750мм | шт. | 1
3222 | Тумба под принтер, г.р. (ДхШхВ) 400х600х750мм | шт. | 5
3223 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 1000х400х2000мм | шт. | 1
3224 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х750мм | шт. | 14
3225 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х800х750мм | шт. | 1
3226 | Стол переговорный, г.р. (ДхШхВ) 1800х800х750мм | шт. | 1
3227 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 700х400х2000мм | шт. | 14
3228 | Сушилка для рук настенная с воздушным HERA-фильтром Nickel, г.р. 100х234х394мм, 1,6 кВт, 220В, 0°-40°C | шт. | 4
3229 | Шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, г.р. 600х500х1800мм | шт. | 2
3230 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 1000х500х2000мм | шт. | 1
3231 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 800х400х2000мм | шт. | 1
3232 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения, (ДхШхВ) г.р.1000x500x1850мм. В комплекте с выдвижной скамейкой, (ДхШхВ) г.р. 800х355х 285мм | шт. | 30
3233 | Шкаф металлический гардеробный на два отделения, (ДхШхВ) г.р.400x500x1860мм | шт. | 5
3234 | Фен электрический бытовой (с креплением к стене) для сушки волос, 1Ф/220В/1,0 кВт | шт. | 7
3235 | Зеркало настенное, (ШхВ) г.р. 436х644мм | шт. | 6
3236 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения с перфорированными дверцами с вытяжкой, ⌀патрубка 100мм, (ДхШхВ) г.р.600x500x1900мм. | шт. | 23
3237 | Гардеробная скамья, (ДхШхВ) г.р. 800х350х450мм | шт. | 15
3238 | Стол металлический, (ДхШхВ)г.р.1300х500х850мм | шт. | 1
3239 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х500х2000мм | шт. | 2
3240 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х600х2000мм | шт. | 6
3241 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения с перфорированными дверцами на подставке, (ДхШхВ) г.р.800x500x1850мм. | шт. | 19
3242 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения, (ДхШхВ) г.р.500x500x1850мм. | шт. | 5
3243 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1600х600х2000мм | шт. | 2
3244 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1000х600х2000мм | шт. | 1
3245 | Шкаф гардеробный металлический для одежды на одно отделение, (ДхШхВ) г.р.330x500x1850мм | шт. | 42
3246 | 1612/2022-Р-АСУД.ВОР
3247 | Шкаф управления ШУ-ПВ1
3248 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3249 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3250 | - контроллер;
3251 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3252 | Приборы и средства автоматизации
3253 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
3254 | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1
3255 | Монтаж смесительного узла SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3256 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3257 | Монтаж привода PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | шт. | 1
3258 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3259 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3260 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3261 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3262 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 5
3263 | Кабельно-проводниковая продукция
3264 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3265 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3266 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3267 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3268 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
3269 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 22
3270 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3271 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 90
3272 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 12
3273 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3274 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 43
3275 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3276 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3277 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3278 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3279 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3280 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3281 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3282 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 160
3283 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 480
3284 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5
3285 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 3
3286 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 10
3287 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3288 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 120
3289 | Шкаф управления ШУ-П2
3290 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3291 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3292 | - контроллер;
3293 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3294 | Приборы и средства автоматизации
3295 | Монтаж Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В | шт. | 1
3296 | Монтаж Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3297 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3298 | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3299 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3300 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3301 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3302 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3303 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3304 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 11
3305 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3306 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3307 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10
3308 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3309 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 52
3310 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3311 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 44
3312 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 11
3313 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 110
3314 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, Д=25 | шт. | 330
3315 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3316 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3317 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3318 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3319 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3320 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 4
3321 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3322 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3323 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3324 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3325 | Шкаф управления ШУ-П3
3326 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3327 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3328 | - контроллер;
3329 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3330 | Приборы и средства автоматизации
3331 | Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В | шт. | 1
3332 | Монтаж смесительного узла (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод) | шт. | 1
3333 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3334 | Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3335 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3336 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3337 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3338 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3339 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3340 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3341 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 2
3342 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3343 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 15
3344 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3345 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 68
3346 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3347 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 33
3348 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3349 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 12
3350 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 12
3351 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 12
3352 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3353 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
3354 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3355 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3356 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3357 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 14
3358 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 28
3359 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 28
3360 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 56
3361 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 56
3362 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3363 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3364 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3365 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3366 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3367 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3368 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3369 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3370 | Шкаф управления ШУ-П4.1
3371 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3372 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3373 | - контроллер, панель оператора;
3374 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3375 | - преобразователи частоты.
3376 | Приборы и средства автоматизации
3377 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3378 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3379 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3380 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3381 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3382 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3383 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3384 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3385 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3386 | Кабельно-проводниковая продукция
3387 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3388 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 55
3389 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3390 | Монтажные изделия и материалы
3391 | Монтаж лотк металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3392 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3393 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3394 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3395 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3396 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3397 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3398 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3399 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3400 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3401 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3402 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3403 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3404 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3405 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3406 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3407 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3408 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3409 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3410 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3411 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3412 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3413 | Вентустановка П4.2
3414 | Шкаф управления ШУ-П4.2
3415 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3416 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3417 | - контроллер, панель оператора;
3418 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3419 | - преобразователи частоты.
3420 | Приборы и средства автоматизации
3421 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3422 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3423 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3424 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3425 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3426 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3427 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3428 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3429 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3430 | Кабельно-проводниковая продукция
3431 | Монтаж комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1
3432 | Монтаж кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 20
3433 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3434 | Монтажные изделия и материалы
3435 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3436 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3437 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3438 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3439 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3440 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3441 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3442 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8
3443 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20
3444 | Монтаж Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800 | шт. | 4
3445 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3446 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3447 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3448 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3449 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3450 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3451 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3452 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3453 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3454 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3455 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3456 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3457 | Вентустановка П4.3
3458 | Шкаф управления ШУ-П4.3
3459 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3460 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3461 | - контроллер, панель оператора;
3462 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3463 | - преобразователи частоты.
3464 | Приборы и средства автоматизации
3465 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3466 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3467 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3468 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3469 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3470 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3471 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3472 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3473 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3474 | Кабельно-проводниковая продукция
3475 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1
3476 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 15
3477 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3478 | Монтажные изделия и материалы
3479 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15
3480 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15
3481 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15
3482 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3483 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3484 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3485 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3486 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12
3487 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28
3488 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3489 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3490 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3491 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3492 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3493 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3494 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3495 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3496 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3497 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3498 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3499 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3500 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3501 | Вентустановка П4.4
3502 | Шкаф управления ШУ-П4.4
3503 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
3504 | Приборы и средства автоматизации
3505 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3506 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3507 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3508 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3509 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3510 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3511 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3512 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3513 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3514 | Кабельно-проводниковая продукция
3515 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м | компл. | 1
3516 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовогой | м | 45
3517 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3518 | Монтажные изделия и материалы
3519 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 15
3520 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 15
3521 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 15
3522 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3523 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3524 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3525 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3526 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 12
3527 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 28
3528 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3529 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3530 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3531 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3532 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3533 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3534 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3535 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3536 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3537 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3538 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3539 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3540 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
Вентустановка П4.5
Шкаф управления ШУ-П4.5
3541 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
Приборы и средства автоматизации
3542 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3543 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3544 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3545 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3546 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3547 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3548 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3549 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3550 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3551 | Кабельно-проводниковая продукция
3552 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3553 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45
3554 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3555 | Монтажные изделия и материалы
3556 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3557 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3558 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3559 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3560 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3561 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3562 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3563 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3564 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3565 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3566 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3567 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3568 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3569 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3570 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3571 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3572 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3573 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3574 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3575 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3576 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3577 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3578 | Вентустановка П4.6
3579 | Шкаф управления ШУ-П4.6
3580 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3581 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3582 | - контроллер, панель оператора;
3583 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3584 | - преобразователи частоты.
3585 | Приборы и средства автоматизации
3586 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3587 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3588 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3589 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3590 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3591 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3592 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3593 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3594 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3595 | Кабельно-проводниковая продукция
3596 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3597 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 40
3598 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3599 | Монтажные изделия и материалы
3600 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3601 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3602 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3603 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3604 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3605 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3606 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3607 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3608 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3609 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3610 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3611 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3612 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3613 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3614 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3615 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3616 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3617 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3618 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3619 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3620 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3621 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3622 | Вентустановка П4.7
3623 | Шкаф управления ШУ-П4.7
3624 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3625 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3626 | - контроллер, панель оператора;
3627 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3628 | - преобразователи частоты.
3629 | Приборы и средства автоматизации
3630 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3631 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3632 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3633 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3634 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3635 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3636 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3637 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3638 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3639 | Кабельно-проводниковая продукция
3640 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м | компл. | 1
3641 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 45
3642 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3643 | Монтажные изделия и материалы
3644 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3645 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3646 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3647 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3648 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
3649 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3650 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3651 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 8
3652 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 20
3653 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3654 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3655 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3656 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3657 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3658 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3659 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3660 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3661 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3662 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3663 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3664 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3665 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3666 | Вентустановка П4.8
3667 | Шкаф управления ШУ-П4.8
3668 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
3669 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
3670 | - контроллер, панель оператора;
3671 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура;
3672 | - преобразователи частоты.
3673 | Приборы и средства автоматизации
3674 | Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина) | шт. | 2
3675 | Монтаж термостата отсека горелки | шт. | 1
3676 | Монтаж электронагревателя отсека горелки | шт. | 1
3677 | Монтаж датчика температуры дымовых газов канального | шт. | 1
3678 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального | шт. | 1
3679 | Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного | шт. | 1
3680 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре | шт. | 2
3681 | Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе | шт. | 2
3682 | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк» | шт. | 1
3683 | Кабельно-проводниковая продукция
3684 | Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м | компл. | 1
3685 | Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового | м | 65
3686 | Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 2
3687 | Монтажные изделия и материалы
3688 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 3
3689 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 3
3690 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3691 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3692 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3693 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3694 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 2
3695 | Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм | шт. | 2
3696 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3697 | Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800 | шт. | 4
3698 | Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 2
3699 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
3700 | Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 4
3701 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 4
3702 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021 | шт. | 4
3703 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3704 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3705 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 200
3706 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 750
3707 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
3708 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3709 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 100
3710 | Вентустановка П5
3711 | Шкаф управления ШУ-П5
3712 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3713 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3714 | - контроллер;
3715 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3716 | Приборы и средства автоматизации
3717 | Монтаж частотного преобразователя 4,0 кВт, 380 В | шт. | 1
3718 | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3719 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3720 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3721 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3722 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3723 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3724 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3725 | Кабельно-проводниковая продукция
3726 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3727 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 16
3728 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3729 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3730 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 10
3731 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3732 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 40
3733 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3734 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 28
3735 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 16
3736 | Монтажные изделия и материалы
3737 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3738 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3739 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3740 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3741 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3742 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3743 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3744 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3745 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10
3746 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20
3747 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20
3748 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40
3749 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40
3750 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3751 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3752 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3753 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3754 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3755 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3756 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3757 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3758 | Вентустановка П6
3759 | Шкаф управления ШУ-П6
3760 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3761 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3762 | - контроллер;
3763 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3764 | Приборы и средства автоматизации
3765 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
3766 | Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3767 | Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3768 | Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | шт. | 1
3769 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1
3770 | Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3 | шт. | 1
3771 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3 | шт. | 1
3772 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 2
3773 | Кабельно-проводниковая продукция
3774 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3775 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 15
3776 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
3777 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3778 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 9
3779 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3780 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 36
3781 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3782 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 26
3783 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 15
3784 | Монтажные изделия и материалы
3785 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 9
3786 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 9
3787 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 9
3788 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3789 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
3790 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3791 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм | шт. | 4
3792 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 8
3793 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 10
3794 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 20
3795 | Монтаж забивного анкера М8 | шт. | 20
3796 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 40
3797 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 40
3798 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3799 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3800 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3801 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3802 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 2
3803 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 5
3804 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3805 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3806 | Вентустановка П7
3807 | Шкаф управления ШУ-П7
3808 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3809 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3810 | - контроллер;
3811 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3812 | Приборы и средства автоматизации
3813 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3814 | Монтаж привода PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала) | шт. | 1
3815 | Монтаж датчика температуры канального ARK-3S (дтк на приток.) | шт. | 1
3816 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 3
3817 | Кабельно-проводниковая продукция
3818 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3819 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 7
3820 | ВВГнг(A)-LS 3х4 мм² | м | 6
3821 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3822 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25
3823 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 7
3824 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3825 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 5
3826 | Монтажные изделия и материалы
3827 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20
3828 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60
3829 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3830 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3831 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3832 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3833 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3834 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3835 | Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм | шт. | 1
3836 | Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм² | шт. | 3
3837 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3838 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 30
3839 | Вентилятор В2
3840 | Шкаф управления ШУ-В2
3841 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3842 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3843 | - контроллер;
3844 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3845 | Приборы и средства автоматизации
3846 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3847 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 1
3848 | Кабельно-проводниковая продукция
3849 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3850 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 13
3851 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3852 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 12
3853 | Монтажные изделия и материалы
3854 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3855 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3856 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3857 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3858 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3859 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3860 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 20
3861 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 60
3862 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3863 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3864 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
3865 | Вентиляторы В3 и В14
3866 | Шкаф управления ШУ-В3В14
3867 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3868 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3869 | - контроллер;
3870 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3871 | Приборы и средства автоматизации
3872 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 2
3873 | Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | шт. | 2
3874 | Кабельно-проводниковая продукция
3875 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3876 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 50
3877 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3878 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 48
3879 | Монтажные изделия и материалы
3880 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3881 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3882 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3883 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3884 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3885 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3886 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 50
3887 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 150
3888 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 2
3889 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3890 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 40
3891 | Вентилятор В7
3892 | Шкаф управления ШУ-В7
3893 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3894 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3895 | - контроллер;
3896 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3897 | Приборы и средства автоматизации
3898 | Монтаж регулятора скорости STY-1,5 | шт. | 1
3899 | Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1
3900 | Кабельно-проводниковая продукция
3901 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3902 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм² | м | 10
3903 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3904 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 9
3905 | Монтажные изделия и материалы
3906 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 12
3907 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 36
3908 | Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм | м | 4
3909 | Монтаж угла плоского 200х80 мм | шт. | 1
3910 | Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм | шт. | 1
3911 | Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм | шт. | 1
3912 | Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм | м | 4
3913 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3914 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3915 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
3916 | Вентиляторы В4/В4р
3917 | Шкаф управления ШУ-В4/В4р
3918 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3919 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3920 | - контроллер;
3921 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3922 | Приборы и средства автоматизации
3923 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3924 | Кабельно-проводниковая продукция
3925 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3926 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3927 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3928 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 30
3929 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3930 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3931 | Монтажные изделия и материалы
3932 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3933 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3934 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3935 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3936 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3937 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3938 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3939 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3940 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3941 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3942 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3943 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
3944 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
3945 | Вентиляторы В5/В5р
3946 | Шкаф управления ШУ-В5/В5р
3947 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3948 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3949 | - контроллер;
3950 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3951 | Приборы и средства автоматизации
3952 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3953 | Кабельно-проводниковая продукция
3954 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3955 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3956 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3957 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 28
3958 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3959 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3960 | Монтажные изделия и материалы
3961 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3962 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3963 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3964 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3965 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3966 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3967 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3968 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3969 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3970 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3971 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
3972 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
3973 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
3974 | Вентиляторы В6/В6р
3975 | Шкаф управления ШУ-В6/В6р
3976 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
3977 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
3978 | - контроллер;
3979 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
3980 | Приборы и средства автоматизации
3981 | Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В | шт. | 2
3982 | Кабельно-проводниковая продукция
3983 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3984 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
3985 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
3986 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 46
3987 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
3988 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
3989 | Монтажные изделия и материалы
3990 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
3991 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
3992 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
3993 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
3994 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
3995 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
3996 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
3997 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
3998 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
3999 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4000 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4001 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4002 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4003 | Вентиляторы В8/В8р
4004 | Шкаф управления ШУ-В8/В8р
4005 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4006 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4007 | - контроллер;
4008 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4009 | Приборы и средства автоматизации
4010 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4011 | Кабельно-проводниковая продукция
4012 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4013 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4014 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4015 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 21
4016 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4017 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4018 | Монтажные изделия и материалы
4019 | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4
4020 | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8
4021 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 33
4022 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 99
4023 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4024 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4025 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4026 | Вентиляторы В9/В9р
4027 | Шкаф управления ШУ-В9/В9р
4028 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4029 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4030 | - контроллер;
4031 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4032 | Приборы и средства автоматизации
4033 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4034 | Кабельно-проводниковая продукция
4035 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4036 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4037 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4038 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 20
4039 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4040 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4041 | Монтажные изделия и материалы
4042 | Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм | м | 4
4043 | Монтаж закрывающей струбцины М10 | м | 8
4044 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 32
4045 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 96
4046 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4047 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4048 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4049 | Вентиляторы В10/В10р
4050 | Шкаф управления ШУ-В10/В10р
4051 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4052 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4053 | - контроллер;
4054 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4055 | Приборы и средства автоматизации
4056 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4057 | Кабельно-проводниковая продукция
4058 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4059 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4060 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4061 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85
4062 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4063 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4064 | Монтажные изделия и материалы
4065 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36
4066 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36
4067 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36
4068 | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4069 | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4070 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4071 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4072 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4073 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4074 | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4075 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4076 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8
4077 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
4078 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25
4079 | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50
4080 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24
4081 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24
4082 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24
4083 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24
4084 | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26
4085 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150
4086 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124
4087 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4088 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4089 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4090 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4091 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4092 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4093 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4094 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4095 | Вентиляторы В11/В11р
4096 | Шкаф управления ШУ-В11/В11р
4097 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4098 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4099 | - контроллер;
4100 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4101 | Приборы и средства автоматизации
4102 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4103 | Кабельно-проводниковая продукция
4104 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4105 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4106 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4107 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65
4108 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4109 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4110 | Монтажные изделия и материалы
4111 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4112 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4113 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4114 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4115 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4116 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4117 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4118 | Вентиляторы В12/В12р
4119 | Шкаф управления ШУ-В12/В12р
4120 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4121 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4122 | - контроллер;
4123 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4124 | Приборы и средства автоматизации
4125 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4126 | Кабельно-проводниковая продукция
4127 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4128 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4129 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4130 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 85
4131 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4132 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4133 | Монтажные изделия и материалы
4134 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 36
4135 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 36
4136 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 36
4137 | Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4138 | Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4139 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4140 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4141 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4142 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4143 | Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4144 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4145 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 8
4146 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 16
4147 | Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 25
4148 | Монтаж шпильки резьбовой М8х2000 | шт. | 50
4149 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 24
4150 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 24
4151 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 24
4152 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 24
4153 | Монтаж струбцины М8 | шт. | 26
4154 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 150
4155 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 124
4156 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4157 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4158 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4159 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4160 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4161 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4162 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4163 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4164 | Вентиляторы В13/В13р
4165 | Шкаф управления ШУ-В13/В13р
4166 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4167 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4168 | - контроллер;
4169 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4170 | Приборы и средства автоматизации
4171 | Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В | шт. | 2
4172 | Кабельно-проводниковая продукция
4173 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4174 | ВВГнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 4
4175 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4176 | ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм² | м | 65
4177 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4178 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4179 | Монтажные изделия и материалы
4180 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой | м | 20
4181 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой | м | 10
4182 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32 | шт. | 90
4183 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4184 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4185 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4186 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 2
4187 | Вентилятор МО1
4188 | Шкаф управления ШУ-МО1
4189 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4190 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4191 | - контроллер;
4192 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4193 | Приборы и средства автоматизации
4194 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
4195 | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1
4196 | Кабельно-проводниковая продукция
4197 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4198 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
4199 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющео горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4200 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18
4201 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4202 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42
4203 | Монтажные изделия и материалы
4204 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4205 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4206 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4207 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4208 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4209 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4210 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4211 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3
4212 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39
4213 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4214 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4215 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4216 | Монтаж Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4217 | Вентилятор МО2
4218 | Шкаф управления ШУ-МО2
4219 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4220 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4221 | - контроллер;
4222 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4223 | Приборы и средства автоматизации
4224 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 1
4225 | Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом | шт. | 1
4226 | Кабельно-проводниковая продукция
4227 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4228 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 2
4229 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4230 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 18
4231 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4232 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 42
4233 | Монтажные изделия и материалы
4234 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4235 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4236 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4237 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4238 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4239 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4240 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4241 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 3
4242 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 39
4243 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4244 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4245 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4246 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4247 | Вентиляторы АВ1/АВ1р
4248 | Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р
4249 | Монтаж блока управления в составе: | компл. | 1
4250 | - щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
4251 | - контроллер;
4252 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4253 | Приборы и средства автоматизации
4254 | Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В | шт. | 2
4255 | Кабельно-проводниковая продукция
4256 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4257 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 4
4258 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4259 | ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 26
4260 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4261 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 8
4262 | Монтажные изделия и материалы
4263 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 3
4264 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 3
4265 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 3
4266 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4267 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 4
4268 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4269 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4270 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой | м | 6
4271 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 48
4272 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4273 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4274 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 20
4275 | Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12) | компл. | 1
4276 | Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200
4277 | Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм | м | 18
4278 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм | м | 18
4279 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 18
4280 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 6
4281 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4282 | Профиль П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм | шт. | 20
4283 | Монтаж шпильки резьбовой М8х1000 | шт. | 40
4284 | Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8 | шт. | 40
4285 | Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120 | шт. | 40
4286 | Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021 | шт. | 40
4287 | Монтаж гайки шестигранной М10 | шт. | 40
4288 | Монтаж гайки шестигранной М8 | шт. | 80
4289 | Монтаж шайбы с узкими полями М8 | шт. | 80
4290 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4291 | Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7
4292 | Шкаф управления ШУ-ПЕ
4293 | Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4294 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4295 | Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С | шт. | 9
4296 | Монтаж выключателя автоматического 2А, 1П, х-ка С | шт. | 3
4297 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 5
4298 | Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 8
4299 | Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 8
4300 | Монтаж программируемого реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В | шт. | 1
4301 | Монтаж резистора 120 Ом | шт. | 4
4302 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 2
4303 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4304 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1.2
4305 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 24
4306 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4307 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4308 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | шт. | 1
4309 | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З | шт. | 1
4310 | Кабельно-проводниковая продукция
4311 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4312 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 625
4313 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4314 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 1035
4315 | Монтажные изделия и материалы
4316 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм | м | 6
4317 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 135
4318 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм | м | 120
4319 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм | м | 6
4320 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 135
4321 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 50х3000 мм | м | 120
4322 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 141
4323 | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2
4324 | Монтаж заглушки цельной ТС 50х50 | м | 1
4325 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4326 | Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4327 | Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4328 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4329 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4330 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 3
4331 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4332 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4333 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4334 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4335 | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4336 | Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4337 | Монтаж переходника RRD правостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4338 | Монтаж переходника RRS левостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4339 | Монтаж переходника RRD правостороннего 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4340 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4341 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм | шт. | 6
4342 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 20
4343 | Монтаж консоли универсальной осн. 150 мм | шт. | 4
4344 | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 200
4345 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 460
4346 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4347 | Монтаж металлорукава DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный | м | 215
4348 | Монтаж держателя оцинкованного одностороннего, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм | шт. | 645
4349 | Монтаж муфты металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба | шт. | 8
4350 | Монтаж втулки соединительной, М25х1,5 | шт. | 4
4351 | Монтаж взрывозащищенной Ex e муфты металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16
4352 | Монтаж взрывозащищенной защитной втулки Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67 | шт. | 16
4353 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 7
4354 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4355 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 50
4356 | Воздушные завесы У1-У5
4357 | Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5
4358 | Монтаж блока коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6 | шт. | 5
4359 | Приборы и средства автоматизации
4360 | Монтаж концевого выключателя ВП-15К21 | шт. | 5
4361 | Кабельно-проводниковая продукция
4362 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4363 | ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм² | м | 309
4364 | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением:
4365 | ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм² | м | 90
4366 | Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением:
4367 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм² | м | 103
4368 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4369 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 25
4370 | Монтажные изделия и материалы
4371 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 500
4372 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 1500
4373 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 15
4374 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 5
4375 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 160
4376 | Узел ввода теплоносителя
4377 | Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ
4378 | Монтаж шкафа учёта в составе: | компл. | 1
4379 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
4380 | - тепловычислитель;
4381 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4382 | Приборы и средства автоматизации
4383 | Монтаж расходомера РС 80-90-А-Ф | шт. | 2
4384 | Монтаж преобразователя давления 0-16 бар, 4-20 мА | шт. | 2
4385 | Монтаж термометра сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм | шт. | 2
4386 | Кабельно-проводниковая продукция
4387 | Прокладка комплекта контрольных и сигнальных кабелей L=5м | компл. | 1
4388 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4389 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 190
4390 | Монтажные изделия и материалы
4391 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 40
4392 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30
4393 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4394 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4395 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 14
4396 | Теплоснабжение цехов и АБК
4397 | Шкаф управления ШУ-БТП
4398 | Монтаж шкафа управления в составе: | компл. | 1
4399 | - щит металлический настенного монтажа, IP55;
4400 | - контроллер;
4401 | - защитная и пускорегулирующая аппаратура.
4402 | Приборы и средства автоматизации
4403 | Монтаж электропривода регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз. | шт. | 1
4404 | Монтаж электропривода регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз. | шт. | 1
4405 | Монтаж реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C | шт. | 2
4406 | Монтаж реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C | шт. | 2
4407 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C | шт. | 2
4408 | Монтаж датчика температуры погружного Pt1000, -50…200°С, L=100мм | шт. | 2
4409 | Кабельно-проводниковая продукция
4410 | Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4411 | ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм² | м | 150
4412 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4413 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм² | м | 150
4414 | КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм² | м | 75
4415 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4416 | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 160
4417 | Монтажные изделия и материалы
4418 | Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 60
4419 | Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 60
4420 | Монтаж перегородки 50х3000 мм | м | 60
4421 | Монтаж заглушки цельной ТС 100х50 | м | 2
4422 | Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4423 | Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4424 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4425 | Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4426 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4427 | Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4428 | Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4429 | Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 16
4430 | Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм | шт. | 30
4431 | Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10 | шт. | 138
4432 | Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл | шт. | 1
4433 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 150
4434 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 50
4435 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4436 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4437 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 60
4438 | Узел учёта воды
4439 | Шкаф узла учёта воды ШУУВ
4440 | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4441 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4442 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4443 | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1
4444 | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1
4445 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1
4446 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4447 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1
4448 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1
4449 | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4450 | Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4451 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4452 | Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4453 | Приборы и средства автоматизации
4454 | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом | шт. | 2
4455 | Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом | шт. | 1
4456 | Кабельно-проводниковая продукция
4457 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4458 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 110
4459 | Монтажные изделия и материалы
4460 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 15
4461 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 45
4462 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4463 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4464 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 10
4465 | Узел учёта газа
4466 | Шкаф узла учёта газа ШУУГ
4467 | Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4468 | Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4469 | Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4470 | Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485 | шт. | 1
4471 | Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А | шт. | 1
4472 | Монтаж DIN-рейки 35мм 30см | шт. | 1
4473 | Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4474 | Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40 | м | 1
4475 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой | шт. | 1
4476 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей | шт. | 1
4477 | Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной | шт. | 1
4478 | Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4479 | Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4480 | Приборы и средства автоматизации
4481 | Подключение к системе учёта счётчика воды газа турбинного фланцевого DN150, с импульсным выходом | шт. | 1
4482 | Кабельно-проводниковая продукция
4483 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
4484 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм² | м | 10
4485 | Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
4486 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 170
4487 | Монтажные изделия и материалы
4488 | Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой | м | 10
4489 | Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 30
4490 | Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4491 | Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4492 | Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник) | шт. | 5
4493 | Система контроля загазованности метаном и угарным газом
4494 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1
4495 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4496 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4497 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4498 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4499 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4500 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4501 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4502 | Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом | шт. | 4
4503 | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C | шт. | 4
4504 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4505 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4506 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4507 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4508 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4509 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4510 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4511 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4512 | Приборы и средства автоматизации
4513 | Датчик-сигнализатор метана термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 17
4514 | Датчик-сигнализатор оксида углерода термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 21
4515 | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 76
4516 | Кабельно-проводниковая продукция
4517 | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
4518 | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 1000
4519 | Система контроля загазованности
4520 | парами лакокрасочных материалов и растворителей
4521 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1
4522 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4523 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4524 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4525 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4526 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4527 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4528 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4529 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4530 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4531 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4532 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4533 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4534 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4535 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4536 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4537 | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2
4538 | Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4539 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4540 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 1
4541 | Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4542 | Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet | шт. | 2
4543 | Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А | шт. | 1
4544 | Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А | шт. | 2
4545 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 1
4546 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4547 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1
4548 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 1
4549 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4550 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4551 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4552 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4553 | Приборы и средства автоматизации
4554 | Датчик-сигнализатор ксилола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4555 | Датчик-сигнализатор сольвента термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4556 | Датчик-сигнализатор толуола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 31
4557 | Датчик-сигнализатор уайт-спитира термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В | шт. | 32
4558 | Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм | шт. | 250
4559 | Кабельно-проводниковая продукция
4560 | Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
4561 | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм² | м | 1000
4562 | Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности)
4563 | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 390
4564 | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 390
4565 | Перегородка 50х3000 мм | м | 390
4566 | Заглушка цельная ТС 100х50 | м | 12
4567 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4568 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 8
4569 | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4570 | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4571 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4572 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4573 | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4574 | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12
4575 | Консоль универсальная осн. 100 мм | шт. | 325
4576 | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 674
4577 | Цинковая краска-спрей, 400мл | шт. | 2
4578 | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 1600
4579 | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 4800
4580 | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 48
4581 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 10
4582 | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) | шт. | 500
4583 | Диспетчеризация
4584 | Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации ШАСУД
4585 | Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66 | шт. | 1
4586 | Выключатель нагрузки 20А, 1П | шт. | 1
4587 | Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С | шт. | 2
4588 | Программируемый логический контроллер ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт | шт. | 1
4589 | Блок питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт | шт. | 1
4590 | Сенсорная веб-панель оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт | шт. | 1
4591 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM | шт. | 1
4592 | Источник питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А | шт. | 1
4593 | DIN-рейка 35мм 30см | шт. | 2
4594 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | шт. | 2
4595 | Кабель-канал перфорированный 40х40 | м | 1.2
4596 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая | шт. | 10
4597 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя | шт. | 1
4598 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная | шт. | 1
4599 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | шт. | 1
4600 | Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З | шт. | 1
4601 | Кабельно-проводниковая продукция
4602 | Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
4603 | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | м | 1000
4604 | Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый | м | 50
4605 | Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC | шт. | 10
4606 | Монтажные изделия и материалы
4607 | Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм | м | 210
4608 | Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм | м | 210
4609 | Перегородка 50х3000 мм | м | 210
4610 | Заглушка цельная ТС 100х50 | м | 2
4611 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 2
4612 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 4
4613 | Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4614 | Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4615 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4616 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4617 | Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы) | компл. | 1
4618 | Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм | шт. | 12
4619 | Консоль универсальная осн. 100 мм | шт. | 165
4620 | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 354
4621 | Цинковая краска-спрей, 400мл | шт. | 1
4622 | Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой | м | 150
4623 | Держатель с защёлкой для трубы, ∅25 | шт. | 50
4624 | Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4625 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.) | упак. | 1
4626 | Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник) | шт. | 60
4627 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
4628 | Персональный компьютер с характеристиками не ниже: | шт. | 1
4629 | - процессор Intel Core I5 10600K;
4630 | - Intel HD Graphics;
4631 | - 16 ГБ DDR4;
4632 | - 256 ГБ SSD;
4633 | - Windows 10 Pro 64 bit
4634 | Монитор 27”, 2560х1440 | шт. | 1
4635 | Комплект клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный | шт. | 1
4636 | Источник бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт | шт. | 1
4637 | Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации
4638 | Программное обеспечение Windows (лицензия) | шт. | 1
4639 | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода | шт. | 2
4640 | Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода | шт. | 1
4641 | OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная | шт. | 1
4642 | ОРС-сервер для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства | шт. | 1
4643 | ОРС-сервер для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств | шт. | 1
4644 | Кабельные проходки
4645 | Труба стальная водогазопроводная Ø40 мм | м | 10
4646 | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | шт. | 30
4647 | Пистолет для двухкомпонентной пены | шт. | 1