| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети 6 кВ |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разбивка трассы | м | 1001 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 1001 |  |
|  | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,09 м3) в отвал | м3 | 409,12 |  |
|  | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,09 м3) | м3 | 21,53 |  |
|  | Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,25 м3) в отвал | м3 | 94,52 |  |
|  | Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,25 м3) | м3 | 4,97 |  |
|  | Погрузка излишков грунта II группы экскаваторами на самосвалы | м3 | 280,7 |  |
|  | Транспортировка излишек грунта (группа грунта II) на площадку временного складирования, расстояние до 6 км. | м3/т | 280,7/547,4 |  |
|  | Работа на отвале | м3 | 280,7 |  |
|  | Устройство основания из песка ГОСТ 8736-2014 h=0,10 м под кабельные линии механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 56,14 |  |
|  | Затяжка кабеля в ПНД трубу ∅110 | м | 2330 |  |
|  | Укладка ПНД труб ∅110 в траншее | м | 2330 |  |
|  | Прокладка кабеля по консолям в БКТП | м | 160 |  |
|  | Прокладка кабеля по стене здания | м | 130 |  |
|  | Обратная засыпка траншей песком строительным по ГОСТ 8736-2014 механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9 | м3 | 90,16 |  |
|  | Укладка сигнальной ленты | м | 1085 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи грунтом с края траншеи механизированным способом бульдозером мощностью 79 (108) кВт с послойным трамбованием до k=0.9. Грунт 1 группы. | м3 | 249,44 |  |
|  | Установка концевых муфт 6 кВ | шт. | 8 |  |
|  | Восстановление газона | м2 | 370,9 |  |
|  | Восстановление тротуара | м2 | 91,5 |  |
|  | Восстановление проездов | м2 | 99,1 |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ | м | 2620 |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ | шт. | 8 |  |
|  | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями | шт. | 2 |  |
|  | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий | м³ | 249 |  |
|  | Устройство подсыпки из песка | м³ | 60 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м³ | 190 |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 420 |  |
|  | Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | м | 1450 |  |
|  | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 40 |  |
|  | Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | м | 120 |  |
|  | Трубы и материалы |  |  |  |
|  | Укладка двустенной трубы в траншею ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 800 |  |
|  | Монтаж двустенной трубы к стене ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм | м | 125 |  |
|  | Монтаж трубы стальной электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91 | м. | 5 |  |
|  | Монтаж трубы стальной 160х4.5 | м. | 140 |  |
|  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ |  |  |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм |  |  |  |
|  | Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте: | шт. | 1 |  |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI) | шт. | 2 |  |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF) | шт. | 2 |  |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI) | шт. | 2 |  |
|  | Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100) | шт. | 1 |  |
|  | Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ) | компл. | 2 |  |
|  | Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А) | шт. | 2 |  |
|  | Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А) | шт. | 1 |  |
|  | Панель шинной сборки (5000А) | шт. | 1 |  |
|  | Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А) | шт. | 2 |  |
|  | Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А) | шт. | 2 |  |
|  | Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А) | шт. | 2 |  |
|  | Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А) | шт. | 2 |  |
|  | Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ) | компл. | 2 |  |
|  | Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ | компл. | 2 |  |
|  | Щит собственных нужд "ЩСН" | шт. | 1 |  |
|  | Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо" | шт. | 2 |  |