| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка фланцевая с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | D17.04 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ЗК.250.10. D17.04 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 2 | 90,00 |  |
|  | Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN400, PN10, L=310 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | D17.04 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ЗК.400.10. D17.04 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 1 | 224,00 |  |
|  | Маховик/штурвал для задвижки DN250 мм | ТА ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | MX.27.500.TA | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 2 | 8,40 |  |
|  | Маховик/штурвал для задвижки DN400 мм | ТА ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | MX.32.780.TA | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 1 | 21,00 |  |
|  | Вставка демонтажная, чугунная, фланцевая, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) для установки в колодце | FL26.50 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ВД.400.10.FL26.50 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 1 | 94,00 |  |
|  | 1.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | ТУ 24.51.20-037-90910065-2021 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 2 | 357,00 |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø280x16,6 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 40 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 2 |  | футляр |
|  | 1.3 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | ТУ 2248-001-50049230-2007 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 4 |  |  |
|  | Фланец стальной с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | ГОСТ 12822-80 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | компл. | 4 |  |  |
|  | Фланец стальной плоский приварной DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | ГОСТ 33259-2015 |  | Россия | компл. | 2 |  |  |
|  | Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | Тройник ТФ 400х250 ГОСТ 5525-88 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 2 | 167,00 |  |
|  | Отвод сварной односекционный 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 3 |  |  |
|  | Отвод электросварной 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм | FRIALEN | 616405 | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 4 | 26,76 |  |
|  | Колено ВЧШГ раструбное 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте | Колено УР 250 ГОСТ 5525-88 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 2 | 81,30 |  |
|  | Уплотнительное резиновое кольцо типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм | ВРС-250 ТУ 405821-2003 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 4 | 0,63 |  |
|  | Комплект стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт) | Стопор ВЧШГ-250 ТУ 1461-063-90910065-2015 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | компл. | 4 | 1,62 |  |
|  | 1.4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 12 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø280х530 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 4 |  |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | ГОСТ 26633-2015 |  | Россия | м3 | 0,60 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов |  |  | Россия | м3 | 0,01 |  |  |
|  | Бентонитовый шнур тип «Люкс» 19х25 мм |  |  | Россия | м | 10 |  | для герметизации вводов в здания |
|  | Упор бетонный УН-29 | Серия 3.001.1-3 |  | Россия | шт | 2 | 380,00 |  |
|  | Трубный хомут из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы |  |  | Россия | компл. | 2 |  | для крепежа колена УР 250 к упору |
|  | 1.5 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 87,08 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 9,68 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 7,70 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 42,58 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 27,60 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) |  |  |  | м3 | 35,11 |  | в газоне с коээф. 1,02 |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | ГОСТ 25100-2020 |  |  | м3 | 61,65 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода |  |  |  | п.м. | 8 |  |  |
|  | 2. Противопожарный водопровод В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарный гидрант подземный DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | R39.40 ГОСТ Р 53961-2010 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ГП.1000.125.10. R39.40 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 3 | 37,70 |  |
|  | Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | D17.04 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ЗК.150.16. D17.04 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 3 | 31,00 |  |
|  | Маховик/штурвал для задвижки DN150 мм | ТА ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | MX.19.250.TA | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 3 | 1,70 |  |
|  | Подставка пожарная фланцевая чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88 | ППФО-150 |  | Россия | компл. | 3 |  |  |
|  | Фланцевый адаптер чугунный DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | FZ11.10 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ФА.250/273.16. FZ11.10 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 2 | 13,80 |  |
|  | Вставка демонтажная, чугунная, фланцевая, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте | FL26.50 ТУ 28.14.13-014-15861587-18 | ВД.400.10.FL26.50 | VGA ООО "Сантех-Сервис" | компл. | 2 | 94,00 |  |
|  | 2.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 30 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 2 |  | Гильза для колодца ПГ3 |
|  | 2.3 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм | ТУ 2248-001-50049230-2007 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 4 |  |  |
|  | Фланец стальной с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | ГОСТ 12822-80 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | компл. | 4 |  |  |
|  | Фланец стальной плоский приварной DN400, PN10 | ГОСТ 33259-2015 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
|  | Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | Тройник ТФ 250х150 ГОСТ 5525-88 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 1 | 72,60 |  |
|  | Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте | Тройник ТФ 400х150 ГОСТ 5525-88 |  | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | шт | 2 | 120,00 |  |
|  | 2.4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | ТПР 901-09-11.84 |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 450,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 400,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 600,00 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 250,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 50,00 |  |
|  | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | ТПР 901-09-11.84 |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 950,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 660,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 1000,00 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 680,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 50,00 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 3 | 100,00 |  |
|  | Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием) | Л1 ТП 901-9-17.87 АСИ 02.00.000 |  | Россия | шт | 3 |  |  |
|  | Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами | МС1 ТПР 901-9-17.87 АСИ 01.00.000 |  | Россия | компл. | 3 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов |  |  | Россия | м3 | 0,16 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов |  |  | Россия | м3 | 0,10 |  |  |
|  | Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | ГОСТ 26633-2015 |  | Россия | м3 | 0,284 |  |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 73,30 |  | S=33,31 м2 |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 13,40 |  | S=33,31 м2 |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | ГОСТ 8267-93 |  | Россия | м3 | 0,85 |  | под устройство колодцев |
|  | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 12 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 2 |  |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | 2.5 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 73,08 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 8,12 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 4,20 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 19,95 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 14,70 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) |  |  |  | м3 | 31,62 |  | в газоне с коээф. 1,02 |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | ГОСТ 25100-2020 |  |  | м3 | 47,20 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода |  |  |  | п.м. | 12 |  |  |
|  | 3. Заключение существующего водопровода Вп в футляр с южной стороны 2БКТП-3150/6/04 (поз. 2 по ГП) и блочной компрессорной (поз. 3 по ГП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 20,2 |  | Футляр для трубы Ø57 |
|  | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 12,5 |  | Футляр для трубы Ø114 |
|  | 3.2 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – В-1-60 | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
|  | Опорно-направляющее кольцо для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 9 |  |  |
|  | Опорно-направляющее кольцо для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 5 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø57х225 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 1 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø114355 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 1 |  |  |
|  | Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон) |  |  |  | п.м. | 65,4 |  |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 3.3 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 49,50 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 5,50 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 4,20 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 19,95 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 31,50 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) |  |  |  | м3 | 55,00 |  |  |

Примечание:

1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.

2. Согласно п. 4.6 ГОСТ 21.110-2013 и п. 7.4 ГОСТ 21.704-2011 номенклатуру и количество фасонных, соединительных элементов и крепеж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам.