| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/OD=200/174 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020 |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 11 | 10,60 |  |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,30 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=12,20 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | 1.2 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта соединительная с упором DN/OD=200/174 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 1 |  |  |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=110/91 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 2 |  | для выпусков |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=200/174 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 5 |  |  |
|  | 1.3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | ТПР 902-09-22.84 |  |  | компл. | 4 |  |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 450,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 130,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 400,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 3 | 600,00 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 250,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 4 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 90,00 |  |
|  | Люк чугунный легкий Л (А15)–К-1-60 | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 1 | 60,00 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250)–К-1-60 (с запорным устройством и эластичной прокладкой) | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 3 | 100,00 |  |
|  | Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | Серия 3.900.1-14.1-45 |  | Россия | компл. | 5 | 0,82 |  |
|  | Металлическая стремянка/лестница для канализационного колодца, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца) | С1-03 ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ |  | Россия | компл. | 1 | 16,20 |  |
|  | Бетон на лоток марки В20 F200 W8 | ГОСТ 26633-2015 |  | Россия | м3 | 0,896 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов |  |  | Россия | м3 | 0,30 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов |  |  | Россия | м3 | 1,30 |  |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 73,10 |  | S=33,19 м2 |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 13,30 |  | S=33,19 м2 |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | ГОСТ 8267-93 |  | Россия | м3 | 1,03 |  | под устройство колодцев |
|  | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 12 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø200х426 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети |  |  |  | компл. | 1 |  | при необходимости, уточняется в ходе осуществления подключения |
|  | 1.4 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 113,25 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 12,58 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 10,04 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 33,73 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 39,95 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) |  |  |  | м3 | 42,10 |  | в газоне с коээф. 1,02 |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) |  |  |  | м3 | 83,73 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации |  |  |  | п.м. | 19 |  |  |
|  | 2. Дождевая канализация К2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=225/200 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020 |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 12 |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=285/250 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020 |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 5 |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/OD=400/348 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020 |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 30 |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=450/400 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем) | ГОСТ Р 54475-2011 ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020 |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 4 |  |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-1 |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм | ГОСТ 18599-2001 |  | ООО "ИКАПЛАСТ" | м | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-3 |
|  | Труба стальная Ø530x8 мм, L=13,60 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | Труба стальная Ø530x8 мм, L=13,80 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | шт | 1 |  | футляр |
|  | 2.2 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта соединительная с упором DN/ID=225/200 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 11 |  | в т.ч. и для перепадных колодцев |
|  | Муфта соединительная с упором DN/OD=400/348 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 1 |  |  |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=225/200 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 18 |  |  |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=285/250 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 2 |  |  |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=400/348 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 14 |  |  |
|  | Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=450/400 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | компл. | 4 |  |  |
|  | Муфта защитная для прохода ПЭ трубы через стену ж/б колодца Ø160 мм |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 1 |  | для выпуска К2-1 |
|  | Муфта защитная для прохода ПЭ трубы через стену ж/б колодца Ø250 мм |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 2 |  | для выпусков К2-2 и К2-3 |
|  | Тройник ПП 900 DN/ID=225/200 мм |  |  | ООО "ИКАПЛАСТ | шт | 5 |  | ля перепадных колодцев от Д5 – Д9 |
|  | Тройник электросварной с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø160 мм | FRIALEN | 615277 | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-1 |
|  | Тройник электросварной с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø250 мм | FRIALEN | 616413 | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-3 |
|  | Отвод электросварной 90° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø160 мм | FRIALEN | 615276 | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-1 |
|  | Отвод электросварной 90° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø250 мм | FRIALEN | 616408 | ООО "ИКАПЛАСТ" | шт | 1 |  | для перепада в колодце от выпуска К2-3 |
|  | 2.3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | ТПР 902-09-46.88 |  |  | компл. | 9 |  |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 9 | 450,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 16 | 400,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы) | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 600,00 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 9 | 250,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 9 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 90,00 |  |
|  | - дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60 | ГОСТ 3634-99 |  | Россия | шт. | 9 | 128 |  |
|  | - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | Серия 3.900.1-14.1-45 |  | Россия | шт. | 28 | 0,82 |  |
|  | - бетон на лоток марки В20 F200 W8 | ГОСТ 26633-2015 |  | Россия | м3 | 0,83 |  |  |
|  | - цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов |  |  | Россия | м3 | 0,30 |  |  |
|  | - цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов |  |  | Россия | м3 | 2,50 |  |  |
|  | - гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 164,40 |  | S=74,69 м2 |
|  | - праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 29,90 |  | S=74,69 м2 |
|  | - щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | ГОСТ 8267-93 |  | Россия | м3 | 2,31 |  | под устройство колодцев |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | ТПР 902-09-22.84 |  |  | компл. | 3 |  |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 3 | 450,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 400,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 4 | 600,00 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 3 | 250,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 5 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 2 | 36,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 80,00 |  |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | ТПР 902-09-22.84 |  |  | компл. | 8 |  |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 8 | 950,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 130,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 7 | 660,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 3 | 1000,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 6 | 2010,00 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 8 | 680,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 18 | 50,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 36,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 40,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 70,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 80,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм | ГОСТ 8020-2016 |  | Россия | шт | 1 | 85,00 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250)–Д-1-60 (с запорным устройством и эластичной прокладкой) | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 11 | 100,00 |  |
|  | Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием) | Серия 3.900.1-14.1-45 |  | Россия | компл. | 2 | 0,82 |  |
|  | Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,20 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца) | С1-02 ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ |  | Россия | компл. | 2 | 12,90 |  |
|  | Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца) | С1-03 ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ |  | Россия | компл. | 3 | 16,20 |  |
|  | Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,80 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца) | С1-04 ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ |  | Россия | компл. | 5 | 19,50 |  |
|  | Навесная металлическая лестница-стремянка, H=2,10 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца) | С1-05 ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ |  | Россия | компл. | 1 | 22,70 |  |
|  | Бетон на лоток марки В20 F200 W8 | ГОСТ 26633-2015 |  | Россия | м3 | 5,54 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов |  |  | Россия | м3 | 0,70 |  |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов |  |  | Россия | м3 | 2,18 |  |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 420 |  | S=190,72 м2 |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 76,3 |  | S=190,72 м2 |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | ГОСТ 8267-93 |  | Россия | м3 | 3,90 |  | под устройство колодцев |
|  | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø225 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 14 |  |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø225х530 мм |  |  | ООО "ФС-Синтез" | компл. | 2 |  |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø2000 мм, Hполн=5,12 м в точке подключения к существующей сети |  |  |  | компл. | 1 |  | при необходимости, уточняется в ходе осуществления подключения |
|  | Лист стальной 1500х550х12 мм (с антикоррозийным покрытием) | ГОСТ 19903-2015 |  |  | шт | 5 |  | водобойная плита для перепадного колодца |
|  | 2.4 Крепеж трубопроводов |  |  |  |  |  |  | для перепадных колодцев |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø160 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали) |  |  | Россия | компл. | 2 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø225 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали) |  |  | Россия | компл. | 9 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø250 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали) |  |  | Россия | компл. | 2 |  |  |
|  | 2.5 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 712,88 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 79,21 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 46,02 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 173,83 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 556,11 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) |  |  |  | м3 | 17,82 |  | в газоне с коээф. 1,02 |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) |  |  |  | м3 | 774,27 |  |  |

Примечания:

1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.

2. Согласно п. 4.6 ГОСТ 21.110-2013 и п. 7.4 ГОСТ 21.704-2011 номенклатуру и количество фасонных, соединительных элементов и крепеж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам.

3. Трубопроводы для выпусков систем водоотведения до первого канализационного колодца предусмотрены в спецификации оборудования, изделий и материалов основного комплекта рабочих чертежей марки 1612/2022-Р-ВК.