| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 05-05-01 ПЖ. Железнодорожные пути на сумму 11 303 158,99 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом |  |  |  |  |  |
|  | 1,3 | П.1,3 исключить к=1,15,1,25 см. методику выше (на демонтаж не применяется) |  |  |  |  |  |
|  |  | Куда деваем разобранные рельсы, шпалы, материалы от разборки тупикового упора? Прописать в ВР (погрузка (т), утилизация (м3)). |  |  |  |  |  |
|  | 2 | П.2 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР28-01-031 применительно |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | Лист 1 ВР п.7,8 работы не учтены в смете, лист 3 спецификации |  |  |  |  |  |
|  |  | Лист 37 ПОС не учтено послойное уплотнение насыпи катками 25 т |  |  |  |  |  |
|  | 5 | П.5 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки, откорректировать норму расхода |  |  |  |  |  |
|  | 6 | П.6 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-13 п.8,9,10 исключить не обоснованы проектом |  |  |  |  |  |
|  | 11 | П.11 нет подтверждения цены, договора на утилизацию |  |  |  |  |  |
|  | 12,13 | П.12,13 не корректно применена расценка см. ПОС лист 37 , заменить на ФЕР01-01-036-02, ФЕР01-01-109-01П. |  |  |  |  |  |
|  | 15 | П.15 не корректно принята расценка, см. ВР 1 лист 1 п.1 примечание, разделить на ФЕР28-01-003-02 - 25*6=150/2 м , из расценки удалить новые рельсы, монтироваться будут старогодные имеющиеся у заказчика; ФЕР28-01-003-08 -12,5*4=50/2 м – старогодные; ФЕР28-01-003-08 - 184 новые, исключить так же старогодние накладки см. лист 1 спецификации п.2, так же заменить шпалы на указанные в проекте |  |  |  |  |  |
|  | 18,19 | П.18,19 исключить не обосновано проектом |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |