| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 06-05-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК) на сумму 6 487 282,55р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Не учтены работы по демонтажу ж/б трубопроводов, а также утилизация мусора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1 -Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 - К1-27 - исключить – нет в проекте |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 - Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 - К1-28 – исключить – нет в проекте. |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на глубине 5,2-6,6м. На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5м, значит часть грунта влажная. Требуется ли водоотлив? |  |  |  |  |  |
|  |  | На всех участках прокладки канализации уточните необходимость крепления стенок. Перепроверьте объем земляных работ в ВОРе. |  |  |  |  |  |
|  | 43,63,83,103 | П.43, п.63, п.83, п.103 разделить разработку грунта 1 группы на: - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) - разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07) |  |  |  |  |  |
|  | 44,64,84,104 | П.44, п.64, п.84, п.104 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01. |  |  |  |  |  |
|  | 45,65,85,105 | П.45, п.65, п.85, п.105 – погрузку удалить. |  |  |  |  |  |
|  | 46,66,86,106 | П.46, п.66 , п.86, п.106 –согласовать перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км). |  |  |  |  |  |
|  | 47,67,87,107 | П.47, п.67, п.87, п.107 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  |  |  |
|  | 48,68,88,108 | П.48, п.68, п.88, п.108 Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01. |  |  |  |  |  |
|  | 49,69,89,109 | П.49, п.69 , п.89, п.109 – допишите через дробь, сколько засыпается грунтом, сколько песком. |  |  |  |  |  |
|  | 50,70,72,90,110,112 | П.50, п.70, п.72, п.90, п.92, п.110, п.112 - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016. Проверить норму расхода песка. |  |  |  |  |  |
|  | 53 | П.53–Длина футляра по спецификации 16м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции. |  |  |  |  |  |
|  | 54 | П.54 – тип футляра не соответствует проекту. |  |  |  |  |  |
|  | 56 | П.56 – футляр по проекту д=1220мм. |  |  |  |  |  |
|  | 57 | П.57 – раствор 6,13м3 должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3. |  |  |  |  |  |
|  | 58,78,98,118 | П.58, п.78, п.98, п.118– для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб. |  |  |  |  |  |
|  | 59,79 | П.59, п.79 = длина протаскивания=16м. |  |  |  |  |  |
|  | 60 | П.60 = Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. |  |  |  |  |  |
|  | 61,81,101,121 | П.61, п.81, п.101, п.121 – это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. Добавить работу по заделке отверстий. Уточнить нужно ли пробивать отверстие в колодце? |  |  |  |  |  |
|  | 73 | П.73 Длина футляра по спецификации 16м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции. |  |  |  |  |  |
|  | 76 | П.76 – футляр по проекту д=800мм. |  |  |  |  |  |
|  | 77 | П.77 – раствор 3,46м3 должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3. |  |  |  |  |  |
|  | 93 | П.93–Длина футляра по спецификации 13м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции |  |  |  |  |  |
|  | 96 | П.96 – футляр д=820мм |  |  |  |  |  |
|  | 97 | П.97 – раствор 2,81м3 должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3. |  |  |  |  |  |
|  | 99 | П.99 = длина протаскивания=13м |  |  |  |  |  |
|  | 113 | П.113–Длина футляра по спецификации 16м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции. |  |  |  |  |  |
|  | 116 | П.116- диаметр футляра 800мм |  |  |  |  |  |
|  | 117 | П.117 – раствор 3,46м3 должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3. |  |  |  |  |  |
|  | 119 | П.119 - длина протаскивания=16м. |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |