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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-2
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	322,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,7) х 2,7 х 31,0=318,0 м3
Под колодец: V2= 2.7 х 2,7 х 0,51=3,70 м3
V3 = V1 + V2 = 322,0 м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V3) 
	         м3
	10,0
	
	V4=322,0 х 0,03=10,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,3
	
	V5= 0,85 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 2,3 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	12,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,14 х 0,14 х 25,0 = 1,54 м3
V6= (0,85 х 0,58 х 25,0 х 1,1) – (VТр) = 12,0  м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	294,0
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,265 х 0,265 х 6,0=1,32 м3

Vкол..= πr2L= 3,14 х 0,84 х 0,84 х 2,95=6,5 м3

V5 = (V3+V4)–(V5+V6+VТр.+Vфутл.+ Vкол.) х 0,95=
=309,0 х 0,95=294,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	15,0
	
	V6 = (V3+V4)–(V5+V6+VТр.+Vфутл) х 0,05 =
= 309,0 х 0,05 = 15,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	23,0
	
	V7 (трубы, футляр, колодец, песок) =23,0 м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	36,8
	
	23,0 х 1,6 = 36,8 т  (γ=1,6 т/м3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	


	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø280х16,6 «питьевая»
	п.м.
	31,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального 

Dу 250 мм (для труб ø280 мм)
	шт.

кг
	2
20,6
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=250 мм PN10 кгс/см² (для труб ø280 мм)
	шт.

кг
	2

4,44
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	13
	
	Установка болтов М20х75
	шт.
	36
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	     14
	
	Установка гайки М20
	шт.
	36
	132-23-НВК.СО
	В колодце
	
	Демонтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-88
	шт.

кг
	1

41,7
	131-23-НВК2.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	72
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	16
	
	Прокладка из паронита А-250-10 для фланца ø250 мм, PN1,0 МПа, исп. А
	шт.

кг
	3

0,36
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=330 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=280 мм)
	шт.

кг
	2

5,0
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	18
	
	Установка пожарной подставки фланцевой

ППФ-250
	шт.

кг
	1

74,0
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	19
	
	Установка гидранта пожарного Н-1750 мм
	шт.


	1
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	20
	
	Монтаж фланца стального приварного  

Dу 250 мм 
	шт.

кг
	1

10,7
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	21
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=280 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	22
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Колодец водопроводный
	
	
	
	

	1
	
	Плита днища ПН 15
	шт.

кг
	1

950,0
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14 

	2
	
	Плита перекрытия 2ПП 15-2
	шт.

кг
	1

680,0
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	3
	
	Кольцо стеновое КС15.9
	шт.

кг
	2

2000,0,0
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	4
	
	Кольцо стеновое КС15.6
	шт.

кг
	1

660,0,0
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	5
	
	Кольцо опорное КО6
	шт.

кг
	1

50,0
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	6
	
	Люк чугунный тяжелый Т(С250)
	шт.

кг
	1

105,0
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 3634-2019

	7
	
	Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм
	кг
	26,0
	132-23-НВК.СО
	

	8
	
	 Обмазка поверхности ж/б элементов  грунтовкой Праймер Технониколь №1 
	м2
кг
	17,0

5,0
	132-23-НВК.СО
	

	9
	
	 Обмазка поверхности ж/б элементов  битумной мастикой Технониколь №24

в 2 слоя
	м2
кг
	17,0

34,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Отсыпка щебня М600 фракции 20-40 мм под днище колодца
	м3
	0,7
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Демонтаж существующего водопроводного колодца
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж сборных ж/б элементов колодца
	м3
	2,0
	
	

	2
	
	Демонтаж люка чугунного
	кг
	105,0
	
	

	3
	
	Транспортировка демонтированных ж/б элементов на расстояние  до 1 км автосамосвалами
	т
	4,4
	
	2,2х2,0=4,4 т  (γ=2,2 т/м3)

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø273х6,0
	п.м
	31,0
	
	

	2
	
	Транспортировка демонтированных труб стальных на расстояние  до 1 км автосамосвалами 
	т
	1,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3 – В1-4
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	759,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,3) х 2,3 х 97,0=759,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	23,0
	
	V2=759,0 х 0,03=23,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	8,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 91,0 х 1,1 = 8,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	39,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,113 х 0,113 х 91,0 = 3,6 м3

V4= (0,8 х 0,53 х 91,0 х 1,1) – VТр = 39,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	694,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,213 х 0,213 х 6,0 = 0,85 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=731,0 х 0,95=694,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	37,0
	
	V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 731,0 х 0,05 = 37,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	51,0
	
	V8 (трубы, футляр, песок)=8,0+39,0+3,6+0,85=

=51,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	81,6
	
	51,0 х 1,6=81,6 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø225х13,4 «питьевая»
	п.м.
	97,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø426х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 200 мм (для труб ø225 мм)
	шт.

кг
	1

8,28
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=225 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	1

1,33
	132-23-НВК.СО
	

	13
	
	Установка болтов М20х75
	шт.
	8
	132-23-НВК.СО
	

	     14
	
	Установка гайки М20
	шт.
	8
	132-23-НВК.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	16
	132-23-НВК.СО
	

	16
	
	Прокладка из паронита А-200-10 для фланца 200 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	1
	132-23-НВК.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=274 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=225 мм)
	шт.

кг
	1

2,01
	132-23-НВК.СО
	

	18
	
	Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь НСПС 225/219 (SDR17)
	шт.
	1
	132-23-НВК.СО
	

	19
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=225 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	20 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	0,61
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø219х6,0
	п.м
	97,0
	
	

	2
	
	Транспортировка демонтированных труб стальных на расстояние  до 1 км автосамосвалами 
	т
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-5 – В1-5А -  В1-6
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	1202,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,25) х 3,25 х 85,0=

=1202,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	36,0
	
	V2=1202,0 х 0,03=36,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	8,0
	
	V3= 0,9 х 0,1 х 79,0 х 1,1 = 8,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	48,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,158 х 0,158 х 79,0 = 6,0 м3

V4= (1,0 х 0,62 х 79,0 х 1,1) – VТр = 48,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	1116,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,265 х 0,265 х 6,0 = 1,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=1175,0 х 0,95=1116,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	59,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 1175,0 х 0,05 = 59,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	63,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=8,0+48,0+6,0+1,0=

=63,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	100,8
	
	63,0 х 1,6=100,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	85,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 300 мм (для труб ø315 мм)
	шт.

кг
	2

27,2
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2

6,7
	132-23-НВК.СО
	

	13
	
	Установка болтов М20х80
	шт.
	24
	132-23-НВК.СО
	

	     14
	
	Установка гайки М20
	шт.
	24
	132-23-НВК.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	48
	132-23-НВК.СО
	

	16
	
	Прокладка из паронита А-300-10 для фланца 300 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.

кг
	2

0,26
	132-23-НВК.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=3155 мм)
	шт.

кг
	2

5,58
	132-23-НВК.СО
	

	18
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=315 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	19
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х6,0  ГОСТ 10704-91
	п.м.
	85,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб стальных на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 – К1-27
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	1328,0
	42,0 м
Д=200 мм
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 5,1) х 5,1 х 42,0=

=1328,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	40,0
	
	V2=1328,0 х 0,03=40,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	4,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 42,0 х 1,1 = 4,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	15,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,1 х 0,1 х 36,0 = 1,0 м3

V4= (0,8 х 0,5 х 36,0 х 1,1) – VТр = 15,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	1280,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,213 х 0,213 х 6,0 = 1,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=1347,0 х 0,95=1280,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	67,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 1347,0 х 0,05 = 67,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	21,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=4,0+15,0+1,0+1,0=

=21,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	33,6
	
	21,0 х 1,6=33,6 т  (γ=1,6 т/м3)

	9
	
	Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами с винтовыми распорками
	м2
	127,0
	
	5,5х23,0=127,0 м2

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	10
	
	Прокладка труб полимерных гофрированных двухслойных НПВХ  DN 200 мм SN16
	п.м.
	42,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø426х7,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø200 мм)
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	13
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=200 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	14
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб бетонных ø200  
	п.м.
	42,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб бетонных на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	0,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 – К1-28
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	835,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 5,5) х 5,5 х 23,0=

=835,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	25,0
	
	V2=835,0 х 0,03=25,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 23,0 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	9,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,1 х 0,1 х 23,0 = 1,0 м3

V4= (0,8 х 0,5 х 23,0 х 1,1) – VТр = 9,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	805,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,213 х 0,213 х 6,0 = 1,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=847,0 х 0,95=805,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	42,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 847,0 х 0,05 =42,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	13,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=2,0+9,0+1,0+1,0=

=13,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	20,8
	
	13,0 х 1,6=20,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных  DN 200 мм SN16
	п.м.
	23,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø426х7,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=248 мм L=150,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø200 мм)
	 шт.
	4
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=200 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-7 – К2-8
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	845,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 4,7) х 4,7 х 31,0=

=845,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	25,0
	
	V2=845,0 х 0,03=25,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	5,0
	
	V3= 1,6 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 5,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	37,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,5 х 0,5 х 25,0 = 20,0 м3

V4= (1,6 х 1,3 х 25,0 х 1,1) – VТр = 37,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	761,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,6 х 0,6 х 6,0 = 7,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=801,0 х 0,95=761,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	40,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 801,0 х 0,05 = 40,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	69,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=5,0+37,0+20,0+7,0=

=69,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	110,4
	
	69,0 х 1,6=110,4 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 1000 мм SN16
	п.м.
	31,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø1220х10,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=1090 мм L=350,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1000 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=1000 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø1000 мм 
	п.м.
	31,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб ж/б на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	31,0
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-9 – К2-10
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	177,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 1,9) х 1,9 х 31,0=177,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	5,0
	
	V2=177,0 х 0,03=5,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	23,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 25,0 = 8,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 25,0 х 1,1) – VТр = 23,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	138,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 = 3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=145,0 х 0,95=138,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	7,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 145,0 х 0,05 = 7,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	37,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=3,0+23,0+8,0+3,0=

=37,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	59,2
	
	37,0 х 1,6=59,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 630 мм SN16
	п.м.
	31,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	31,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб ж/б на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	14,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-12
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	595,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 4,8) х 4,8 х 21,0=595,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	18,0
	
	V2=595,0 х 0,03=18,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 15,0 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	13,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 15,0 = 5,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 15,0 х 1,1) – VТр = 13,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	560,5
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 =3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=590,0 х 0,95=561,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	29,5
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 590,0 х 0,05 = 29,5,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	23,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=8,0+48,0+6,0+1,0=

=23,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	36,8
	
	23,0 х 1,6=36,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Труба НПВХ гофрированная двухслойная DN 630 мм SN16
	п.м.
	21,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	21,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб ж/б на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-13
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	1779,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 5,5) х 5,5 х 49,0=1779,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	53,0
	
	V2=1779,0 х 0,03=530 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	6,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 43,0 х 1,1 = 6,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	40,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 43,0 = 13,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 43,0 х 1,1) – VТр = 40,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	1681,5
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 = 3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=1770,0 х 0,95=1116,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	88,5
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 1770,0 х 0,05 = 59,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	62,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=6,0+40,0+13,0+3,0=

=62,0  м3

	8
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 т 
	т
	99,2
	
	62,0 х 1,6=99,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16
	п.м.
	49,0
	132-23-НВК.СО
	

	10
	
	Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	132-23-НВК.СО
	

	11
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	12
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	
	В футляре (кожухе)

	13
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	49,0
	
	

	2
	
	Погрузка труб ж/б на автосамосвалы и транспортировка для утилизации на полигон на расстояние до 1 км
	т
	18,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





