## КС ВОР материалы
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание | Вопросы от сметчика | Ответ ПТО
1 | Разбивка осей опор | шт | 5 |  | в накладных
2 | Разработка грунта вручную (шурфовка) | м3 | 6 | 1х1х1,2, 5шт | а обратная засыпка, нужна? Или куда этот грунт? (перевозка,утилизация-?) | засыпки нет, утилизация на 30км
3 | Установка фундаментов ТСА-4,5-150 | шт | 1 | с поля или с пути | нужна стоимость материала
4 | Установка фундаментов ТСА-4,5-120 | шт | 4
5 | Установка опор МШП1-12-150 | шт | 1
6 | Установка опор МШП1-10-100 | шт | 4
7 | Установка изоляции | компл | 5 |  | нужна стоимость материала | Устр-во изоляции
8 | Установка знаков (нумерация, опаное напряжение) | шт | 10 | 5+5
9 | Установка консолей | шт | 5 | ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт | нужна стоимость материала
10 | Установка фиксаторов | шт | 5 | ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт | нужна стоимость материала
11 | Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли | шт | 10 |  | окрашенный или оцинкованный-? | горячеоцинкованные
12 | Вынос конmакmноu подвескu uз зоны рабоmы сmроumельных машuн u Возвраm В рабочее положенuе проводов В месmах усmановкu u разборкu опор конmакmноu cemu | км | 0.35
13 | Раскатка несущего mроса «поверху» М-120 | км | 0.32
14 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке несущего mроса | км | 0.32
15 | Раскатка двойного конmакmного провода МФ-100 | км | 0.32
16 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке конmакmного провода | км | 0.32
17 | Регулuровка конmакmноu подвескu цепной полукомпенсuрованноu подвескu с прuмененuем оцuнкованных деmaлeй | км | 0.32
| Установка uзоляmоров подвесных полuмерных пmщезащumных ПСПКр 10-3/0,6-П ГП | шт | 5 |  | нужна стоимость материала
| Установка uзоляmоров фиксаторных полuмерных пmщезащumных ФСПКр 120-3/0,6-П | шт | 5 |  | нужна стоимость материала
| Установка грузов | шт | 10 |  | нужна стоимость материала | Груз компенсаторный 25кг бетонный с полипропиленовой фиброй для контактной сети железных дорог К605-61
| Усmановка uзоляmоров натяжных сmержневых НСПК 120-3/0,8-Д | шт | 4 |  | нужна стоимость материала
| Установка узла крепления УКС 04911 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала
| Монтаж УКЗУ-2 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала
| Монтаж ГРПЗ | шт | 5 |  | нужна стоимость материала

## КС ВОР
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание | Вопросы от сметчика | Ответ ПТО | Стоимость материалов
1 | Разбивка осей опор | шт | 5 |  | в накладных
2 | Разработка грунта вручную (шурфовка) под фунд. | м3 | 6 | 1х1х1,2, 5шт | а обратная засыпка, нужна? Или куда этот грунт? (перевозка,утилизация-?) | засыпки нет, утилизация на 30км
3 | Установка фундаментов ТСА-4,5-150 | шт | 1 | с поля или с пути | «с поля»? – это кранами на автомобильном и гусеничном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ автомашинами и тракторами. Расценки на установку конструкций «с поля» следует применять при обеспечении возможности передвижения кранов вдоль железнодорожного полотна и доставки конструкций и материалов непосредственно к месту установки автомобилями или тракторами. Есть еще "с пути"-это (в «окно») – машинами на железнодорожном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ установочными поездами; | с поля
4 | Установка фундаментов ТСА-4,5-120 | шт | 4
5 | Установка опор МШП1-12-150 | шт | 1
6 | Установка опор МШП1-10-100 | шт | 4
7 | Установка изоляции | компл | 5 |  | что имеется в виду? Есть расценка -Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети или Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | Устр-во изоляции
8 | Установка знаков (нумерация, опаное напряжение) | шт | 10 | 5+5
9 | Установка консолей | шт | 5 | ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт | какая-изолир или неизолир?, окраш или оцинков?, масса каждого типа-? | НР-1: масса 1шт-73,3кг ЦД-VII - 586кг неизолированные, горячеоцинкованные
10 | Установка фиксаторов | шт | 5 | ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт
11 | Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли | шт | 10 |  | окрашенный или оцинкованный-? | горячеоцинкованные
12 | Вынос конmакmноu подвескu uз зоны рабоmы сmроumельных машuн u Возвраm В рабочее положенuе проводов В месmах усmановкu u разборкu опор конmакmноu cemu | км | 0.35
13 | Раскатка несущего mроса «поверху» М-120 | км | 0.32
14 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке несущего mроса | км | 0.32
15 | Раскатка двойного конmакmного провода МФ-100 | км | 0.32
16 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке конmакmного провода | км | 0.32
17 | Регулuровка конmакmноu подвескu цепной полукомпенсuрованноu подвескu с прuмененuем оцuнкованных деmaлeй | км | 0.32
18 | Установка uзоляmоров подвесных полuмерных пmщезащumных ПСПКр 10-3/0,6-П ГП | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
19 | Установка uзоляmоров фиксаторных полuмерных пmщезащumных ФСПКр 120-3/0,6-П | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
20 | Анкеровка несущего mроса жесткая | шт | 1
21 | Анкеровка конmакmного провода полукомпенсuоная | шт | 1
22 | Установка грузов | шт | 10 |  | что это ???+ нужна стоимость материала | Груз компенсаторный 25кг бетонный с полипропиленовой фиброй для контактной сети железных дорог К605-61 https://promportal.su/goods/24462993/gruz-kompensatorniy-k-650-61.htm | нужна стоимость материала
23 | Усmановка uзоляmоров натяжных сmержневых НСПК 120-3/0,8-Д | шт | 4 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
24 | Установка узла крепления УКС 04911 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
25 | Монтаж УКЗУ-2 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
26 | Монтаж ГРПЗ | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
27 | Демонтаж контактного провода МФ-100 | км | 0.64
28 | Демонтаж несущего троса М-120 | км | 0.32
29 | Демонтаж опор КС | шт | 4
| погрузка демонтируемого - тонн=? |  |  |  |  | по аналогии с предыдущими сметами
| перевозка- на сколько км=? |  |  |  |  | на 30км
| утилизация- в м3=? |  |  |  |  | да

## Лист1
https://mmetalloprom.ru/product/armatura-ks/konsoli/konsol-shveller-6-5-s-rastyanutoi-tyagoi-iz-kruga/konsol-nr-i-6-5k/
https://www.zetakontakt.ru/catalog/konsoli/dvuhputnye-konsoli/dvuhputnaya-konsol-tipa-dts-vii-s-dvumya-fixatornymi-stoykami-s-uzlami-krepleniya-na-metallicheskih-oporah.html
https://ooolemz.ru/catalog/izdeliya-kontaktnoy-seti/konsoli/shvellernye-neizolirovannye-po-albomu-lez000034/