## СМР КС
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
Строительные работы
1 | Установка металл. одиночных раздельных опор и фундаментов трехлучевых с анкерным креплением «с пути» на станции | шт. | 6 | 146104.19 | 876625.14 | 1051950.17 | см мат КС-где нестыковка-?
2 | Шурфовка предварительная с откопкой кабеля | шт. | 6 | 5468.2883 | 32809.73 | 39371.68
3 | Засыпка с трамбованием | шт. | 6 | 1068.3717 | 6410.23 | 7692.28
4 | Установка хомутов номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 300 | 1500 | 1800
5 | Установка номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520
6 | Установка знаков «Высокое напряжение | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520
7 | Очистка поверхностей и обеспыливание перед окраской | м2 | 6.25 | 1007.7 | 6298.13 | 7557.76
8 | Окраска фундаментов опор и анкеров в два слоя серой краской | м2 | 12.5 | 152 | 1900 | 2280
9 | Окраска метал. опоры в два слоя красной краской (красная полоска на метал. опоре) | м2 | 0.625 | 152 | 95 | 114
10 | Разборка фундаментов трехлучевых на станции | шт. | 4 | 87662.514 | 350650.06 | 420780.07 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
11 | Разборка опор металлических раздельных | шт. | 3 | 58441.676 | 175325.03 | 210390.04 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
12 | Разборка опор железобетонных одиночных раздельных | шт. | 1 | 69237.45 | 69237.45 | 83084.94 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
Монтажные работы (фиксаторы трубчатые)
13 | Раскатка несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 457959.2 | 146546.94 | 175856.33
14 | Демонтаж несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 228979.6 | 73273.47 | 87928.16 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
15 | Раскатка двойного контактного провода | км | 0.32 | 659310.85 | 210979.47 | 253175.36
16 | Демонтаж двойного контактного провода | км | 0.32 | 329655.425 | 105489.74 | 126587.69 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
17 | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей с двойным контактным проводом | км | 0.32 | 1235192.95 | 395261.74 | 474314.09
18 | Проверка параметров контактной подвески и доведение их до норм после вытяжки проводов | км | 0.32 | 257000 | 82240 | 98688
19 | Возврат контактного провода в лом (МФ-100) | км | 0.64 | 100000 | 64000 | 76800 | что это имеется в виду-???
20 | Возврат несущего троса в лом (М-120) | км | 0.32 | 100000 | 32000 | 38400 | что это имеется в виду-???
21 | Анкеровка жесткая односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 70874.625 | 212623.88 | 255148.66
22 | Анкеровка компенсированная односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 77548.99 | 77548.99 | 93058.79
23 | Демонтаж анкеровки жесткой односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 35437.3125 | 106311.94 | 127574.33 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
24 | Демонтаж анкеровки компенсированной односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 38774.495 | 38774.5 | 46529.4 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
25 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 5 | 43192.9625 | 215964.81 | 259157.77
26 | Демонтаж заземления с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 3 | 21596.4813 | 64789.44 | 77747.33 | погрузка, утилизация-на сколько км-? М3/т
27 | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 | 18400 | 184000 | 220800
Оборудование
28 | Монтаж газоразрядного прибора типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 | 36000 | 180000 | 216000
29 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06
30 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06
31 | Монтаж изолятора натяжного стержневого НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 14545.51 | 58182.04 | 69818.45
Установка консолей
32 | Установка консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 57796.69 | 231186.76 | 277424.11
33 | Демонтаж консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 28898.345 | 115593.38 | 138712.06
34 | Установка двухпутной консоли типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 | 116000 | 116000 | 139200
35 | Установка на опорах хомутов | шт. | 8 | 5294 | 42352 | 50822.4
36 | Демонтаж с опор хомутов | шт. | 8 | 3704.28 | 29634.24 | 35561.09
37 | Возврат консолей в лом | т | 0.28 | 100000 | 28000 | 33600 | что это имеется в виду-???
| Итого |  |  |  | 4481259.21 | 5377511.08
Непредвиденные работы (3%)
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 4481259.21 | 5377511.08
[6 empty] | 7958716.3984 | Коммерческая стоимость
[5 empty] | ВСЕГО | 12054280.5466

## мат КС
№ п/п | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
1 | Опора металлическая МШП-12-150 | шт. | 1 | 120000 | 120000 | 144000
2 | Опора металлическая МШК1-12-100 | шт. | 4 | 90000 | 360000 | 432000
3 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 | шт. | 4 |  | 0 | 0
4 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 | шт. | 1 |  | 0 | 0
5 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
6 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
7 | Изолирующая пластина | шт. | 5 |  | 0 | 0
8 | Колпачки | шт. | 20 |  | 0 | 0
9 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
10 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
11 | Гайки | шт. | 40 |  | 0 | 0
12 | Шайбы | шт. | 20 |  | 0 | 0
13 | Выравнивающие пластины 3 мм | шт. | 20 |  | 0 | 0
14 | Хомуты крепления номерных знаков | шт. | 5 |  | 0 | 0
15 | Номерные знаки оцинкованные | шт. | 5 |  | 0 | 0
16 | Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся | шт. | 5 |  | 0 | 0
17 | Грунт | кг | 1.29 |  | 0 | 0
18 | Краска ПФ-135, RAL7040 | кг | 2.25 |  | 0 | 0
19 | Краска ПФ-135, RAL3020 | кг | 0.11 |  | 0 | 0
20 | Песок для засыпки | м3 | 3.6 |  | 0 | 0
21 | Провод медный сечением 120 мм2 М-120 | м | 326 | 1124.25 | 366505.5 | 439806.6
22 | Провод МФ сечением 100 мм2 МФ-100 | м | 652 | 1756.8 | 1145433.6 | 1374520.32
23 | Провод медный сечением 95 мм2 М-95 | м | 15 | 1201.53 | 18022.95 | 21627.54
24 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 Ø 4 мм | м | 200 | 1712.7 | 342540 | 411048
25 | Узел подключения заземляющих проводников к рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65) | шт. | 5 | 4318.6 | 21593 | 25911.6
26 | Кронштейн заземления (деталь заземления) УКС 04911 | шт. | 5 | 619.3 | 3096.5 | 3715.8
27 | Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях фиксаторов | шт. | 5 |  | 0 | 0
28 | Смазка высокопроводящая УВС |  | 0.8 |  | 0 | 0
29 | Хомут крепления искрового промежутка | шт. | 5 |  | 0 | 0
30 | Такелажный изолятор ИТО-3 | шт. | 10 |  | 0 | 0
31 | Газоразрядный прибор типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 10 | 11942.7 | 119427 | 143312.4
32 | Изолятор подвесной полимерный птицезащитный ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 3795 | 18975 | 22770
33 | Изолятор фиксаторный полимерный птицезащитный ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 6831 | 34155 | 40986
34 | Изолятор натяжной стержневой НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 4098.6 | 16394.4 | 19673.28
35 | Консоли неизолированные ЦНР-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
36 | Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 |  | 0 | 0
37 | Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
38 | Хомут крепления консоли нижний ХТПК-2 | шт. | 4 |  | 0 | 0
39 | Фиксатор ФП-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
40 | Фиксатор ФПЖ-1 | шт. | 1 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 2566142.95 | 3079371.54
[6 empty] | 4095564.1482 | Коммерческая стоимость

## КС ВОР-1 вариант
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание | Вопросы от сметчика | Ответ ПТО | Стоимость материалов
1 | Разбивка осей опор | шт | 5 |  | в накладных
2 | Разработка грунта вручную (шурфовка) под фунд. | м3 | 6 | 1х1х1,2, 5шт | а обратная засыпка, нужна? Или куда этот грунт? (перевозка,утилизация-?) | засыпки нет, утилизация на 30км
3 | Установка фундаментов ТСА-4,5-150 | шт | 1 | с поля или с пути | «с поля»? – это кранами на автомобильном и гусеничном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ автомашинами и тракторами. Расценки на установку конструкций «с поля» следует применять при обеспечении возможности передвижения кранов вдоль железнодорожного полотна и доставки конструкций и материалов непосредственно к месту установки автомобилями или тракторами. Есть еще "с пути"-это (в «окно») – машинами на железнодорожном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ установочными поездами; | с поля
4 | Установка фундаментов ТСА-4,5-120 | шт | 4
5 | Установка опор МШП1-12-150 | шт | 1
6 | Установка опор МШП1-10-100 | шт | 4
7 | Установка изоляции | компл | 5 |  | что имеется в виду? Есть расценка -Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети или Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | Устр-во изоляции
8 | Установка знаков (нумерация, опаное напряжение) | шт | 10 | 5+5
9 | Установка консолей | шт | 5 | ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт | какая-изолир или неизолир?, окраш или оцинков?, масса каждого типа-? | НР-1: масса 1шт-73,3кг ЦД-VII - 586кг неизолированные, горячеоцинкованные
10 | Установка фиксаторов | шт | 5 | ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт
11 | Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли | шт | 10 |  | окрашенный или оцинкованный-? | горячеоцинкованные
12 | Вынос конmакmноu подвескu uз зоны рабоmы сmроumельных машuн u Возвраm В рабочее положенuе проводов В месmах усmановкu u разборкu опор конmакmноu cemu | км | 0.35
13 | Раскатка несущего mроса «поверху» М-120 | км | 0.32
14 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке несущего mроса | км | 0.32
15 | Раскатка двойного конmакmного провода МФ-100 | км | 0.32
16 | Заземленuе проводов конmакmноu подвескu u дополнumельных проводов на время npouзвoдcmвa рабоm npu раскатке конmакmного провода | км | 0.32
17 | Регулuровка конmакmноu подвескu цепной полукомпенсuрованноu подвескu с прuмененuем оцuнкованных деmaлeй | км | 0.32
18 | Установка uзоляmоров подвесных полuмерных пmщезащumных ПСПКр 10-3/0,6-П ГП | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
19 | Установка uзоляmоров фиксаторных полuмерных пmщезащumных ФСПКр 120-3/0,6-П | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
20 | Анкеровка несущего mроса жесткая | шт | 1
21 | Анкеровка конmакmного провода полукомпенсuоная | шт | 1
22 | Установка грузов | шт | 10 |  | что это ???+ нужна стоимость материала | Груз компенсаторный 25кг бетонный с полипропиленовой фиброй для контактной сети железных дорог К605-61 https://promportal.su/goods/24462993/gruz-kompensatorniy-k-650-61.htm | нужна стоимость материала
23 | Усmановка uзоляmоров натяжных сmержневых НСПК 120-3/0,8-Д | шт | 4 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
24 | Установка узла крепления УКС 04911 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
25 | Монтаж УКЗУ-2 | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
26 | Монтаж ГРПЗ | шт | 5 |  | нужна стоимость материала |  | нужна стоимость материала
27 | Демонтаж контактного провода МФ-100 | км | 0.64
28 | Демонтаж несущего троса М-120 | км | 0.32
29 | Демонтаж опор КС | шт | 4
| погрузка демонтируемого - тонн=? |  |  |  |  | по аналогии с предыдущими сметами
| перевозка- на сколько км=? |  |  |  |  | на 30км
| утилизация- в м3=? |  |  |  |  | да