Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 4 4 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 4м / 4 шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 16,34 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 8,69 | 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1: (L) 5,095м х 3,805м х (h) 0,19м = 3,68м3 В1-нов.1-В1-5: (L) 8,26м х 3,19м х (h) 0,19м = 5,01м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 12,86 | 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1: (L) 4,845м х 3,76м х (h) 0,3м = 5,46м3 В1-нов.1-В1-5: (L) 8,51м х 2,9м х (h) 0,3м = 7,4м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 4 /0,4 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 4м * 0,1 = 0,4т |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 21,55/ 35,38 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 8,69м3 * 2 = 17,38т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 12,86м3 * 1,4 = 18,0т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 35,78 |  | 18т + 0,4т + 17,38т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 35,78 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства колодца |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 64,31 | 131-23-НВК3-28 | В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,97 = 24,73м3 В1-нов.1: (L) 4,94м х 1,065м х (h) 0,49м х 0,97 = 2,58м3 В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,97 = 37м3 |
| 10 |  | Доработка грунта под колодцы вручную (3%) | м³ | 1,92 | 131-23-НВК3-28 | В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,03 = 0,77м3 В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,03 = 1,15м3 |
| 11 |  | Устройство основания из щебня под колодцы | м³ | 1,44 | 131-23-НВК3-30 | В1-нов.1: (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м = 0,86м3 В1-5: (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м = 0,58м3 |
| 12 |  | Устройство обсыпки песком колодцев с последующим уплотнением | м³ | 22,35 | 131-23-НВК3-39 | В1-нов.1: (L) 3,54м х 3,54м х (h) 1,09м -2,68м3 Vкол = 10,98м3 В1-5: (L) 3,135м х 3,135м х (h) 1,32м -1,6м3 Vкол = 11,37м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка колодцев грунтом | м³ | 45,81 | 131-23-НВК3-42 | В1-нов.1: (L) 4,64м х 4,64м х (h) 1,08м -2,31м3 Vкол = 20,94м3 В1-5: (L) 4,47м х 4,47м х (h) 1,3м -1,11м3 Vкол = 24,87м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 45,81 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 20,42/ 38,8 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (64,31м3+1,92м3-45,81м3) * 1,9 = 20,42м3 / 38,8т |
| 16 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 17 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 38,8 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 18 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 22,63 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,97 = 22,63м3 |
| 19 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 0,7 | 131-23-НВК3-29 | В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,03 = 0,7м3 |
| 20 |  | Обсыпка песком труб в траншее | м³ | 10,05 | 131-23-НВК3-38 | В1-нов.1-В1-5: 11,11м3 -1,06м3 = 10,05м3 |
| 21 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 25,79 | 131-23-НВК3-40 | В1-нов.1-В1-5: (3,3м+2,02м)/2 х 1,11м х 8,735м = 25,79м3 |
| 22 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 25,79 | 131-23-НВК3-40 |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-5 |  |  |  |  |
| 23 |  | Установка плиты днища колодца ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,18м3/ шт. |
| 24 |  | Установка кольца колодезного КС10.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,242м3/ шт |
| 25 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
| 26 |  | Установка кольца доборного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
| 27 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
| 28 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
| 29 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 |  |
| 30 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка плиты днища колодца ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,27м3/ шт. |
| 32 |  | Установка кольца колодезного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,4м3/ шт |
| 33 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,27м3/ шт. |
| 34 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
| 35 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
| 36 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 |  |
| 37 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 38 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр) | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 39 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370 | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт. |
| 40 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 12,5 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 41 |  | Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-34 |  |
| 42 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,02 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-5 |  |  |  |  |
| 43 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 44 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 45 |  | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 46 |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 47 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 48 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 49 |  | Установка прокладки резиновой DN100 с ручкой усиленной | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 50 |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 51 |  | Установка муфты защитной проходной d110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 52 |  | Установка болта М16х100 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125 | компл. | 8 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
| 53 |  | Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 54 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 55 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 56 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 57 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 58 |  | Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 59 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 60 |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 61 |  | Установка муфты защитной проходной d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 62 |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 63 |  | Установка прокладка резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 64 |  | Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной | шт. | 4 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 65 |  | Установка болта М20х100 DIN 933, гайки М20 DIN 934, шайбы М20 DIN 125 | компл. | 36 | 131-23-НВК3-35 |  |
| 66 |  | Установка болта М16х100 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125 | компл. | 32 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 67 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 3,79 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,91м = 2,44м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,29м = 1,35м3 |
| 68 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 32,8 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,97 = 32,8м3 |
| 69 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,01 | 131-23-НВК3-27 | Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,03 = 1,01м3 |
| 70 |  | Устройство песчаного основания в траншее | м³ | 1,27 | 131-23-НВК3-31 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,13м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,1м3 Уч. 3-4: (L) 6,17м х 1,69м х (h) 0,1м = 1,04м3 |
| 71 |  | Обсыпка песком труб в траншее | м³ | 14,38 | 131-23-НВК3-37 | Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,81м - 0,04м3 Vтруб = 2,27м3 Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,25м - 0,01м3 Vтруб = 1,3м3 Уч. 3-4: (L) 6,025м х 3,952м х (h) 0,46м- 0,14м3 Vтруб = 10,81м3 |
| 72 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 27,02 | 131-23-НВК3-41 | Уч. 3-4: (L) 5,495м х 3,035м х (h) 1,62м = 27,02м3 |
| 73 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 27,02 | 131-23-НВК3-41 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 74 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 1,5/ 2,85 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (3,79м3+32,8м3+1,01м3 – 27,02м3-9,08 Уг.2-В1-нов.1) * 1,9 = 1,5м3 / 2,85т |
| 75 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 76 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 2,85 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 77 |  | Пробивка отверстия 250*250мм в жб полах толщ.270мм для установки гильзы | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 78 |  | Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 79 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 11,39 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 80 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) | шт. | 3 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 81 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
| 82 |  | Установка стального фланца для ПЭ 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________