
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	4
4
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 4м / 4 шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
	м
	16,34
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	8,69
	131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
	В1-нов.1: (L) 5,095м х 3,805м х (h) 0,19м = 3,68м3
В1-нов.1-В1-5: (L) 8,26м х 3,19м х (h) 0,19м = 5,01м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	12,86
	131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
	В1-нов.1: (L) 4,845м х 3,76м х (h) 0,3м = 5,46м3
В1-нов.1-В1-5: (L) 8,51м х 2,9м х (h) 0,3м = 7,4м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	21,71/ 34,04
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
4м * 0,1 = 0,4т
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
8,69м3 * 1,8 = 15,64т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
12,86м3 * 1,4 = 18,0т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т
	34,04
	
	18т + 0,4т+15,64т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	21,71
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства колодца
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	64,31
	131-23-НВК3-28
	В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,97 = 24,73м3
В1-нов.1: (L) 4,94м х 1,065м х (h) 0,49м х 0,97 = 2,58м3
В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,97 = 37м3

	10
	
	Доработка грунта под колодцы вручную (3%)
	м³
	1,92
	131-23-НВК3-28
	В1-нов.1: (L) 3,785м х 3,785м х (h) 1,78м х 0,03 = 0,77м3
В1-5: (L) 3,745м х 3,745м х (h) 2,72м х 0,03 = 1,15м3

	11
	
	Устройство основания из щебня под колодцы
	м³
	1,44
	131-23-НВК3-30
	В1-нов.1: (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м = 0,86м3
В1-5: (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м = 0,58м3

	12
	
	Устройство обсыпки песком (с Купл=1,1) колодцев с последующим уплотнением, вручную
	м³
	22,35
	131-23-НВК3-39
	В1-нов.1: (L) 3,54м х 3,54м х (h) 1,09м -2,68м3 Vкол = 10,98м3
В1-5: (L) 3,135м х 3,135м х (h) 1,32м -1,6м3 Vкол = 11,37м3

	13
	
	Обратная засыпка колодцев грунтом, механизировано (ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	45,81
	131-23-НВК3-42
	В1-нов.1: (L) 4,64м х 4,64м х (h) 1,08м -2,31м3 Vкол = 20,94м3
В1-5: (L) 4,47м х 4,47м х (h) 1,3м -1,11м3 Vкол = 24,87м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	45,81
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	
	
	
	м³/ т
	20,42/ 38,82
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(64,31м3+1,92м3-45,8м3) * 1,9 = 20,43м3 / 38,82т

	17
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	18
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	20,42
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	19
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	22,63
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,97 = 22,63м3

	20
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	0,7
	131-23-НВК3-29
	В1-нов.1-В1-5: (L) 9,09м х 1,93м х (h) 1,33м х 0,03 = 0,7м3

	21
	
	Обсыпка песком (с Купл=1,1) труб в траншее,вручную
	м³
	10,05
	131-23-НВК3-38
	В1-нов.1-В1-5: 11,11м3 -1,06м3 = 10,05м3

	22
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	25,79
	131-23-НВК3-40
	В1-нов.1-В1-5: (3,3м+2,02м)/2 х 1,11м х 8,735м = 25,79м3

	23
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	25,79
	131-23-НВК3-40
	

	
	
	Монтаж колодца В1-5
	
	
	
	

	25
	
	Установка плиты днища колодца ПН10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,18м3/ шт.

	26
	
	Установка кольца колодезного КС10.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,242м3/ шт

	27
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	28
	
	Установка кольца доборного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	29
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	30
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	31
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	32
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Монтаж колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	33
	
	Установка плиты днища колодца ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,38м3/ шт.

	34
	
	Установка кольца колодезного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,4м3/ шт

	35
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,27м3/ шт.

	36
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	37
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	38
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	39
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	40
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр)
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	

	41
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт.

	42
	
	Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-34
	

	43
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	12,5
	131-23-НВК3-34
	

	44
	
	Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-34
	

	45
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,02
	131-23-НВК3-34
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-5
	
	
	
	

	
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119)
	шт.
кг
	1
5,63
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -1 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -8компл.

	
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф160мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты защитной проходной d110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	
	
	Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
115
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -3шт.
болт М20х100 DIN 933, гайка М20 DIN 934, шайба М20 DIN 125 -36компл.

	
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной -4 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -32компл.

	
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты защитной проходной d315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	70
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	3,79
	131-23-НВК3-27
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,91м = 2,44м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,29м = 1,35м3

	71
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	32,8
	131-23-НВК3-27
	Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,97 = 32,8м3

	72
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,01
	131-23-НВК3-27
	Уч. 3-4: (L) 5,64м х 2,75м х (h) 2,18м х 0,03 = 1,01м3

	73
	
	Устройство песчаного основания в траншее
	м³
	1,27
	131-23-НВК3-31
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,13м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 0,1м = 0,1м3
Уч. 3-4: (L) 6,17м х 1,69м х (h) 0,1м = 1,04м3

	74
	
	Обсыпка песком (с Купл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	14,38
	131-23-НВК3-37
	Уч. 1-2: (L) 0,78м х 1,64м х (h) 1,81м - 0,04м3 Vтруб = 2,27м3
Уч. 2-3: (L) 0,64м х 1,64м х (h) 1,25м - 0,01м3 Vтруб = 1,3м3
Уч. 3-4: (L) 6,025м х 3,952м х (h) 0,46м- 0,14м3 Vтруб = 10,81м3

	75
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	27,02
	131-23-НВК3-41
	Уч. 3-4: (L) 5,495м х 3,035м х (h) 1,62м = 27,02м3

	76
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	27,02
	131-23-НВК3-41
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	78
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	1,5/ 2,85
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(3,79м3+32,8м3+1,01м3 – 27,02м3-9,08 Уг.2-В1-Нов) * 1,9 = 1,5м3 / 2,85т

	79
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	80
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	1,5
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	81
	
	Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы
	шт./м
	1/0,79
	131-23-НВК3-33
	

	82
	
	Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	83
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	11,39
	131-23-НВК3-33
	

	84
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit)
	шт.
	3
	131-23-НВК3-33
	

	85
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	86
	
	Установка стального фланца для ПЭ 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
