Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 105,48 |  | 49,57 *2 +3,17*2 |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м³ | 28,91 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 3,07м х (h) 0,19м =28,91м3 |
| 3 |  | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м³ | 42,1 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 2,83м х (h) 0,30м =42,1м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 71,01/ 116,76 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 28,91м3 * 2 = 57,82т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 42,1м3 * 1,4 = 58,94т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 116,76 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 138,57 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,97=138,57м3 |
| 8 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,29 | 131-23-НВК3-06 | т.12.1-т.10: (L) 49,57м х 1,79м х (h) 1,61м х 0,03=4,29м3 |
| 9 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную с последующим уплотнением | м³ | 2,17 | 131-23-НВК3-07 | т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3 |
| 10 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее вручную с последующим уплотнением | м³ | 33,78 | 131-23-НВК3-09 | т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,93м3 т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,53м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =12,16м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 171,97 | 131-23-НВК3-10 | т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,47м =15,2м3 т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,47м =93,70м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,47м =63,07м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 171,97 |  |  |
| 13 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки | м³ / т | 34,78/ 66,1 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (28,91м3 + 42,1м3 – 2,97м3-12,33м3-20,93м3)*1,9 = 34,78м3 /82,61т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 15 |  | Сварка труб Ф325х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 2 |  |  |
| 16 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 |  |  |
| 17 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 27,01 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 18 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325 | п.м. | 27,01 | 131-23-НВК3-08 | опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт. |
| 19 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,77 | 131-23-НВК3-08 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5 |
| 20 |  | Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены | футляр | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 21 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 51 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 22 |  | Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 | Присоединение в колодце В1-31 |
| 23 |  | Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Установка камеры на участке В1-30 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 24 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 168,14 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 |
| 25 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м³ | 5,2 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 |
| 26 |  | Устройство щебеночного основания в котловане камеры | м³ | 2,57 | 131-23-НВК3-20 | (L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 |
| 27 |  | Обратная засыпка котлована песком | м³ | 128,63 | 131-23-НВК3-34 | 173,34м3 – 45,27м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание + 1,31 бетонная подготовка + 3,92м3 основание фундамента +31,73м3 камера + 3,92м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы) |
| 28 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 128,63 |  |  |
| 29 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³ / т | 138,56 / 263,3 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 168,14м3 + 5,2м3 = 173,34м3-34,78м3 (строка 13) =138,56м3 / 263,3т |
| 30 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией отходов 4-5 класса опасности |  |  |  |  |
|  |  | Установка камеры |  |  |  |  |
| 31 |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4 | м³ | 1,31 | 131-23-НВК3-22 | 13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3 |
|  |  | Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Установка опалубки фундамента камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 4,61 | 131-23-НВК3-23 | (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2 |
| 31.2 |  | Бетонирование основания фундамента камеры бетонной смесью БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 3,92 | 131-23-НВК3-24 | 13,08м2 * (h) 0,3м = 3,92м3 |
| 31.3 |  | Установка арматуры А500 ф16 | м кг | 275 434,5 | 131-23-НВК3-23 | 1,58 кг/м |
| 31.4 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=970мм | шт. кг | 38 14,55 | 131-23-НВК3-23 | 0,383 кг/шт. |
| 31.5 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм | шт. кг | 12 4,92 | 131-23-НВК3-23 | 0,41 кг/шт. |
|  |  | Возведение стен камер из ж/б конструкций |  |  |  |  |
| 32 |  | Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры | шт. | 63 | 131-23-НВК3-26 | 15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда |
| 33 |  | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры | м2 | 35,51 | 131-23-НВК3-27 | Праймер Технониколь |
| 34 |  | Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя | м2 кг | 35,51 | 131-23-НВК3-28 | Мастика битумная Технониколь |
|  |  | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Установка опалубки боковых стенок верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 4,61 | 131-23-НВК3-29 | (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2 |
| 35.2 |  | Установка опалубки верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 13,08 | 131-23-НВК3-29 | 10,41м2 + 2,77м2 |
| 35.3 |  | Бетонирование верхней плиты камеры бетонной смесью БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 3,69 | 131-23-НВК3-30 | 13,22м2 * (h) 0,3м –0,23м3 Vвытесняемый для люков = 3,74м3 |
| 35.4 |  | Установка арматуры А500 ф16 | м кг | 275 434,5 | 131-23-НВК3-29 | 1,58 кг/м |
| 35.5 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=970мм | шт. кг | 38 14,55 | 131-23-НВК3-29 | 0,383 кг/шт. |
| 35.6 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм | шт. кг | 12 4,92 | 131-23-НВК3-29 | 0,41 кг/шт. |
| 36 |  | Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-31 | Праймер Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
| 37 |  | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-32 | Мастика битумная Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
| 38 |  | Установка кольца доборного К-7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,08м3 |
| 39 |  | Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,74м3 |
| 40 |  | Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Монтаж оборудования камеры |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 42 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 43 |  | Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 44 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 45 |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 46 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 47 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 48 |  | Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 49 |  | Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 50 |  | Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 51 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая | м | 2,2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 52 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 53 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 54 |  | Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 11 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 55 |  | Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 56 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 57 |  | Установка крана шарового Ø63 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________