
[bookmark: _Hlk169263685]Утверждаю__________________________
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	2
1,62
	131-23-ТС2-1
	т.2-т.3: (L) 1,62м/ 2шт.

	2 
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	45,24
	131-23-ТС2-1
	т.1-т.2: ((L) 16,85м+3м) х 2 = 36,65м
т.2-т.3: ((L) 3,89м+3,05м) х 2 = 8,59м

	3 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	11,74
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,19м = 9,6м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,19м = 2,14м3

	4 
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	18,55
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,3м = 15,17м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,3м = 3,38м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	30,94/ 47,264
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
1,62м* 0,1 = 0,2т / 0,043м3/м =0,07м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 
11,74м3 * 1,8 = 21,13т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
18,55м3 * 1,4 = 25,97т

	6 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	47,264
	
	

	7 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	30,94
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	8 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) 
	м³
	137,46
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,97 = 109,84м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,97 = 27,62м3

	9 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,25
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,03 = 3,4м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,03 = 0,85м3

	10 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м с последующим уплотнением
	м³
	6,25
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,1м = 5,06м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,1м = 1,19м3

	11 
	
	Обсыпка из песка (с Котн.упл=1,1) лотка и колодцев в траншее, вручную
	м³
	51,14
	131-23-ТС2-13
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 1,33м -24,94м3 Vтр = 42,29м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,67м -1,2м3 Vтр =6,67м3 
т.3(ступенька):(L) 3,05м х 2,06м х (h) 0,3м -0,32м3 Vтр =1,56м3
блоки ФБС: (L) 1,2м х 0,9м х (h) 0,6м -0,02м3 Vтр =0,62м3

	12 
	
	Обратная засыпка лотка и колодцев грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5)
	м³
	35,16
	131-23-ТС2-14
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,51м -0,62м3 Vтр = 25,16м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 1,0м -1,74м3 Vтр =10м3

	13 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	86,3
	131-23-ТС2-13
131-23-ТС2-14
	51,14+35,16=86,3м3

	14 
	
	Обратная засыпка щебнем, вручную
	м³
	17,97
	131-23-ТС2-15
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,3м -0,37м3 Vтр = 14,8м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,3м -0,35м3 Vтр =3,17м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	106,55/ 202,45
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(137,46м3 + 4,25м3 – 35,16м3) * 1,9 = 106,55м3/ 202,45т

	16 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	17 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	202,45
	
	

	
	
	Устройство дорожной плиты
	
	
	
	

	18 
	
	Устройство основания лотков из дорожных плит (3000х1750х170) 
	м
шт.
	17,29
6
	131-23-ТС2-3
	т.1-т.2: (L) 17,29м 3м/шт. = 6шт. х 3м * 1,75м * 0,17м =5,36м3

	
	
	Устройство сборного лотка
	
	
	
	

	19 
	
	Устройство опорной сборной ж.б подушки 
	м3
шт.
	0,4
8
	131-23-ТС2-4
	сборная ж.б.опорная подушка  ОП-5 550х650х140мм

	20 
	
	Устройство ж/б лотков 
	м3
	3,78
	131-23-ТС2-4
	 лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 2970х1480х700мм -3,6м3 /5шт.
лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 720х1480х700мм – 0,18м3 /1шт.

	21 
	
	Закрытие лотков плитами 
	м3
шт.
	4,14
23
	131-23-ТС2-6
	плита П12Д-15 740х1480х160мм

	22 
	
	Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100
	м3
	0,12
	131-23-ТС2-4
131-23-ТС2-6
	0,04м3 + 0,08м3

	23 
	
	Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	21,8
	131-23-ТС2-4
	

	24 
	
	Обмазка праймером Технониколь лотка в один слой
	м2
	21,8
	131-23-ТС2-4
	Технониколь №01

	25 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь лотка в два слоя
	м2
	21,8
	131-23-ТС2-4
	Технониколь №24, расход 2,5 кг/м2

	
	
	Укладка труб в лотке
	
	
	
	

	26 
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 108х5,0 ППУ в канале непроходном
	м
	40,65
	131-23-ТС2-5
	

	27 
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 45,4х5,0 ППУ в канале непроходном
	м
	2,36
	131-23-ТС2-5
	

	28 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	10
	131-23-ТС2-5
	Заключение № 05/11-3 от «05» ноября 2023 г. по ультразвуковому контролю сварных соединений

	29 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф45
	шт
	4
	131-23-ТС2-5
	

	30 
	
	Установка отвода 90° 108х6 
	шт.
	4
	131-23-ТС2-5
	

	31 
	
	Резка бетонного лотка 
	м
	2,1
	131-23-ТС2-5
	Диск алмазный ф350мм -1шт.

	32 
	
	Установка отвода 135° 45х4
	шт.
	2
	131-23-ТС2-5
	Отвод 135° 45х4 -2 шт.
Маты из мин ваты МП-80 -0,04м3
Лист стальной оцинкованный 0,5мм -1,49м2

	
	
	Устройство колодца ВК1
	
	
	
	

	33 
	
	Установка блока ФБС12.4.6т
	шт.
кг
	2
1300
	131-23-ТС2-7
	650кг/шт.

	34 
	
	Установка плиты перекрытия КП-12
	шт.
м3
	1
0,17
	131-23-ТС2-7
	0,17м3/шт.

	35 
	
	Установка кольца горловин колодцев КС-7-10
	шт.
м3
	1
0,168
	131-23-ТС2-7
	0,168м3/шт.

	36 
	
	Установка плиты перекрытия ОП1к
	шт.
м3
	2
0,82
	131-23-ТС2-7
	0,41м3/шт.

	37 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (Т)
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	38 
	
	Установка кольца колодезного КС-7-9
	шт.
м3
	1
0,151
	131-23-ТС2-7
	0,151м3/шт.

	39 
	
	Установка плиты перекрытия ПП-10-1
	шт.
м3
	1
0,1
	131-23-ТС2-7
	0,1м3/шт.

	40 
	
	Установка кольца с днищем КДЦ-10-9
	шт.
м3
	1
0,32
	131-23-ТС2-7
	0,32м3/шт.

	41 
	
	Установка лестницы С-1
	шт.
кг
	1
25,3
	131-23-ТС2-7
	

	42 
	
	Набивка лотка и заделка отверстий бетоном В25
	м3
	0,32
	131-23-ТС2-7
	

	43 
	
	Монтаж трубы стальной электросварной ф159х5,0 L=0,72м
	шт.
м
	2
1,44
	131-23-ТС2-7
	2шт.*0,72м

	44 
	
	Установка отвода 90° 45х5
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	45 
	
	Установка шарового крана «Балломакс» ст45 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	46 
	
	Установка трубы 45х4,0 электросварной
	м
	8,7
	131-23-ТС2-7
	

	47 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф45
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	Заключение № 05/11-3 от «05» ноября 2023 г. по ультразвуковому контролю сварных соединений

	48 
	
	Установка металлического листа ф1м
	шт.
кг
	1
78,5
	131-23-ТС2-7
	78,5кг/м2

	49 
	
	Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием листом стальным толщ. 0,5мм
	     м2
м3
	0,17
0,05
	131-23-ТС2-7
	Маты из мин ваты МП-80 -0,05м3
Лист стальной оцинкованный 0,5мм -0,17м2

	50 
	
	Монтаж шнура теплоизоляционного Вилатерм d50мм 
	м
	1,54
	131-23-ТС2-7
	для заделки сальников

	51 
	
	Сверление отверстий ф200мм в ж/б колодце
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	52 
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	0,17
	131-23-ТС2-7
	

	53 
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	0,17
	131-23-ТС2-7
	

	54 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодцев в один слой
	м2
	41,94
	131-23-ТС2-8
	Технониколь №01

	55 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей колодцев в два слоя
	м2
	41,94
	131-23-ТС2-9
	Технониколь №24,расход 2,5кг/м2

	
	
	Армирование и бетонирование шахты опуска
	
	
	
	

	56 
	
	Армирование шахты опуска
	кг
	23,7
	131-23-ТС2-10
	

	57 
	
	Бетонирование шахты опуска с армированием  
	м3
	0,43
	131-23-ТС2-10
	Бетон В25 F200 W6 - 0,43м3
Арматура ф8 А-III L=0,6 – 20шт. /4,8кг
Арматура ф8 А-III L=0,92 – 20шт. /7,36кг
Арматура ф8 А-III L=0,92 – 26шт. /11,54кг

	58 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты опуска в один слой
	м2
	3,37
	131-23-ТС2-10
	Технониколь №01

	59 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты опуска в два слоя
	м2
	3,37
	131-23-ТС2-10
	Технониколь №24,расход 2,5кг/м2

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
	
	
	
	

	60 
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ наружный диаметр оболочки 180х0,6 мм
	м
	4,4
	131-23-ТС2-10
	

	61 
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ наружный диаметр оболочки 125х0,55 мм
	м
	0,8
	131-23-ТС2-10
	Труба ст. эл.св. ф45х5 ППУ -0,8м
Маты из мин ваты МП-80 -0,06м3
Лист стальной оцинкованный 0,5мм -2,15м2

	62 
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-10
	

	63 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	64 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	65 
	
	Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе 
	шт.
м
	2
0,45
	131-23-ТС2-10
	

	66 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	12
	131-23-ТС2-10
	Заключение № 05/11-3 от «05» ноября 2023 г. по ультразвуковому контролю сварных соединений

	67 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф45
	шт.
	6
	131-23-ТС2-10
	

	68 
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
шт.
	3,22
2
	131-23-ТС2-10
	

	69 
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	
	
	Армирование и бетонирование шахты подъема
	
	
	
	

	70 
	
	Армирование шахты подъема
	кг
	35,51
	131-23-ТС2-11
	Арматура ф8 А-III L=0,53 – 20шт./ 4,24кг
Арматура ф8 А-III L=0,60 – 60шт./14,4кг
Арматура ф8 А-III L=1,1 -38шт./ 16,87кг

	71 
	
	Бетонирование шахты подъема бетоном В25 F200 W6
	м3
	0,57
	131-23-ТС2-11
	

	72 
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты подъема в один слой
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-11
	Технониколь №01

	73 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты подъема в два слоя
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-11
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
	
	
	
	

	74 
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ наружный диаметр оболочки 180х0,6 мм
	м
	24,11
	131-23-ТС2-11
	

	75 
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ наружный диаметр оболочки 125х0,55 мм
	м
	0,8
	131-23-ТС2-11
	Труба ст. эл.св. ф45х5 ППУ -0,8м
Маты из мин ваты МП-80 -0,11м3
Лист стальной оцинкованный 0,5мм -4,02м2

	76 
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	8
	131-23-ТС2-11
	

	77 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-11
	

	78 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-11
	

	79 
	
	Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе 
	шт.
м
	2
0,45
	131-23-ТС2-11
	Зонт трубопровода Ф450мм в сборе

	80 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	23
	131-23-ТС2-11
	Заключение № 05/11-3 от «05» ноября 2023 г. по ультразвуковому контролю сварных соединений

	81 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф45
	шт.
	4
	131-23-ТС2-11
	

	82 
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
шт.
	3,22
2
	131-23-ТС2-11
	

	83 
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-11
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________
