Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Цех №121/18
	

	
	
	Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30)
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж кабеля АВБШв-1 4х120 с наружной стены здания (2,63кг/м) 
	м
кг
	452,76
1190,76
	131-23-ЭС1-01
	Уч. 1-2: 42,38м * 2шт. = 84,76м
Уч. 2-3: 14,0м * 2шт. = 28м
Уч. 3-4: 73,0м * 4шт. = 292м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 4шт. = 32м
Опуск кабелей в щит цеха: 8м * 2шт. = 16м
266м-далее монтируется (п.3 ВОР);
186,76 м – передается Заказчику.

	
	
	Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30)
	

	2 
	
	Установка лотка для прокладки кабеля по стене здания
	м
кг
	96
714,24
	131-23-ЭС1-02
	Лоток лестничный оц. Ллу 30 6000х300х150 – 96м/ 714,24кг
Соединитель лотка СЛПр 150 оц. – 30шт. /2,76кг
Болт М8х20 оц. – 120шт. /1,56кг
Гайка М8 – 120шт. /0,72кг
Шайба 8 увеличенная – 240шт. /1,44кг
Консоль 41х41х1000 цинк – 34шт. /97,58кг
Болт М8х70 оц. – 68шт. /1,84кг
Гайка М8 с фланцем. – 68шт. /0,48кг
Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц. – 34шт. /13,06кг
Болт М8х30 оц. – 34шт. /0,58кг
Шайба плоская 8 оц. – 34шт. /0,07кг
Гайка канальная М8. – 34шт. /0,88кг
Шпилька М12 l=300мм – 102шт. /22,19кг
Шайба плоская 12 – 408шт. /1,22кг
Гайка М12 – 612шт. /9,79кг
Пластина 41 с загибами 1 отв. Цинк– 68шт. /1,77кг 

	3 
	
	Прокладка сущ. (ранее демонтированного) кабеля АВБШв-1 4х120 внутри здания по лоткам (2,63кг/м)
	м
кг
	274,5
721,93
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение цеха №121/18:
Уч. 1-2: 20,0м * 2шт. = 40,0м
Уч. 2-4: 88,03м * 2шт. = 174,0м
Уч. 4-5: 18,22м * 2шт. = 36,0м
Опуск кабелей в КТП №30: 8м * 2шт. = 16м

	4 
	
	Прокладка сущ. (ранее демонтированного) кабеля ВВГнг 4х50 внутри здания по лоткам (2,1кг/м)
	м
кг
	66,75
140,18
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение щита питания крана:
Уч. 5-4: 21,75м * 1шт. = 18м
Уч. 4-3: 28,00м * 1шт. = 18м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 1шт. = 8м
Опуск кабелей в щит питания крана: 8м * 1шт. = 8м

	5 
	
	Монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4ПСТБ-1 (70-120) (НГ)
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	6 
	
	Пробивка отверстий ф80 в бетонной стене здания под устройство гильз для прохода кабеля
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	7 
	
	Устройство гильзы из трубы стальной ф57х3,5на вводах в здание 
	м
шт.
	0,48
2
	131-23-ЭС1-03
	Труба стальная электросварная ф57х3,5.

	8 
	
	Заделка прохода гильз цементно-песчаным раствором М100
	шт.
м3
	2
0,002
	131-23-ЭС1-03
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	9 
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	Линия/
испытания
	3/12
	Протокол №1 от 16.09.2023г.
	2*4+1*4=12



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: __________________________________________________________

Представитель Технического заказчика: ________________________________________________

