Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТП7-склад цеха №75
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1 
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	162,14
	131-23-ЭС2-01
	81,07х2 =162,4м

	2 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия t=19см
	м³
	9,24
	131-23-ЭС2-01
	81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,19 = 9,24м3

	3 
	
	Разборка оснований из щебня t=20см
	м³
	9,73
	131-23-ЭС2-01
	81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,2 = 9,73м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	18,97/ 30,25
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 
9,24м3 * 1,8 = 16,63т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
9,73м3 * 1,4 = 13,62т

	5 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	18,97
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	7 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	39,4
	131-23-ЭС2-01
	81,07х0,6х0,81 =39,4м3

	8 
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	4,86
	131-23-ЭС2-02
	81,07х0,6х0,1 =4,86м3

	9 
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	16,29
	131-23-ЭС2-04
	81,07х0,6х0,36=17,51-1,22 (Vтруб) =16,29м3

	10 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением
	м³
	36
	131-23-ЭС2-05
	81,07х0,6х0,74 =36,0м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	11 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/т
	3,4/6,46
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
39,4м3 -36м3 =3,4м3 * 1,9 = 6,46т

	12 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	13 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	3,4
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	14 
	
	Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 L=2,0м. на вводах в здание 
	м
шт.
	8
4
	131-23-ЭС2-03
	

	15 
	
	Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6
	м
	60,36
	131-23-ЭС2-03
	Муфта полиэтиленовая для труб 160 мм -10шт.

	16 
	
	Заделка концов труб Ø160мм пеной двухкомпонентной огнезащитной  
	шт.
	4
	131-23-ЭС2-03
	

	17 
	
	Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр (2,4кг/м)
	м
	8
	131-23-ЭС2-03
	т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110
т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110

	18 
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе Ø160 SDR 17,6 (2,4кг/м)
	м
	60,34
	131-23-ЭС2-03
	т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД Ø160
т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД Ø160

	19 
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 по стенам на высоте 5м с метал. креплением (2,4кг/м)
	м
	44,7
	131-23-ЭС2-03
	т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене
т.11- т.12: 5,2м – открыто по стене
т.12- т.13: 20м – открыто по стене
т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене

	20 
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям на высоте 5м с креплением (2,4кг/м)
	м
	16
	131-23-ЭС2-03
	т.13- т.14: 16м – в ТП7

	21 
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее (2,4кг/м)
	м
	100,28
	131-23-ЭС2-03
	т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее
т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее
т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее
т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее
т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее
т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее
т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее
Итого 100,28м

	22 
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	102
	131-23-ЭС2-04
	

	23 
	
	Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120
	шт.
	4
	131-23-ЭС2-03
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	24 
	
	Пробивка отверстий в бетонных конструкциях толщиной 100мм под устройство гильз ф110
	шт.
	4
	131-23-ЭС2-03
	

	25 
	
	Заделка гильз цементно-песчаным раствором
	шт.
	4
	131-23-ЭС2-03
	Раствор М100 -0,00416м3

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	26 
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	испытания
	2
	Протокол №1 от 15.08.2023г.
	

	
	
	28-28А; 28Б-28В
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	27 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	16,31
	131-23-ЭС2-06
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3

	28 
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	1,36
	131-23-ЭС2-07
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3

	29 
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	3,81
	131-23-ЭС2-09
	т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3 
т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3

	30 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	10,74
	131-23-ЭС2-10
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3

	31 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³
	5,57
	
	
16,31-10,74=5,57 м³ 

	32 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом с утилизацией 
	м³
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk153808305]Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	33 
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной SN12 Ф110мм
	м
	42,87
	131-23-ЭС2-08
	(11,49*3)+(2,1*4)=42,87 
Муфта полиэтиленовая для труб ф 110 мм -7 шт.

	34 
	
	Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм
	шт.
кг
	6
27
	131-23-ЭС2-08
	

	35 
	
	Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м (2,9кг/м)
	м
	223,66
	131-23-ЭС2-08
	от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку
28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к
спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку 
Итого 219,66м
Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м
Итого: 223,66

	36 
	
	Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее (2,9кг/м)
	м
	18,74
	131-23-ЭС2-08
	4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе
28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее
Итого 13,74м
Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м
Итого: 18,74

	37 
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" ширина 600мм
	м
	22,65
	131-23-ЭС2-09
	20,14м +2,51м=22,65м

	38 
	
	Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120
	шт.
	4
	131-23-ЭС2-08
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	39 
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	испытания
	2
	Протокол б/н от 01.10.2023г.
	

	
	
	т.1-т.2; т.7-т.8
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	40 
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	68,96
	131-23-ЭС2-11
	(26,68+6,02+1,78)*2=68,96

	41 
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см)
	м³
	9,87
	131-23-ЭС2-11
	54,83*0,18=9,87 

	42 
	
	Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см)
	м³
	16,45
	131-23-ЭС2-11
	54,83*0,3=16,45   

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	43 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/т
	26,32/ 40,8
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 
9,87м3 * 1,8 = 17,77т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
16,45м3 * 1,4 = 23,03т

	44 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	45 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	26,32
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	46 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	52,96
	131-23-ЭС2-11
	(6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96

	47 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,08
	131-23-ЭС2-11
	(6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08

	48 
	
	Устройство песчаного основания под кабели и трубы
	м³
	6,12
	131-23-ЭС2-12
	(6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12

	49 
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	15,34
	131-23-ЭС2-14
	(6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,34

	50 
	
	Обратная засыпка труб в траншее песком
	м³
	19
	131-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,4=19

	51 
	
	Обратная засыпка траншеи щебнем М600 фр. 20/40
	м³
	24,7
	131-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,52=24,7 

	52 
	
	Обратная засыпка грунтом
	м³
	12,18
	131-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,52=12,18

	53 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт)
	м³
	77,34
	131-23-ЭС2-15
	6,12+15,34+19+24,7+12,18=77,34

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	54 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом
	м³ /т
	41,86 /79,53
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(52,96м3+1,08м3-12,18м3) =41,86м3 *1,9 =79,53т 

	55 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	56 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	41,86
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	57 
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной  SN12 Ф110мм
	м
	320,16
	131-23-ЭС2-13
	Муфта полиэтиленовая для труб ф110 мм -53шт.

	58 
	
	Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной
	шт.
	24
	131-23-ЭС2-13
	Пена двухкомпонентная огнезащитная (700мл) -2 шт.

	59 
	
	Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм
	шт.
кг
	16
88
	131-23-ЭС2-13
	5,78кг/шт

	60 
	
	Установка крышки 800х2000х100мм
	шт.
	2
	131-23-ЭС2-13
	

	61 
	
	Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе (4,3кг/м)
	м
	181,05
	131-23-ЭС2-13
	т.1-т.9: 29,85м
т.2-т.10: 30,07м
т.3-т.11: 30,11м
т.4-т.12: 30,34м
т.5-т.13: 30,10м
т.6-т.14: 30,10м

	62 
	
	Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе (3,177кг/м)
	м
	61,34
	131-23-ЭС2-13
	т.7-т.15: 31,78м
т.8-т.16: 29,56м

	63 
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	44,44
	131-23-ЭС2-14
	(3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44

	64 
	
	Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120
	шт.
	16
	131-23-ЭС2-13
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	65 
	
	Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением 
	испытания
	8
	Протокол б/н от 16.10.2023г.
	

	
	
	Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	66 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	9,71
	131-23-ЭС2-1-1
	т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,19м =9,71м3 

	67 
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	15,33
	131-23-ЭС2-1-1
	т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,30м =15,33м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	68 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	25,04/ 38,94
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 
9,71м3 * 1,8 = 17,48т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
15,33м3 * 1,4 = 21,46т

	69 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	70 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	25,04
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	71 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	38,05
	131-23-ЭС2-1-1
	т.1-т.2; т.4.1-т.6.1; т.10-т.22:
(S) 24,39м2 х (h) 1,56м =38,05м3

	72 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%)
	м³
	81,13
	131-23-ЭС2-1-1
	т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33 *0,98=81,13м3

	73 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,66
	131-23-ЭС2-1-1
	т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33*0,02 =1,66м3

	74 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	9,35
	131-23-ЭС2-1-2
	т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,1м  =9,35м3
3 кабеля в траншее

	75 
	
	Обсыпка из песка в траншее
	м³
	31,76
	131-23-ЭС2-1-4
	т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,36м – 1,9м3 Vтр  = 31,76м3

	76 
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	102,86
	131-23-ЭС2-1-5
	т.1-т.5: (S) 93,51м2 х (h) 1,1м  = 102,86м3

	77 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	102,86
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	78 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	120,84/ 229,6
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(38,05м3 +81,13м3 +1,66м3) = 120,84м3 * 1,9 = 229,6т

	79 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	80 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	120,84
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	81 
	
	Прокладка труб ПН ф110мм 
	м
	186,6
	131-23-ЭС2- 1-3
	62,2м *3 шт. 

	82 
	
	Прокладка труб ПН ф160мм 
	м
	24,6
	131-23-ЭС2-1-3
	8,2м *3шт.
Муфта полиэтиленовая для труб 160 мм -4 шт.

	83 
	
	Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе (3,976кг/м)
	м
	211,2
	131-23-ЭС2-1-3
	т.2-т.9: 62,2м *3 шт. =186,6м
т.9-т.10: 8,2м *3 шт. =24,6м

	84 
	
	[bookmark: _GoBack]Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее (3,976кг/м)
	м
	17,7
	131-23-ЭС2-1-3
	т.1-т.2: 3,8м *3 шт. =11,4м
т.10-т.11: 2,1м *3 шт. =6,3м

	85 
	
	Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120
	шт.
	6
	131-23-ЭС2-1-3
	

	86 
	
	Прокладка ленты сигнальной «Осторожно кабель»
	м
	152
	131-23-ЭС2-1-4
	76м * 2шт.

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	87 
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением
	испытания
	3
	Протокол б/н от 20.12.2023г.
	

	
	
	Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	88 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	4,06
	131-23-ЭС2-2-1
	т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3 

	89 
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	6,42
	131-23-ЭС2-2-1
	т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	90 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	10,48 /16,3
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 
4,06м3 * 1,8 = 7,31т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
6,42м3 * 1,4 = 8,99т

	91 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	92 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	10,48
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	93 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%) в непосредственной близости с сущ. КЛ 
	м³
	13,1
	131-23-ЭС2-2-1
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,7 =13,1м3

	94 
	
	Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ 
	м³
	5,62
	131-23-ЭС2-2-1
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,3 =5,62м3

	95 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	2,58
	131-23-ЭС2-2-2
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м =2,58м3

	96 
	
	Обсыпка из песка труб в траншее
	м³
	7,41
	131-23-ЭС2-2-4
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр = 7,41м3

	97 
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	18,6
	131-23-ЭС2-2-5
	т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м = 18,6м3

	98 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	18,6
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	99 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	18,72/ 35,57
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(13,1м3 + 5,62м3) =18,72м3 * 1,9 = 35,57т

	100 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	101 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	18,72
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	102 
	
	Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки 
	м
	63,3
	131-23-ЭС2-2-3
	21,1м * 3 шт.=63,3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

