Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	2
1,62
	131-23-ТС2-1
	т.2-т.3: (L) 1,62м/ 2шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	45,24
	131-23-ТС2-1
	т.1-т.2: ((L) 16,85м+3м) х 2 = 36,65м
т.2-т.3: ((L) 3,89м+3,05м) х 2 = 8,59м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	11,74
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,19м = 9,6м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,19м = 2,14м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	18,55
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,3м = 15,17м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,3м = 3,38м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	1,62 / 0,2
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
1,62м * 0,1 = 0,2т

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	30,29/ 49,45
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
11,74м3 * 2 = 23,48т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
18,55м3 * 1,4 = 25,97т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	49,65
	
	0,2т +49,45т 

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	30,29
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	137,46
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,97 = 109,84м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,97 = 27,62м3

	10
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,25
	131-23-ТС2-1
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,03 = 3,4м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,03 = 0,85м3

	11
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м с последующим уплотнением
	м³
	6,25
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,1м = 5,06м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,1м = 1,19м3

	12
	
	Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее с последующим уплотнением
	м³
	51,14
	131-23-ТС2-13
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 1,33м -24,94м3 Vтр = 42,29м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,67м -1,2м3 Vтр =6,67м3 
т.3(ступенька):(L) 3,05м х 2,06м х (h) 0,3м -0,32м3 Vтр =1,56м3
блоки ФБС: (L) 1,2м х 0,9м х (h) 0,6м -0,02м3 Vтр =0,62м3

	13
	
	Обратная засыпка лотка и колодцев грунтом
	м³
	35,16
	131-23-ТС2-14
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,51м -0,62м3 Vтр = 25,16м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 1,0м -1,74м3 Vтр =10м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	35,16
	131-23-ТС2-14
	

	15
	
	Обратная засыпка щебнем 
	м³
	17,97
	131-23-ТС2-15
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,3м -0,37м3 Vтр = 14,8м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,3м -0,35м3 Vтр =3,17м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	16
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	106,55/ 202,45
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(137,46м3 + 4,25м3 – 35,16м3) * 1,9 = 106,55м3/ 202,45т

	17
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	18
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	106,55
	
	

	
	
	Устройство дорожной плиты
	
	
	
	

	19
	
	Устройство основания лотков из дорожных плит (3000х1750х170) 
	м
шт.
	17,29
6
	131-23-ТС2-3
	т.1-т.2: (L) 17,29м 3м/шт. = 6шт. 

	
	
	Устройство сборного лотка
	
	
	
	

	20
	
	Устройство опорной сборной ж.б подушки 
	м3
	0,4
	131-23-ТС2-4
	

	20.1
	
	   - сборная ж.б.опорная подушка 
ОП-5 550х650х140мм
	м3
шт.
	0,4
8
	131-23-ТС2-4
	0.05 м³/шт.

	21
	
	Устройство ж/б лотков 
	м3
	3,78
	131-23-ТС2-4
	 

	21.1
	
	   - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 2970х1480х700мм
	м3
шт.
	3,6
5
	131-23-ТС2-4
	0.72 м³/шт.

	21.2
	
	   - лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 720х1480х700мм
	м3
шт.
	0,18
1
	131-23-ТС2-4
	0.18 м³/шт.

	22
	
	Закрытие лотков плитами 
	м3
	4,14
	131-23-ТС2-6
	

	22.1
	
	   - плита П12Д-15 740х1480х160мм
	м3
шт.
	4,14
23
	131-23-ТС2-6
	0.18 м³/шт.

	23
	
	Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100
	м3
	0,12
	131-23-ТС2-4
131-23-ТС2-6
	0,04м3 + 0,08м3

	24
	
	Обмазка праймером Технониколь лотка в один слой
	м2
	21,8
	131-23-ТС2-4
	

	25
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь лотка в два слоя
	м2
	21,8
	131-23-ТС2-4
	

	
	
	Укладка труб в лотке
	
	
	
	

	26
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 108х5,0 ППУ 
	м
	40,65
	131-23-ТС2-5
	

	27
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой на стыках
	м2
	0,78
	131-23-ТС2-5
	

	28
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя на стыках
	м2
	0,78
	131-23-ТС2-5
	

	29
	
	Установка опоры скользящей хомутовой для труб стальных С-225
	шт.
	8
	131-23-ТС2-5
	

	30
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 45,4х5,0
	м
	2,36
	131-23-ТС2-5
	

	31
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	14
	131-23-ТС2-5
	

	32
	
	Установка отвода 90° 108х6 
	шт.
	4
	131-23-ТС2-5
	

	33
	
	Резка бетонного лотка 
	м
	2,1
	131-23-ТС2-5
	

	34
	
	Устройство минераловатной изоляции с оц. Покрытием листом стальным оц. толщ. 0,5мм
	м3
м2
	0,04
1,49
	131-23-ТС2-5
	

	35
	
	Установка отвода 135° 45х4
	шт.
	2
	131-23-ТС2-5
	

	
	
	Устройство колодца ВК1
	
	
	
	

	36
	
	Установка блока ФБС12.4.6т
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	37
	
	Установка плиты перекрытия КП-12
	шт.
м3
	1
0,17
	131-23-ТС2-7
	0,17м3/шт.

	38
	
	Установка кольца горловин колодцев КС-7-10
	шт.
м3
	1
0,168
	131-23-ТС2-7
	0,168м3/шт.

	39
	
	Установка плиты перекрытия ОП1к
	шт.
м3
	2
0,82
	131-23-ТС2-7
	0,41м3/шт.

	40
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (Т)
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	41
	
	Установка кольца колодезного КС-7-9
	шт.
м3
	1
0,151
	131-23-ТС2-7
	0,151м3/шт.

	42
	
	Установка плиты перекрытия ПП-10-1
	шт.
м3
	1
0,1
	131-23-ТС2-7
	0,1м3/шт.

	43
	
	Набивка лотка и заделка отверстий бетоном В25
	м3
	0,32
	131-23-ТС2-7
	

	44
	
	Монтаж трубы стальной электросварной ф159х5,0 L=0,72м
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	45
	
	Установка отвода 90° 45х5
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	46
	
	Установка шарового крана «Балломакс» ст45 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	47
	
	Установка трубы 45х4,0
	м
	8,7
	131-23-ТС2-7
	

	48
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	4
	131-23-ТС2-7
	

	49
	
	Установка кольца с днищем КДЦ-10-9
	шт.
м3
	1
0,32
	131-23-ТС2-7
	0,32м3/шт.

	50
	
	Установка металлического листа т.10мм Ø 1м
	шт.
	1
	131-23-ТС2-7
	78,5кг/м2

	51
	
	Устройство минераловатной изоляции с оц. покрытием листом стальным толщ. 0,5мм
	     м2
м3
	0,17
0,05
	131-23-ТС2-7
	

	52
	
	Установка лестницы С-1
	шт.
кг
	1
29,1
	131-23-ТС2-7
	

	53
	
	Монтаж шнура теплоизоляционного Вилатерм d50мм
	м
	1,54
	131-23-ТС2-7
	

	54
	
	Пробивка отверстий ф200мм в колодце
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	55
	
	Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца
	шт.
	2
	131-23-ТС2-7
	

	56
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	0,17
	131-23-ТС2-7
	

	57
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	0,17
	131-23-ТС2-7
	

	58
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодцев в один слой
	м2
	41,94
	131-23-ТС2-8
	

	59
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей колодцев в два слоя
	м2
	41,94
	131-23-ТС2-9
	

	
	
	Армирование и бетонирование шахты опуска
	
	
	
	

	60
	
	Армирование шахты опуска
	кг
	23,7
	131-23-ТС2-10
	

	60.1
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,6
	шт.
кг
	20
4,8
	131-23-ТС2-10
	0.4 кг/м

	60.2
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,92
	шт.
кг
	20
7,36
	131-23-ТС2-10
	0.4 кг/м

	60.3
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,92
	шт.
кг
	26
11,54
	131-23-ТС2-10
	0.4 кг/м

	61
	
	Бетонирование шахты опуска бетоном В25 F200 W6
	м3
	0,43
	131-23-ТС2-10
	

	62
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты опуска в один слой
	м2
	3,37
	131-23-ТС2-10
	

	63
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты опуска в два слоя
	м2
	3,37
	131-23-ТС2-10
	

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
	
	
	
	

	64
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ
	м
	4,4
	131-23-ТС2-10
	

	65
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ
	м
	0,8
	131-23-ТС2-10
	

	66
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-10
	

	67
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	68
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	69
	
	Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе 
	шт.
м
	2
0,45
	131-23-ТС2-10
	Лист стальной оцинкованный 0,5мм

	70
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	12
	131-23-ТС2-10
	

	71
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	1,06
	131-23-ТС2-10
	

	72
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	1,06
	131-23-ТС2-10
	

	73
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
	3,22
	131-23-ТС2-10
	

	74
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	75
	
	Устройство минераловатной изоляции с оц. покрытием листом стальным толщ. 0,5мм
	м2
м3
	2,87
0,05
	131-23-ТС2-10
	

	
	
	Армирование и бетонирование шахты подъема
	
	
	
	

	76
	
	Армирование шахты подъема
	кг
	35,51
	131-23-ТС2-11
	

	76.1
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,53
	шт.
кг
	20
4,24
	131-23-ТС2-11
	0.4 кг/м

	76.2
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,60
	шт.
кг
	60
14,4
	131-23-ТС2-11
	0.4 кг/м

	76.3
	
	   - Арматура ф8 А-III L=1,1
	шт.
кг
	38
16,87
	131-23-ТС2-11
	0.4 кг/м

	77
	
	Бетонирование шахты подъема бетоном В25 F200 W6
	м3
	0,57
	131-23-ТС2-11
	

	78
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты подъема в один слой
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-11
	2,66+2,51=5,17м2

	79
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты подъема в два слоя
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-11
	

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
	
	
	
	

	80
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ
	м
	24,11
	131-23-ТС2-11
	

	81
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ
	м
	0,8
	131-23-ТС2-11
	

	82
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	8
	131-23-ТС2-11
	

	83
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-11
	

	84
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-11
	

	85
	
	Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-11
	Лист стальной оцинкованный 0,5мм

	85.1
	
	     - Зонт трубопровода Ф450мм
	м
	0,45
	131-23-ТС2-11
	

	86
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	22
	131-23-ТС2-11
	

	87
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	2,28
	131-23-ТС2-11
	

	88
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	2,28
	131-23-ТС2-11
	

	89
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
	3,22
	131-23-ТС2-11
	

	90
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-11
	

	91
	
	Устройство минераловатной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм
	м2
м3
	3,85
0,11
	131-23-ТС2-11
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
