Смета 02-02-03 АС3 Восстановительные работы на сумму 6 291 781,80 руб.
	
	
	

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
	Замечание принято, откорректировано. 

	
	Обосновать применение коэфф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
	Обоснование коэффициентов: 131-23 - ПОС. ТЧ, л.63.

	
	П.1, 2,7 не корректно применена расценка лист 1 ОУ п.10 – песок – 1 группа грунтов, объем грунта поделить на разработанный в отвал и разработанный с погрузкой (87,3-11,6=75,7 м3 в отвал, 11,6м3 с погрузкой ФЕР01-01-013-07)
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.3,4 исключить, не обоснована проектом
	Замечание принято, п. 3 исключён

	
	П.5 не корректно применена расценка, согласно ВОР лист1 п.4 вывоз грунта на 1 км, заменить на расстояние по проекту.
	Предоставленное КП предусматривает вывоз на 30км.

	
	П.6 подтвердить стоимость (предоставить договор на утилизацию грунта)
	Будет предоставлено 

	
	Желательно ед. изм. округлять до разумных пределов, миллиграммы арматуры и бетона никто актировать не будет
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.7 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР01-01-033-01, менять текст расценки запрещено методикой составления смет и инструкцией АО «ТМХ»
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.12,21,102,112,46 не учтена надбавка на W6
	Согласно ГОСТ 26633-2015, марка бетона М350 класса прочности В25 соответствует классу водонепроницаемости W6.

	
	П.14,103,113,75 не применен коэффициент на арматурные заготовки ТЧ прил.11
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.15, нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», объем разделить на анкерные болты и закладные детали
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.18,19 объем не соответствует спецификации (лист 2 п.30), и ВОРу (ВР2 лист 2 п.18)
	Замечания учтены согласно проекту

	
	Не учтены работы по изготовлению арматурных каркасов

	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.29 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР46-01-008-01
	Замечание принято, откорректировано.

	
	ВР2 лист 2 п.19 не учтен в смете
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.27 не корректно посчитан объем рассчитать согласно технологии применения химических анкеров https://www.roofcom.ru/kalkulyator-rashoda-himicheskogo-ankera/ , там еле на 5 шт по 300 мл дотягивается
	Замечание принято, откорректировано.

	
	Лист 1 прим. 4 не учтена грунтовка 
	Замечания учтены согласно проекту

	
	П.31 применить коэфф. Прил.9.3 п.2
	Замечания учтены согласно проекту

	
	П.31 не корректно применена расценка, здание не одноэтажное, заменить на ФЕР09-03-002-10, на металл марки стали С345 применить коэф. Прил.9.1 п.2
	Замечание принято, откорректировано.

	
	П.32 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0021 3,18 тн/4 колонны=0,795 тн
	Произведён перерасчёт на основании Спецификации металлопроката

	
	П.38 нет подтверждения стоимости материала см. инструкция АО «ТМХ», и исключить стоимость болтов и гаек из расценки на монтаж металлоконструкций, так же см. лист 1 указания по болтовым соединениям. П.1
	КП предоставлено
В расценке на металлоконструкции учтена стоимость болтов и гаек  для установки и крепления связей и распорок.(Общие данные 131-23-АС3,л.3, п.19; 131-23-АС3,л.7, разрез 2)

	
	П.37 исключить, работа учтена в монтаже металлоконструкций
	Откорректировано, расценка заменена  на ФЕР46-08-012-02 (131-23-АС3.ВР3, л.12,13)

	
	П.82 обосновать объем, см. проект лист 10 , лист6 п.50 ВР

	Замечания учтены согласно проекту

	
	П.83 обосновать расход 10% 

	Откорректировано, расход 10% исключён

	
	П.86,87 исключить, работа учтена при монтаже сэндвич-панелей
	В данном случае имеется в виду - примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") (131-23-АС3, л.10, устройство примыканий к кирпичной и ж.б стене).





	
	П.85, заменить на ФССЦ-12.2.05.10-0001, марка мин. ваты не обоснована проектом
	Позиция откорректирована

	
	П.84,88 не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр53-21-2 прим
	Позиция откорректирована

	
	П.90 нет подтверждения цены
	КП предоставлено

	
	П.96,100,110,105 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777, учесть норму расхода
	КП предоставлено. Откорректировано.

	
	П.97, 106 не корректно применена расценка, исключить К=2, расценка предусматривает толщину покрытия 24 см, в проекте 5 см, заменить на ФЕР27-07-001-01, с корректировкой на толщину ФЕР27-07-001-02
	Позиция откорректирована

	
	П.98,108 не корректен объем, см. ВР1 лист7 п.60,67
	п.119,121 объём взят согласно нормам, предусмотренным сметной расценкой.

	
	П.91 не корректно применена расценка, см. ОУ грунт 1 группы (песок)
	Позиция откорректирована

	
	П.92 не корректно применена расценка заменить на ФЕР01-02-060-01

	Откорректировано.

	
	П.93 не корректно рассчитан объем, см. лист 1 ОУ п.10 плотность грунта 1,7
	Откорректировано. (к-т= 1,7)

	
	П.107 исключить, не обосновано проектом
	Позиция откорректирована

	
	П.115,127 согласно технологии обеспыливать необходимо перед нанесением каждого слоя (добавить К=2)
	Позиция откорректирована

	
	П.116,128 исключить не обосновано проектом
	Замечание принято, откорректировано


	
	П.118 расход эмали согласно проекту 1,4 кг
	Позиция откорректирована

	
	П.119 не подтверждено проектом, уточнить как производится очистка
	Позиция откорректирована

	
	П.120 учтена толщина слоя 20 мм, в проекте 15 мм, откорректировать ФЕР46-08-004-07
	Позиция откорректирована

	
	П.124, не корректен объем см. лист 9 п.84, заменить на ФССЦ-14.3.01.01-0001
	Позиция откорректирована

	
	П.121 не корректен объем, см. лист 9 п.85, заменить на ФССЦ-04.3.02.04-0301
	Позиция откорректирована, заменена на ФССЦ-04.3.02.04-0322 в связи с тем,что данный материал является аналогом ремонтного состава Consolit
Bars 113.

	
	П.122 обосновать объем на приготовление 1 м3смеси необходимо 2000 кг сухой смеси, у Вас 213 кг, почему смеси 6,8 м3? https://emaco-msk.ru/consolit-bars-113
	Позиция откорректирована

	
	П.123 не корректно применена расценка заменить на прямую см.лист 9 п.86 ФЕР15-04-005-02
	Позиция откорректирована

	
	П.125 не корректен объем см. лист9 п.86, заменить на ФССЦ-14.3.02.01-1022
	Позиция откорректирована

	
	П.117,129,131,136 нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», привести в соответствие

	Замечание принято, откорректировано.


	
	П.130 расход не соответствует проекту, см. лист 9 п.91
	Позиция откорректирована

	
	Лист 4 п.34 ВР1 работа не учтена
	Позиция откорректирована

	
	П.132 уточнить материал у проектировщиков, согласно разрезу изоспан В лист 10 разрез 3-3
	Позиция откорректирована

	
	П.135 объем не соответствует проекту см.лист 2 п.7,8 спецификации
	Позиция откорректирована

	
	П.137 не обосновано проектом, заменить на проектный материал 
	Позиция откорректирована

	
	П.138,139 объем не соответствует проекту, см. ВР1 лист 5 п.38,39,40
	Позиция откорректирована

	
	П.140 объем не соответствует проекту см.лист 5 ВР1 п.39
	Позиция откорректирована

	
	Не учтено армирование стяжки
	Позиция откорректирована

	
	П.142 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР12-01-002-09
	Позиция откорректирована

	
	П.143 материал не соответствует проекту, применить согласно проекту Унифлекс 
	Позиция откорректирована

	
	П.141 исключить из состава битумную эмульсию, и добавить праймер битумный ФССЦ-01.2.03.05-0011, объем не соответствует проекту, см. лист 5 ВР1 п.40
	Позиция откорректирована

	
	П.148 исключить оцинкованную сталь, добавить ФССЦ-07.2.07.13-0061 фс1, фс4 работа учтена в примыканиях
	Позиция откорректирована

	
	П.146 не корректно применена расценка см. лист 10 узел В (один фартук) слои наплавляемые, заменить на ФЕР12-01-004-05, не корректно рассчитан объем, ед.изм. м.п., исключить сталь, добавить ФС4
	Позиция откорректирована

	
	П.147 не верен объем, материал взять по проекту
	Позиция откорректирована

	
	П.149 исключить, не обосновано проектом, герметик включен в состав работ п устройству примыканий
	Позиция откорректирована, согласно п. 3.3.1.10 (2) инструкции. Исключена мастика, добавлен герметик, согласно п.41, 131-23-АС3.ВР1.

	
	П.144 исключить, материал перенести у расценке по устройству примыканий, и из расценки удалить раствор, бортик делается не из бетона, а из мин.ваты
	Позиция откорректирована

	
	Лист 3 ВР1 п.27 не учтен в смете
	Проект откорректирован, позиция добавлена

	
	П.53 исключить, работы включены при монтаже сэндвич-панелей, материал перенести в расценке на монтаж панелей
	Металлическое обрамление цоколя выполняется независимо от устройства фасада (131-23-АС3,ВР1), п.9, узел «Г», ФС2/ФС3) 

	
	П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-03-004-1
	
Замечания учтены согласно проекту

	
	П.56,57 перенести к монтажу сендвич-панелей
	Замечания учтены согласно проекту

	
	П.58 не корректно применена расценка заменить на ФЕР07-01-037-03, с заменой материала на герметики
	Замечания учтены, откорректировано.

	
	П.49 исключить не обосновано проектом
	Откорректировано


	
	П.48 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР06-17-004-01
	Замечания учтены, согласно проекту.


	
	П.42 заменить на ФССЦ-04.3.01.09-0014, согласно проекту М100
	
Откорректировано

	
	П.41,43 исключить не обоснованы проектом
	Откорректировано

	
	П.59,60 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-220-01, с заменой марки и объема раствора
	Замечания учтены, согласно проекту

	
	П.64 не корректно применена расценка заменить на ФЕР15-04-005-03
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.65,62 исключить, не обосновано проектом
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.66 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0218, объем откорректировать согласно проекту
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.63 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0219, объем откорректировать согласно проекту
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.67 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР11-01-001-02
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.68 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	КП предоставлено

	
	Лист 3 п.22 ВР1 не учтен в смете
	Замечания учтены,откорректировано

	
	П.71,72 не корректно применена расценка заменить на ФЕР11-01-014-04
	Замечания учтены, откорректировано

	
	П.73 объем указать согласно проекту
	Замечания учтены, откорректировано

	
	П.78,80 не корректно применена расценка заменить на ФЕР46-08-022-03
	Замечания учтены согласно проекту

	
	П.79 объем и марку привести в соответствие с проектом, ФССЦ-12.2.05.09-0005
	Замечания учтены, откорректировано





