	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 131-23-ГСН
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
	

	Дата
	23.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	Проектные решения

	1 
	ВОР, СО
	Для чего нужна обмотка пленкой ПВХ-Л в количестве 560м? Проверить объем.
	
	
	Предусмотрена обмотка защитной пленкой всего газопровода с нахлестом 20%. 

	2 
	6
	Указать на профиле пересечение с электрическим кабелем, расположенным между ПК0+257,1 и ПК0+425,8
	
	
	На профиле указано пересечение кабеля и газопровода.

	3 
	6
	Указать на схеме расстановку сигнальных шаров, указать шаг и высоту расположения.
	
	
	Что за сигнальные шары? В проекте использованы сигнальные таблички на столбиках 1,5 метра, сигнальная лента вдоль всего газопровода. 

	4 
	6
	Указать высоту расположения существующего газопровода ф159х4,5, длину вертикального участка газопровода. Если высота расположения задвижки выше 1,8м предусмотреть площадку для обслуживания.  
	
	
	Отметка (существующего газопровода ) 1570мм, площадки не требуется. Сразу после задвижки и перед отводом стальным для опуска расположена новая опора, необходимая для устойчивого положения неразъемного соединения заводского исполнения сталь/полиэтилен.  

	5 
	6
	Указать способ крепления вертикального участка футляра ф273, на что будет опираться труба весом 99кг. В спецификации не учтен эластичный диэлектрический водонепроницаемый материал для заделки.
	
	
	См. ответ на п.6

	6 
	СО
	Для чего предназначены металлоконструкции крепления трубопроводов в количестве 327кг, из чего состоит позиция, добавить узел конструкции. 
	
	
	Опора (новая) под существующий трубопровод (стальной), который сейчас висит на ж/б заборе. Высота опоры 1570 мм. заглубление 2049 мм, труба квадратная 200х200х8 мм. К ней же крепится и футляр вертикальный. Объем металлоконструкций уточнен.

	Оформление и комплектование тома

	7 
	2
	Исправить условные обозначения, сдвинулся текст. 
	
	
	исправлено

	8 
	3, 4, 5
	Указать верные размеры футляров на разрезах, указанные длины не соответствуют общей длине футляров
	
	
	Везде общая длина футляра  исправлено на 82,2 метра

	9 
	3, 4, 5
	В перечне оборудования и материалов участков газопровода указаны в поз. 18 муфты редукционные Ф315. Указать назначение данного материала. 
	
	
	Муфта редукционная (она же электросварная со спиралью) элемент соединения отрезков трубы Ф315. Длина отрезков по 5 метров и они соединяются муфтами

	10 
	3, 4, 5
	В узлах коверов контрольных трубок указаны защитные стенки из кирпича, цементная стяжка, гравийная подготовка. Данные материалы отсутствуют в спецификации, работы не учтены в ВОР. Не указана антикоррозийная обработка металлических изделий. 
	
	
	Материалы защитных стенок ковера (кирпич и пр.), учтены в томе АС. Антикоррозийная обработка металла – грунтовка ГФ-021 в один слой. Покраска в два слоя (аналогично, как на эстакаде у корпуса 417).

	11 
	
	Добавить узел неразъемного соединения ПЭ/Ст с креплением крана шарового. 
	
	[bookmark: _GoBack]
	Кран шаровый расположен на горизонтальном участке трубопровода. а неразъемное соединение на вертикальном участке. Между ними стальной отвод. См лист 3 и лист 6

	12 
	3, 4, 5
	Указать расстояние выхода контрольной трубки от края футляра. 
	
	
	750 мм

	13 
	
	
	
	
	

	Исполнитель:
	Главный специалист Гончаров А.В.
тел.: 
 e-mail:  a.goncharov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

