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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	АС4

	Проектные решения

	1 
	л.3
	Не указан гидроизоляционный материал под подошвой фундаментов.
	
	
	

	2 
	Л.л. 4, 5
	На листе 5 в опорах О-1 и О-1а обозначен лист t=25 мм. На листе 4 узел 2 толщина металла указана 20 мм. Необходимо скорректировать.
	
	
	

	3 
	л. 4
	Узел 5-5. Болты М24 попадают в двутавры опор. Необходимо скорректировать решение.
	
	
	

	4 
	л.5
	Не указан размер верхнего листа t=25 мм для опоры ОП-1, ОП 1-а. На л.4 сеч. 5-5 также нет размера. Необходимо указать.
	
	
	

	5 
	л.6
	По узлу 4 неясны размеры листов  t=20 мм в опорных узлах фермы. 
	
	
	

	6 
	л.6
	Количество уголка 125х10 по факту больше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации.
	
	
	

	7 
	л.6
	Количество уголка 63х6 по факту меньше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации.
	
	
	

	8 
	л.7
	По узлу 5 неясны размеры листов  t=20 мм в опорных узлах фермы. Выноска толщины указывает на 2 листа. Опорная пластина,  (сечение 1-1 привязанное к узлу 5) на разрезе показана 140 мм. По узлу 5 должна быть около 240 мм. Необходимо скорректировать. На сечении 1-1 не показана нижняя пластина, указанная на узле 5. Необходимо отобразить с привязкой к конструкциям фермы. В случае отсутствия пластины в конструкции необходимо скорректировать спецификацию по листовому металлу t=20 мм применительно ко всем трем фермам.
	
	
	

	9 
	л.7
	Ферма имеет 8 сопряжений по длине. На каждое уходит 4 болта. В спецификации указано 48 болтов. Необходимо скорректировать.
	
	
	

	10 
	л.л. 8, 6
	Сечения ферм Ф-1 и Ф-3 1-1 и 2-2 расположены «навстречу». При этом горизонтальные связи нижнего пояса отрисованы так же как и в Ф-2, хотя сечения замаркированы в одну сторону. Необходимо уточнить проектом и скорректировать сечения.
	
	
	

	11 
	л.9
	Необходимо указание что связи устанавливаются в двух плоскостях.
	
	
	

	12 
	л.9
	В спецификации неверно рассчитано количество материала трубы 100х60х4. Необходимо уточнить.
	
	
	

	13 
	
	Необходимо разработать в проекте узел сопряжения с сохраняемой конструкцией фундаментов и фермы по оси 5.
	
	
	

	14 
	л.4
	Сечение 3-3. С консольного участка траверсы (выносов швеллеров фермы) возможен сброс трубопровода. Необходимо предусмотреть для технологического монтажа ограничитель на консольном свесе траверс на болтовом соединении.
	
	
	

	15 
	
	В проекте использованы старые опоры для трубопроводов. Необходимо указать узел крепежа опор к новым элементам эстакады с учетом болтовых соединений. Так же указать мероприятия по покраске старых опор для дальнейшей эксплуатации.
	
	
	

	16 
	ВОР л.1
	Объем грунта согласно п.5 должен быть уменьшен на объем грунта в п.6, так как он вывозится на утилизацию. Необходимо скорректировать ВОР.
	
	
	

	17 
	ВОР л.1
	П. 8 Обосновать объем грунта засыпки вручную. 
	
	
	

	18 
	ВОР л.4
	П. 36 Объемы в ВОР на демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия не подтверждены проектом. Нет данных по демонтажу, площадь покрытия, разрезы, высотные отметки для проверки объемов отсутствуют. Необходимо дополнить проект.
	
	
	

	19 
	ВОР
	Земляные работы по устройству фундаментов учтены дважды: п.п. 37, 38 ВОР дублируют п.п. 3 и 4. Необходимо откорректировать.
	
	
	

	20 
	ВОР л.4
	Обосновать работы п.п. б/н (обратная засыпка грунта механизированным способом) и 40 (засыпка грунта вручную). Нет понимания площади, объемов, разрезов в чертежах. Дополнить проект.
	
	
	

	21 
	ВОР
	Требуется перенести объемы работ по переустройству трасс систем газоснабжения, теплоснабжения в соответствующие разделы РД. Дополинительно:   П. 58. Не указаны методы контроля и актирования газопроводной трубы среднего давления для дальнейшего использования.  П. 69. Необходимо указать в проекте качественные критерии по которым принимается решение о дальнейшей эксплуатации трубопровода. Неизвестны объемы и материалы восстанавливаемого теплоизоляционного и изоляционного покрытия труб.
	
	
	

	22 
	ВОР л.5
	П.56. Указана дополнительная опора для газопровода. В спецификациях отсутствует. Место установки неизвестно.
	
	
	

	23 
	ВОР л.6
	П.п. 63,66. Демонтаж 60 опор, монтаж 62 опор. Необходимо добавить в спецификации 2 дополнительные опоры. Аналогично п.п. 64, 65 и 67, 68.
	
	
	

	Оформление и комплектование тома

	24 
	л.2
	Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет и данные по основанию для фундаментов, мест расположения скважин по отношению к фундаментам
	ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2
	
	

	25 
	л.3
	На 1-1, 2-2 указана относительная отметка. Необходимо указать абсолютную отметку, как на л. 2, т.к не указана связь между абсолютной отметкой и «0».
	
	
	

	26 
	л.4
	На узле 2 необходимо указать высотную отметку траверсы для согласования с отметкой на сечении 3-3.
	
	
	

	27 
	л.5
	Необходимо указать высотные отметки низа/верха О-1, О-1а
	
	
	

	28 
	л.5
	Отсутствует ведомость элементов на опоры О-1 и О-1а. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	
	

	29 
	л.6
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-1. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	
	

	30 
	л.6
	Сечения 1-1 и 2-2 указаны дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы.
	
	
	

	31 
	л.7
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-2. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	
	

	32 
	л.8
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-3. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	
	

	33 
	л.8
	В штампе указана Ф-2. На листе разработана Ф-3. Скорректировать.
	
	
	

	34 
	л. 9
	Отсутствует ведомость элементов на вертикальные связи.  Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	
	

	35 
	л.7
	Не замаркирован крайний правый элемент на сечении 4-4.
	
	
	

	36 
	л.7
	Сечение 1-1 указано дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы на сечениях 1-1 и 2-2 (сечения по ферме).
	
	
	

	37 
	
	
	
	
	

	38 
	
	
	
	
	

	

Исполнитель:
	

Главный специалист Ярославцев К.О.
тел.: 
 e-mail:   k.yaroslavtsev@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.



	
	



