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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы под 
монолитный ж/б канал
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, гр. грунтов 1
	м3
	206,0
	
	V=(3,81+1х2,1)х2,1х16,6=206,0 м3

	2. 
	
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, гр. грунтов: 2
	м3
	6,2
	
	V=206х0,03=6,2

	3. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, механизированным способом
	м3
	125,4
	
	V= (206+6,2)-55,5=156,7х0,8=125,4 м3

	4. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, с К упл. =1,1, вручную
	м3
	34,43
	
	V=156,7х0,2х1,1=31,3 м3
31,3х1,1= 34,43

	5. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт, отвозкой на 30 км и утилизацией отходов 4-5 класса опасности)
	м3/т
	212,2/
314,05
	
	V=206,0+6,2=212,2 м3
P=212,2х1,48= 314,05т
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство непроходных каналов
	
	
	
	

	6. 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,68
	
	

	7. 
	
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	6,76
	
	(3,23+3,53) 

	8. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,0688
	
	0,0344*2 

	9. 
	
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,0198
	
	0,006*3,3 

	10. 
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	53,3
	
	

	11. 
	
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	шт.
	22
	
	

	
	
	Монолитный участок МУ-1 = 2шт
	
	
	
	

	12. 
	
	Устройство перекрытий каналов
	м3
	0,304
	
	0,152*2

	13. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	35,24
	
	

	
	
	Шахта опуска
	
	
	
	

	14. 
	
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	0,39
	
	

	15. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,032
	
	

	16. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,85
	
	

	
	
	Шахта подъема
	
	
	
	

	17. 
	
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	0,35
	
	

	18. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,028
	
	

	19. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,5
	
	

	
	
	Лестница для спускников
	
	
	
	

	20. 
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	м3
	2,5
	
	(1,2+1х0,6)х(1,7+1х0,6)х0,6=2,5

	21. 
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	2,18
	
	2,5-0,32=2,18

	22. 
	
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	м3
	0,32
	
	

	23. 
	
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	0,32
	
	

	24. 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,07
	
	

	25. 
	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	0,35
	
	

	26. 
	
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	кг
	1,64
	
	0,82*2

	27. 
	
	Устройство лестницы для спускников
	шт/кг
	1/232,2
	
	

	28. 
	
	Устройство деталей крепления лестницы из уголка ˪50x5
	шт/кг
	2/5,3
	
	

	29. 
	
	Покрытие металлоконструкций 

2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол» 

(0,18 кг/м2 1 слой)
	т/м2
	0,25/6
	
	

	30. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	1,5
	
	

	
	
	Тепловая сеть
	
	
	
	

	31. 
	
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 108 мм
	м
	27,2
	
	13,6*2

	32. 
	
	Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 108 мм
	м
	30
	
	15*2

	33. 
	
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 108 мм
	стыков
	28
	
	

	
	
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	м
	57,2
	
	

	34. 
	
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	компл
	4
	
	

	35. 
	
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40 мм
	компл
	4
	
	

	36. 
	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм
	м
	4
	
	

	37. 
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
	м2
	3,9
	
	

	
	
	Контроль сварных соединений
	
	
	
	

	38. 
	
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром 108 мм
	стык
	28
	
	

	39. 
	
	Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов номинальным диаметром 108 мм
	стык
	28
	
	

	40. 
	
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 108, толщиной 5 мм
	стык
	28
	
	

	
	
	Зонт трубопроводов
	
	
	
	

	41. 
	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
	шт.
	2
	
	

	42. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильза)
	кг
	51
	
	

	43. 
	
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	кг
	281,2
	
	

	
	
	Защита стальным листом
	
	
	
	

	44. 
	
	Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических
	кг
	265,5
	
	(1,61*0,7)*117,8*2

	45. 
	
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм
	м
	0,3
	
	1,61*0,1*2

	
	
	Узел спускников
	
	
	
	

	
	
	Технологическая часть
	
	
	
	

	46. 
	
	Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	шт.
	2
	
	

	47. 
	
	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 108 мм
	м
	2,58
	
	1,29*2 

	48. 
	
	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 45 мм
	м
	2,46
	
	1,39+1,07 

	49. 
	
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40 мм
	компл
	2
	
	

	50. 
	
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 45 мм
	м
	2
	
	

	
	
	Строительная часть
	
	
	
	

	51. 
	
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,18
	
	

	52. 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,81
	
	

	53. 
	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны 
	м3
	0,76
	
	

	54. 
	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	м2
	11,6
	
	

	55. 
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	м2
	11,6
	
	

	56. 
	
	Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 273х7,0
	шт
	1
	
	

	57. 
	
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	м
	12,6
	
	

	58. 
	
	Установка люка
	шт
	1
	
	

	59. 
	
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком
	м3
	1,2
	
	

	60. 
	
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
	шт
	2
	
	

	61. 
	
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	шт
	1
	
	

	62. 
	
	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
	шт
	2
	
	

	63. 
	
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	м3
	0,4
	
	

	64. 
	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	м3
	1,04
	
	0,15+0,32+0,17+0,4

	
	
	Рентгеноскопический контроль
	
	
	
	

	65. 
	
	Рентгенографический контроль трубопровода номинальный диаметр трубопровода: 40
	снимок
	4
	
	

	66. 
	
	Рентгенографический контроль трубопровода номинальный диаметр трубопровода: 108
	снимок
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	





