Замечания к смете 02-02-03 Демонтажные работы коммуникаций на сумму  1 196 222,98 руб
1. Неверная нумерация сметы, д.б. 01-01-03 , глава первая
2. К=1,15 ,1,25 на разборку и демонтаж не применяется, исключить
3. К=1,15 Стесненность на территории предприятия, коммуникации внутри здания!! Исключить
4. [image: ] это где учтено? Откорректировано, согласно ОБСЛ/Р-2023, л.5, объем сетей электроснабжения составляет 462 м. ((18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
5. П.15,16,17 читайте ПОС! Исключено.
6. ВР указать вес , обязательно, п.55 диаметр – до 100 мм.
7. П.14 что за центробежные вентиляторы в кол-ве 100 шт? В ВРе такого нет, исключить, - ВР п.58
8. П.1-4 не корректно применена расценка, заменить ФЕРр65-14-4- Откорректированно
9. [image: ]
10. П.5 заменить на ФЕРр65-14-5-Откорректированно
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2. JleMOHTA’ CHIOBBIX Il KORTPOTBHBIX Kabereli ¢ IPHMCHCHHCM PyTHOrO HHCTPYMEHTa C T0-
pysKoit BpyIHyIo B G0pTOBOi aBTOMOGHTs KAMA3-43118 Ipy30noXséMHOCTSIO 6 T, OTBO3KA K MECTy
VTHTHIAIAN B yTHIHSADAA.
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