Вопросы по ВОР НВК 1
1. Ещё раз про землю, так мои расчеты получаются меньше, то оставлю Ваши, меня только смущает глубина колодца 4,69 м,  мы берем коэф. на стесненность (исключает разработку с откосами) и крепить стенки котлована нам не надо? Доработка в траншее 1,3*26,6*0,1=3,46 м3  (28,45-3,7/2)
2. П.3 ВР надо разделить доработку и разработку, на доработку есть повышающий коэф. на разработку нет, 3,7х3,7*0,1=13,7 м3, при чем доработка грунта в котловане на глубине 4,7 м, а это уже другая расценка, грунт от туда уже лопатой не выкинешь
3. У Вас  в ОУ указано плотность грунта 1,81 т/м3, а расчетах везде 1,6 т/ м3
4. Нигде не увидела УГВ, колодец почему устраиваем в мокрых грунтах, если грунты мокрые, то надо водоотлив, и указать на профиле
5. П.13 лист2 это же обычная труба типа прагма, не дренажная? (в смете дренажная)
6. П.14-18, нужны м3 п.14 -0,59м3, 15- 0,48м3; 16-0,39 м3, и т.д.
7. П.28,29 лист 3не сходится с листом 5 проекта 105-6 (2+4+2) 109-6 (2) вес 2*1,7=3,4 кг двух штук
8. П.28 лист 3 указать вес, 94,2*0,3=28,26 кг, в смете почему-то 39,66 кг
9. П.1 лит 3 в формуле указано глубина 2 м, на профиле 2,5м, плюс надо доработать так чтобы можно было одеть футляр, надо грунт перепроверить
10. Изоляция ВУС она битумно-полимерная мастикой или липкими лентами?
