	Вопросы по ВОР
131-23-НВК1 Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п.п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Еще раз про землю, так мои расчеты получаются меньше, то оставлю Ваши, меня только смущает глубина колодца 4,69 м, мы берем коэф. на стесненность (исключает разработку с откосами) и крепить стенки котлована нам не надо? 
Доработка в траншее 1,3*26,6*0,1=3,46 м3 (28,45-3,7/2)
	
Разработка грунта в траншее подсчитана по формуле :
V=(a+mh) * h* L,
где a=1,1 м – ширина режущей кромки ковша экскаватора;
m=0,5 – коэф. заложения откосов;
h=1,25 м – средняя глубина дна траншеи.

Что значит «смущает» ?
На сущ. ливн. сети два ближайших колодца имеют отм. дна 146,44 и 146,63. Разница в отметках, деленая на расстояние между колодцами (75,8 м) даёт уклон 0,0025. Отметка дна в проектируемом колодце получается 146,46. Земля 151,15. Вот Вам: 151,15-146,46=4,69 м. Я считала котлован под колодец по формуле без стеснёнки, а почему она должна быть?
Сначала проложат трубопровод и смонтируют колодец, а потом выполнят прокладку ж.д. пути. 

	2
	п.3 ВР надо разделить доработку и разработку, на доработку есть повышающий коэф., на разработку нет, 3,7х3,7*0,1=13,7 м3, причем доработка грунта в котловане на глубине 4,7 м, а это уже другая расценка, грунт оттуда уже лопатой не выкинешь.
	Все вопросы по расценкам, коэффициентам и т.п. адресованы сметчику.

	3
	У Вас в ОУ указана плотность грунта 1,81 т/м3, а в расчетах везде 1,6 т/м3.
	В Общих указаниях на листе Общих данных приведены характеристики (в том числе плотность) природного слежавшегося грунта. Для уплотнения грунта при обратной засыпке принимается 1,6 т/м3. До естественного состояния грунт уплотнить практически не возможно.

	4
	Нигде не увидела УГВ, колодец почему устраиваем в мокрых грунтах, если грунты мокрые, то надо водоотлив, и указать на профиле.
	Согласно геологическому отчету 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ГП2 (лист 1) ближайшая к проектируемому колодцу скважина 14, в которой грунтовые воды встречены на глубине 5,0 м. Водоотлив не требуется.

	5
	п.13 лист 2 это же обычная труба типа прагма, не дренажная? (в смете дренажная).
	Труба принята гофрированная с двойной стенкой типа «Прагма» не дренажная (перфорированная). Вопрос к сметчику. 

	6
	п.14-18, нужны м3: п.14 – 0,59 м3, п.15 – 0,48 м3, п.16 – 0,39 м3  и т.д. 
	В Ведомости объемов работ в графе 7 «Формула расчета объемов и расход материалов» указан объем бетона у каждого ж.б. элемента.

	7
	п.28, 29 лист 3 не сходится с листом 5 проекта 105-6 (2+4+2) 109-6 (2) вес 2*1,7=3,4 кг двух штук
	В Ведомости объемов работ (лист 3, поз. 29, 30) скорректирован вес закладных деталей: 
МН-105-6 –8 шт.*1,0 кг= 8 кг ;
МН-109-6 -2 шт.*1,7кг = 3,4 кг 

	8
	п.28 лист 3 указать вес 94,2 * 0,3 м2 =28,26 кг, в смете почему-то 39,66 кг
	В Ведомости объемов работ (лист 3, поз. 28) указан вес стального листа 
94,2 * 0,3 м2 =28,26 кг.
В смете ошибка.

	9
	п.1 лист 3 в формуле указана глубина 2 м, на профиле 2,5 м, плюс надо доработать так, чтобы можно было надеть футляр, надо грунт перепроверить.
	На каком листе проекта представлен профиль существующей хозбытовой канализации?

	10
	Изоляция ВУС, она битумно-полимерная мастикой или липкими лентами?
	Номер защитной конструкции №1 согласно ГОСТ 9.602-2005:
- грунтовка на термоактивных смолах;
- термоплавкий полимер;
- экструдированный полиэтилен. В ВОРе НЕ РАСПИСАН (т), расход материала



