Ответы на Замечания к рабочей документации 131-23-НВК

	№
зам.
	Содержание замечания
	Ответ на замечание

	1.
	Лист 4 профиль, указана труба 315х6,6, в спецификации п.1 лист2 указана 315х18,7, где верно?
	На профиле участка трубопровода В1-3А  -В1-8 (лист 4) допущена описка. Должно быть как в спецификации (лист1, п.1), и в ВР (лист 5): ø315×18,7. 

	2.
	Лист 4 профиль указана труба 160х9,5, в спецификации 160х18,7 (такой не нашла вообще), привести в соответствие.
	На листе 4 (профиль участка трубопровода В1-3А - В1-8) трубы ø160х9,5 нет совсем, только труба ø315х18,7 и футляры ø530х8,0. В то же время на листе 5 (профиль участка В1-26  -  В127) имеется труба ø160х9,5, L=32,0 м, что соответствует спецификации (лист 4, п.1) и ВР (лист 8, п.9).

	3.
	Не увидела работы по устройству отверстий в сущ. колодцах для прохождения труб, да и во вновь установленных такой работы не учтено.
	[bookmark: _GoBack]Согласно Техническим условиям проектом предусматривается замена существующих труб (замена стали на полиэтилен). Отверстия для прохода труб в существующих колодцах уже имеются. Во вновь проектируемых 3-х колодцах работы по пробивке отверстий для прохода труб в количестве 8 шт. внесены в ВР (лист 8).

	4.
	Спецификация лист 3, п.22 данные отсутствуют.
	В ведомости объемов работ 131-23-НВК3.ВР (лист 7, п.30) указаны опорно-направляющие кольца ОНК-315 в количестве 2 штук. В спецификацию (лист 3, п.22) внесены указанные данные.

	5.
	Спецификация лист 3, п.11 проверить объем, зачем на свободных фланца 29 втулок?
	В спецификации (лист 3, п. 10 и п.11) для 2-х фланцев указаны 2 муфты. То же самое указано в ВР (лист 6, п.п.18, 19) 

	6.
	Лист 6 на профиле указано 27,12 м футляра, спецификация лист 5 п.2  
29 м, привести в соответствие.
	По требованию Заказчика длины футляров были увеличены до 8,0 м в каждую сторону от ж/д рельса. В спецификации (лист 5, п.2) указана длина футляра 27,20 м (с округлением длины).  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



