Вопросы по ВОР НВК 4 
1. Лист 3 п.28 – указать вес демонтируемой трубы, а где земляные работы для того чтобы произвести демонтаж? Я так понимаю большая часть трубопровода перекладывается на том же месте, значит разрабатывать механизировано его до проектной отметки нельзя, мех. разработка прекращается за 0,5 м до колодца , 0,3м  до демонтируемой трубы, и разрабатывается вручную, так же не увидела объем грунта разработанного вручную в местах пересечения коммуникаций. Доработка грунта вручную д.б. только на новых участках. 
2. Лист 1 п.1 указано грунт техногенный влажный, УГВ на профиле не указан.
3. Отсутствует решение по креплению стенок , местами глубина траншеи достигает 3,68 м
4. Так же не выделен объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м , с такой глубины лопатой грунт не выкинешь
5. Лишний грунт 136,36*1,9=259,08 тн, у Вас 245,21 почему?
6. Лист 3 подготовка-гравийно-щебеночная не увидела её в ВР
7. А как копаем под сущ. Путями?
8. ВР лист2 п.8 ,9 это с какого перепуга мы на прокладываемую трубу так извращаемся, футляр обычный проложили, трубу протащили, исключить, аналогично п.6,7 лист 4 ВР, аналогично и дальше п.8,9,12,13 лист 6
9. ВР лист 2 п.10 указать марку раствора, аналогично п.8 лист 4, лист 6 п.10 ,14 и т.д. везде (М100)
10. Лист 1 ОУ прим. 10 заделка концов труб не увидела в ВР и в смете
11. Нет работ по просверливанию отверстий в новых колодцах для прохождения труб
12. Лист3 проекта, на профиле указаны виды траншей и основание там указано 0,3 м, а в ВР везде указано 0,15 м , где верно, по чем считать?
13. Не учтена погрузка, вывоз и утилизация демонтируемого материала  п.34-36 лист 8, указать вес демонтируемой трубы п.34,35
14. ВР п.19,20 лист 10 задвоение, лист 4 проекта только 6 (3+3)
15. Лист 11 п.23 поясните, труба 315 , зачем нам муфты 194 , наверное д.б. 365 ? 
