Вопросы по ВОР НВК 5 Всё было хорошо пока не дошла по 102 позиции 1,2 млн в никуда
1. Земля под перенос колодца – для того чтобы раскопать старый: 9,49 м3 копаем, вопрос вручную? , засыпаем 12,1 м3 
Для нового 2,2х2,2*2,5=12,1 м3 раскопали, из них 2,2*2,2*0,1=0,48 м3 доработка вручную
Объем колодца 3,1415*(1,16/2)^2*2,47=2,61 м3 грубо
Засыпаем 12,1-2,61=9,49 м3 из них 3% вручную пазухи остальное механизировано
Итого разрабатываем : 9,49+12,1=21,59м3 из них 0,48 м3 доработка вручную, 9,49 м3 разработка вручную в сесн.
Засыпаем 12,1+9,49 м3, =21,59 м3, лишнего грунта нет и не должно быть, у Вас откуда 2,34 м3 образовалось? Или я не так что то поняла во фразе перенос колодца (тот ломаем, новый строим)
2. Нет погрузки вывоза и утилизации разобранного колодца
3. ВР п.13 лист2 что случилось с весом люка, он же 120 кг, весит почему этот 480 кг
4. Не учтены работы по пробивке отверстия в колодцах для прохождения трубы
5. Вопрос почему муфта одна , согласно листа 4 у колодца 14 д.б. 2 отверстия
6. П.16,17 ВР объем не сходится с листом 4  там указано 7,7 м2, в ВР 18,22 м2 где верно?
7. П.18 ВР 2 надо указать объем колодца – 1,46 м3, вывоз на утилизацию 2,39 тн, вывоз на 1 км заказчику 136,2 кг (люк и стремянка)
8. Вопрос креплениями , крепим только новый колодец или оба? в смете пока оба
9. Земля для участка 15….-22
Земля под колодцы 
15 сущ – 1,3*2,31*0,5=1,5 м3 ручная разработка
16  - 2,2х2,2*2,9=14,04 м3, из них доработка 2,2*2,2*0,1=0,48 м3
15б - 2,2х2,2*2,71=13,12 м3 , из них доработка 0,48 м3 , (2+0,16+1)*1,1*2,2=7,65 м3 (В1)вручную
15в -3,2х3,2*3,5=35,84 м3 , из них д.1,02 м3, (1,98+1+0,16)*1,6*3,2=16,08 м3 разработка вокруг коммуникации ( В1), вручную
15Г - 3,2х3,2*3,65=37,38 м3, из них доработка 1,02 м3
17 - 3,2х3,2*3,89= 39,83 м3 , из них дор. 1,02 м3
18 - 3,2х3,2*3,96=40,55 м3 , из них дор. 1,02 м3
17а -3,2х3,2*4,57=46,8 м3 , из них дор. 1,02 м3
Итого по колодцам 229,06 м3 разработали всего
- 0,96 м3 доработка до 3 м
- 5,1 м3 доработка ниже 3 м
 - 25,23  м3 ручная разработка при комм. И рядом с колод
- 197,77 м3 механ.  Разраб из них с погрузкой 49.27 м3 (лишний грунт)
Засыпка 229,06-49,27=179,79 м3 из них 3 % вручную
Крепление котлованов 3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7=301 м2

Земля под траншею 
15-16 (46,7-1,1-0,5)*1,3*(2,31+2,86)/2=45,1*1,3*2,585=151,56 м3 , из них 1,3*45,1*0,1=5,86 дор., 
(1,25+0,11+1)*2*1,3+(2+0,16+1)*1,3*1=6,14+4,11=10,25 м3 ручн. (К1, В1)

16-15б (23,3-1,1-1,6)*1,3*(2,86+2,71)/2=20,6*1,3*2,785=74,58 м3, из них дор. 2,67 м3
15б-15в – (29-1,1-1,6)*1,3*(2,71+3,5)/2=26,3*1,3*3,105=106,16 м3, из них дор. 3,42 м3
15в- 15г (9,1-1,6-1,6)*1,3*(3,5+3,65)/2=5,9*1,3*3,575=27,42 м3, из них, из них дор. 0,77 м3, разр. Под комм. (1,24+0,16+1)*1,3*2=6,24 м3 (К1)
15г-17 (32,6-1,6-1,6)*1,3*(3,65+3,89)/2=29,4*1,3*3,77=144,09 м3 ,дор. 3,82 м3, раз.комм 3,77*1,3*(1+3,6+3,1+0,6+1,9+1)=3,77*1,3*11,2=54,89 м3 (каб 6кВ+К1)
17-18 (33,2-1,6-1,60)*1,3*(3,89+3,96)/2=30*1,3*3,925=153,08 м3 , из них 3,9 м3 дор., (0,64+0,315+1)*1,3*2=5,08 м3 (К1)
18-17а (23,4-1,6-1,6)*1,3*(3,96+4,33)/2=20,2*1,3*4,145=108,85 м3 , дор. 2,63 м3, комм (2+0,3+1)*1,3*2=6,6 м3 + (1+0,62+1)*1,3*3,3=11,24 м3 итого 17,84 м3 (В1,Кл,К)
Итого всего разработали 765,74 м3, из них –
- 8,53 м3 дор .до 3 м
- 14,54 дор. Ниже 3 м
- 94,3 м3 под комм вручн
- 648,37 м3 механиз., из них с погруз. Всё  и утилизация всё 

Засыпка песком -2 тип 3,1415*(0,315/2)^2*(193.9-1,5*5+1*2)=14,68 м3 объем трубы
648,37-14,68=633,69 м3 засыпка песком, из них 184,4*1,3*0,15=35,96 м3 песчаное основание
184,4*1,3*(0,315+01)=99,5 м3 присыпка вручную 
633,69-35,96-99,5=498,23 м3 засыпка механ с уплотнением
Крепление траншей 45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2=1214 м2
ВОПРОС лист 5 демонтаж п.31-33 для этого демонтажа надо землю разрабатывать отдельно или в той же траншее ? п.31,33 надо указать в м3 , не учтено погрузка, вывоз и утилизация,  п.32 ука3ать в тн и вывоз до 1 км заказчику  (77,6*230=17,848 тн)
10. Лист 3 два футляра 11,5+19,5=31 м, ВР лист 3 п.7 35 м, где верно?
11. Лист 3 ВР п.8,10 исключить, труба в футляр протягивается,  а где опорные кольца в футляр?
12. ВР лист 2 в наименовании указаны колодцы, 15 и т.д., не нашла колодцев 15 д, 16а и земля разрабатывается до колодца 17 а, почему колодцы монтируем и на участке котором землю ещё не разрабатывали ( кол.22), у меня объемы по п.16-19 не сходятся, считаю по 4 листу, а лестницы сошлись, можно перепроверить, а люк на 1 больше, надо разобраться
13. Нет пробивки отверстий в колодцах, для прохождения трубы
14. 
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земля под колодцы
15а - 2,2х2,2*2,21=10,16 м3 , из них доработка 0,48 м3
22  - 2,2х2,2*2,72=13,16 м3 , из них доработка 0,48 м3
Д-1 - 2,2х2,2*1,74=8,42 м3 , из них доработка 0,48 м3
Д-2- 2,2х2,2*2,94=14,23 м3 , из них доработка 0,48 м3
Итого 45,97 м3, из них 19,2 м3 дор

Засыпка 10,16 м3 объем колодцев
45,97-10,16=35,81 м3 засыпка
Крепление 2,2*4*(2,21+0,15+2,72+0,15+1,74+0,15+2,94+0,15)=90 м2
Земля под траншеи
Д-1 -22 -17 (8-1,1-1,1)*1,3*(1,74+1,82)/2+(8,5-1,1-1,6)*1,3*(2,72+2,93)/2=5,8*1,3*1,78+5,8*1,3*2,825=13,42+21,30=34,72 м3, из них 4,37 доработка, (2,72*1,3*(1+1,85+1)=13,61 м3 комм (В1)
Д-2 18 (10,3-1,1-1,6)*1,3*(2,94+2,96)/2=7,6*1,3*5,9=14,8 м3, из них 0,99 м3 дор, (0,94+0,3+1)*1,3*2=5,82 м3 комм (В1)
Д сущ-16 (9-1,1)*1,3*(1,68+2)/2=7,9*1,3*1,84=18,9 м3, дор 1,03 м3,
15а- 15б (8,45-2,2)*1,3*(2,21+1,8)/2=6,25*1,3*2,005=16,29 м3, дор 0,81 м3
Итого разр: 84,71 м3, из них 7,2 м3 дор., 19,43 комм
Песчаная подготовка (16,5-0,58-1,16-0,84)+(10,3-0,58-0,84)+(9-0,58)+(8,45-1,68)=13,92+8,88+8,42+6,77=37,99 м длина 
37,99*1,3*0,15=7,4 м3
Присыпка 37,99*1,3*(0,3+0,315)=30,37 м3 вручн.- объем трубы 2,96=27,41 м3
18,9+16,29-(8,42+6,77)*(0,15+0,3+0,315)=35,19-15,19*0,765=23,57м3 засыпка песком с уплотнение на всю длину
Засыпка мех 84,7-7,4-2,96-27,41-23,57=23,36 м3
Крепление стенок 5,8*2*(2,825+0,15)=34,51 м2
15. Лист 6 п.45-46,49,50,48 объемы не соответствуют листу 4 , отсутствуют отверстия в колодцах и муфты защитные
16. Лист 8 п.26,27,28,29 указать для колодцев объем бетона, для люков вес, для труб  вес, нет работ по погрузке, вывозу и утилизации демонтированных материалов
17. Лист 7 п.8,9 ВР исключить, футляр не разрезной, трубу в него протаскивают, нет опор, аналогично лист9 п.6,7
18. Лист 7 п.10 указать марку раствора, в смете М100
19. Все футляры ВУС, ЦПП с ВУС вопросов нет ЦПП зачем? Это же не чугун,  кстати она нигде не учтена
