Вопросы к проекту 131-23-ТС1 
1. Лист 8 на сечении указана щебеночная подготовка, в спецификации песчаная, где верно?
2. Лист 8 спецификация п.10 отсутствует объем, не нашла её на разрезе , нет про неё описания, где именно и как она делается, аналогично п.14
3. Лист 8 не верно указан объем бетона  http://moscow.tdajbi.ru/category-166698/category-166290/product-133004.html К-7-9 0,15м3 ,а не 0,31 м3; К-7-10 – 0,17 м3, а не 0,34 м3
4. Лист 8 прим.7 не указан объем , я так понимаю это п.14 надо красить?
5. ТС1.ВР лист 9 п.102 и п.107 что это не задвоение ли? Это что д.б на листе 8 в п.14?
6. ТС1.ВР п.47 не верно указан объем, не соответствует указанному ГОСТу
7. ВР лист6 не указана работа по вырезке отверстия в металлическом листе (лист 10) 
8. ВР лист6 п.66 указано что труба изолируется мин.ват (объем отсутствует), спецификация лист1 п.1 указано что труба в ППУ изоляции с оцинкованным покрытием, где верно? О какой-либо изоляции труб д.89, 45 информация отсутствует
9.  ВР не соответствует требованиям инструкции АО «ТМХ» п.п.3.1.2.3
10. В ОУ к проекту не указана информация о теплоносителе (давление, температуре)
11. В ВР отсутствуют работы по прокладке трубы ТЧК-100 лист 5 п.4
12. Лист 5 п.18, 22  указать марку , лист 4 п.9 аналогично
13. Лист 5-4 п.11, лист 5 п.24 , лист 8 п.80 указать вес
14. Лист4 п.12 лист стальной , на сколько видно по чертежу в этом листе д.б отверстия для прохождения труб, вырезка отверстия в ВР отсутствует, указать вес
15. Лист 10 указан лист толщиной 10 мм, лист5 указан опять лист на том же месте, и уже толщиной 15 мм, поясните, по-моему это задвоение и определитель с толщиной, укажите вес
16. Не нашла в ВР работы по окраске КО-8101 лист 5 п.20 на что тратим 3,5 кг, что красим примечания нет
17. Лист 5 п.21  задвижка фланцевая, как она будет крепиться к чугунной трубе , к раструбу? Где переход с раструба на фланец ?
18. Лист 5 п.15 указать на каком листе этот приямок, 
19. Спецификация лист3 п.22 , зонтов д.б. 4 шт , соответственно и вся комплектация д.б. увеличена на 4
20. П.66 ВР разделить что прокладывается надземно, что в лотке, что в какой изоляции
21. Лист 9 п.1 не нашла в ВР, в смете тоже отсутствует, и поясните как из 4 шт по 0,2 метра, получилось 1,2 м.п., на листе 11 п.14 это она? Но её там 3 шт нужны пояснения
22. Лист 2 спецификации п.19 все объемы съехали на строчку
23. Лист 12 п.4 у бетона В-25  М350, а М200 соответствует  В15 , какая то не разбериха, поясните
24. П.27-34 ВР не соответствуют листу 12 спецификации элементов на вентиляционную шахту, так же не нашла в проекте работ п.23-25 ВР
25. Лист12 п.6 уточните ед.изм
26. Не увидела в ВР работы по просверливанию отверстий 16 шт лист12 и почему там толщина 25 мм, труба же вроде как 9 мм как и отвод
27. Лист10 ВР не указан вывоз мусора от демонтированного фундамента, в ПОСе мусор вывозится на 10 км, а почему металл мы вывозим на 30 км, разве не оставляем заказчику в пределах 2 км? 
28. ВР лист10 отвозим демонтированное оборудование 2,06+1,95+1,65=5,66 тн, как получилось 20 тн? Что делаем с изоляцией снимаем? И всё просто выбрасываем? Вместе с металлом
29. ВР лист 10 п.118 зачем вывозить лишний грунт, а потом его привозить обратно? ВР п.4 его там достаточно, обоснуйте
