Смета 06-04-02 ТС1 Переустройство трубопровода на сумму 10 724 565,82 руб
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект.
1. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе
1. Коэффициенты Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству не применяются на работы по разборке (демонтажу) п.14, данный коэффициент здесь вообще не применим , так идет полностью разборка участка и строится новый в другом месте.
1. П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.9 песок, 1 группа, объем разделить – лишний сразу разрабатываем с погрузкой, п.6 исключить
1. П.2 аналогично 1 группа
1. П.4 исключить, не вывозить этот объем , зачем туда сюда возить
1. П.5 исключить не подтверждено проектом
1. П.9 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01
1. П.10 заменить группу грунта на 1
1. П.11,12 исключить
1. П.15 не корректно принята расценка, трубопровод демонтируется с надземный, см. ВР лист10 , сами же в п.14 это всё демонтировали, 
1. П.8,18 нет подтверждения цены , см. п.3.1.13 инструкции ОА «ТМХ»
1. П.20 материал не соответствует проекту, см. ВР  лист2, п.18, лиси 6 ТС1, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772
1. П.22 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на 
1. П.21 не корректно принята расценка , заменить на прямую ФЕР07-06-001-01, см. лист 6 ТС1
1. П.22 заменить на ФССЦ-05.1.01.10-0077, с прим.К=0,5
1. П.23 заменить на ФССЦ-05.1.06.09-0057
1. П.24 объем откорректировать согласно проекта, см лист 6 прим.1, материал не соответствует проекту , заменить на ФССЦ-04.3.01.09-0014
1. П.27 исключить, работа по установке опор учтена при монтаже трубопровода, как и сами опоры .
1. П.31-36 заечания будут выданы после ответа проектировщиков, так как в спецификации указана труба в ППу изоляции, на листе 3в мин.ват. с ОЦ покрытием
1. П.59,30 исключить, работа и материал учтены в п.21 (так же будут учтены при замене расценки)
1. 
1. П.38 нет обоснования цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008
1. П.44,45,47,48,49,50,51,74,75,76,73 и т.д. нет подтверждения цены , согласования с Заказчиком
1. П.41 не корректно посчитан объем см. лист 8 ТС1
1. П.43 расценки корректировать нельзя, материал не соответствует проекту, заменить на указанный в проекте
1. П.49,50 заменить на ФССЦ-01.7.15.10-0066
1. П.39,40 объем отсутствует в спецификации , не указан на чертеже и нет на разрезе, нет примечания о нем, исключить до подтверждения проектом, потом будет ясно по какой расценке расценивать
1. П.47,73 не учтена работа, ФЕР23-04-011-01
1. П.52,53,59,60,58 исключить, учтено в п.41
1. П.55 что это и куда? В таких объемах 1,17 м2 стали толщиной 10 мм 1,17*78,5 кг=91,845 кг, откуда  1,227 тонн?? На листе 8 вообще не указан вес данной конструкции и её наличие в принципе исключить п.54,55 до подтверждения проектом
1. П.56 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР46-03-010-01
1. П.57 исключить
1. П.64, 80 не учтена надбавка на W6
1. П.67 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0012
1. П.69 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0102, расценки корректировать нельзя!
1. П.65 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-08.4.02.03-0002; ФССЦ-08.4.02.03-0001; ФССЦ-08.4.03.03-0033; ФССЦ-08.4.03.02-0002
1. П.78 не корректно посчитан объем , исправить по проекту 78,5кг*1,024=80,38 кг, ни как не 78,5 тн
1. П.84 исключить, учтено в п.70
1. П.82,83 не корректно применена расценка, п.83 берется по норме расхода, заменить на ФЕР46-03-004-56; ФЕР46-03-004-75; ФССЦ-01.7.17.09-1186
1. П.79 не корректно применена расценка , заменить на прямую ФЕР06-13-001-01, см. лист 10 схема и разрез 1-1
1. П.81 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-08.4.03.03-0030
1. Не учтена работа по гидроизоляции стен ТК-1 , объем учесть , за минусом стен колодцев
1. Не учтена работа по высверливанию двух отверстий в стальном листе , лист 10 разрез 1-1
1. П.92 не учтен 2 слой окраски, см. лист6 п.58 ВР
1. П.89 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-01-001-01
1. П.86 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР46-08-022-03
1. П.85 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕРр66-38-2
1. П.11,112 объем подтвердить проектом
1. П.93,97,100,102 , 116,122,131, 127  заменить на ФЕР24 теплотрасса не является технологическим трубопроводом см. ТЧ сб. ФЕРм 12
1. П.93, 116 ,  заменить на ФЕР24-01-001-06 или ФЕР24-01-009-06 , заменить после ответа проектировщиков , лист1 спецификации п.1 указана труба в ППУ изоляции
1. П.117, 94  материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0076, см .лист 4,5 п.1
1. П.118, 95  материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.8.04.06-0090, объем откорректировать согласно листу 5 п.5, 
1. П.119 материал не , заменить на ФССЦ-23.8.04.06-0071, объем откорректировать согласно листу 5 п.6
1. Не учтена работа по монтажу трубы 89 диаметра , см. лист 5 п.2, спецификация лист 1 п.2,  так же не учтен сам материал.
1. П.96,120,121 исключить, будут учтены в расценке на монтаж трубопроводов 
1. П.98, 123 не корректно применена расценка, согласно указанному ГОСТу труба д.б. бесшовная горячедеформированная, см. лист 5 п.3, заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0028
1. П.125 не корректно применена расценка ТЧК- труба чугунная канализационная, заменить на ФЕР16-01-005-02
1. П.126 заменить на ФССЦ-23.6.01.01-0002, объем откорректировать согласно проекта
1. П.100,127 заменить на ФЕР24-01-032-04
1. П.101 , 128 нет подтверждения цены, письма от заказчика
1. П.129 заменить на ФЕР24-01-032-02
1. П.130 заменить на ФССЦ-18.1.09.07-0062
1. П.102, 131 заменить на ФЕР24-01-032-01
1. П.103 ,132 заменить на ФССЦ-18.1.09.07-0071
1. П.136 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-01-003-01, труба безнапорная
1. П.137 заменить на ФССЦ-24.2.05.01-0002
1. П.138-140, 104-106  не корректно применена расценка, заменить на ФЕР20-02-009-05, ФССЦ-23.1.02.07-0002, ФССЦ-19.2.02.01-0005
1. П. 107-110; 141-144 подтвердить проектом
1.  не учтена лестница лист 5 п.24
1. Не учтена задвижка и её монтаж лист 5 п.21, ФЕР22-03-006-03, ФССЦ-18.1.02.01-0203 + приварка фланцев
1. Не учтен п.20
1. Лист 5 п.15 не учтен  в смете
1. Лист 9 п.1 не учтен в смете
1. П.149 материал не соответствует проекту см.лист 12 п.1, заменить на ФССЦ-04.1.02.05-0006
1. П.153 материал не соответствует проекту см. лист 12 п.4 В-25 , после уточнения у проектировщиков приять решение
1. П.154-157 исключить или обосновать проектом, отсутствует в проекте, в спецификации 
1. П.158,160 не корректно применена расценка, объем не соответствует проекту , заменить на ФЕР06-03-004-08
1. П.152 не корректно применена расценка см. лист 12 п.7,9 , заменить на ФЕР06-01-001-05
1. П.159,161 заменить на ФССЦ-07.2.07.04-0011
1. П.162,163 исключить не обосновано проектом
1. П.164 не учтена работа по грунтовке праймером
1. П.165 не корректно принята расценка заменить на ФССЦ-01.2.03.05-0010, не верен объем

