АС4 131 -23 
1. Лист 2 п.16 ВР не понятна формула расчета , см. лист 3 спецификацию на один элемент 2х0,9+1,28*2=1,8+2,56=4,36 кг *2 (на 1 фундамент)=8,72*4=34,88 кг , откуда 53,12 кг?
2. Лист 2 п.18 чем производить очистку? Щетками, сжатым воздухом, гидроструйная очистка ?) в смете вообще нет ни какой
3. Лист 3 ВР п.28,29 что значит 12,75 100 м2 при том что в графе указано 370 м2 и что  значит 12,75/3,7? На что ориентироваться?
4. Лист 4 п.37 зачем лишний грунт вывозить, затем опять привозить?  Где в проекте это описано и для чего это надо?
5. Куда и на какое расстояние вывозится мусор от разборки фундаментов, металлических конструкций
6. П.40 лист 4 ВР поясните почему вес разный -  53тн в графе 5, а при расчете в графе 7 47 тн? Тоже про м3
7. Лист 5 п.51-55 отсутствуют работы по очистке и испытанию газопровода, контролю стыков 
8. Лист 6 ВР п66,67,68 нет работ по демонтажу изоляции (м3 – мин вата , м2 оц покрытие), не ясно демонтируется всё покрытие или только на стыках, так же не ясно сколько восстанавливается, ед.изм. не указаны
9. Лист 6 п.60,61,62 не указан вес, аналогично п.63,64,65 , опоры монтировать новые или ранее демонтированные и закупить недостающие? Какие марка, серия, чертеж?
10. П.53 лист 5 ВР не хватает цифр в маркировке опоры , они изготавливаются в двух исполнениях у нас какая?  
