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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 1-2

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	179/667,3
	
	6 отрезков, 171 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 5 м для монтажа муфт, 3 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=179х3,728=667,3

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	12
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	171
	
	6 отрезков по 28,5 метров

	2
	
	Монтаж муфты соединительной для двустенных труб, 110 мм
	шт.
	28
	
	

	3
	
	Монтаж держателя расстояния (кластер) для двустенных труб, d 110 мм, одинарного
	шт.
	168
	
	

	4
	
	Монтаж оконцевателя термоусаживаемого (капа) ОГТ-5 (66-230)
	шт.
	12
	
	

	5
	
	Песок
	м3
	15,8
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 28,5 = 7,9 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 7,9 м3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	68,4
	
	V1Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 28,5 = 34,2 м3
V2Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 28,5 = 34,2 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	52,6
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	15,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 6-7-8
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ААШВБ-6 
сеч. 3х95мм2 в траншее
	м/кг
	47/143,7
	
	4 конца, 45 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 1 м для монтажа муфт, 1 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=75х3,057=143,7

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	45
	
	2 отрезка по 22,5 метров

	2
	
	Монтаж муфты соединительной для двустенных труб, 110 мм
	шт.
	7
	
	

	3
	
	Монтаж держателя расстояния (кластер) для двустенных труб, d 110 мм, одинарного
	шт.
	42
	
	

	4
	
	Монтаж оконцевателя термоусаживаемого (капа) ОГТ-5 (66-230)
	шт.
	4
	
	

	5
	
	Песок
	м3
	4,2
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 22,5 = 4,2 м3

	6
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	18,9
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 22,5 = 18,9 м3

	2
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	14,7
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	4,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 28-28А-28Б-28В
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ААБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	129/391,8
	
	8 отрезков, 120 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 6 м для монтажа муфт, 3 м запас (змейка, изгибы, отходы)

m=129х3,037=391,8

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	120
	
	4 отрезка по 20 метров, 4 отрезка по 10 м

	2
	
	Монтаж муфты соединительной для двустенных труб, 110 мм
	шт.
	16
	
	

	3
	
	Монтаж держателя расстояния (кластер) для двустенных труб, d 110 мм, одинарного
	шт.
	112
	
	

	4
	
	Монтаж оконцевателя термоусаживаемого (капа) ОГТ-5 (66-230)
	шт.
	16
	
	

	5
	
	Песок
	м3
	11,2
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 20 = 3,7 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 20 = 3,7 м3
V3 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3
V4 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3

	6
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	49,6
	
	V1Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 16,8 м3

V2Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 16,8 м3
V3Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3
V4Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	38,4
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	11,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 9-10-11-12
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х50мм2 по кабельным конструкциям
	м/кг
	379/1192
	
	4 конца, 200 м в земле, 50 м в земле в трубе, 120 м в металлорук., 1 м для монтажа муфт, 8 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=379х3,145=1192

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50
	шт.
	2
	
	

	3
	
	Монтаж муфты концевой 10кВ 3КВТп-10-25/50
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	50
	
	2 отрезка по 25 метров

	2
	
	Покрытие кабеля кирпичом
	м3
	1,63
	
	

	3
	
	Монтаж муфты соединительной для двустенных труб, 110 мм
	шт.
	8
	
	

	4
	
	Монтаж держателя расстояния (кластер) для двустенных труб, d 110 мм, одинарного
	шт.
	48
	
	

	5
	
	Монтаж оконцевателя термоусаживаемого (капа) ОГТ-5 (66-230)
	шт.
	4
	
	

	6
	
	Песок
	м3
	14,4
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 25 = 4,7 м3
V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,3 + 0,35 ) / 2 * 0,3 * 100 = 9,7 м3

	7
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	4
	
	

	8
	
	Монтаж металлорукава 

РЗ-ЦПнг-LS 60
	м
	160
	
	

	9
	
	Крепление кабеля при помощи кронштейна стального с резиновым уплотнением 2 1/2" (75-80мм)
	шт.
	120
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	69
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 25 = 21 м3
VТ-2  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.3 + 0.5 ) / 2 * 1.2 * 100 = 48 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	53
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





