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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	160,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,2) х 2,2 х 22,0=160,0 м3


	2
	
	Разработка грунта вручную в местах
пересечений с существующими подземными коммуникациями
	м³
	92,0
	
	Пересечения: V2=(1+1 х 2,2) х 2,2 х 13,0=92,0 м3

	3
	
	Доработка грунта в траншее вручную 
(3% от V1) 
	         м3
	5,0
	
	V3=160,0 х 0,03=5,0 м³

	4
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V4= 0,8 х 0,1 х 29,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	10,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 29,0 = 0,3 м3
V5= (0,8 х 0,4 х 29,0 х 1,1) – (VТр) = 10,0 м3
 (kупл.=1,1)

	6
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	231,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,163 х 0,163 х 6,0 = 0,5 м3
V6 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл.) х 0,95=
=243,0 х 0,95=231,0 м3

	7
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	12,0
	
	V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 =
= 243,0 х 0,05 = 12,0 м3

	8
	
	Лишний грунт
	м³
	14,0
	
	V8 (трубы, футляр, песок) =14,0 м3 

	9
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	14,0
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т и утилизация 
	т
	22,4
	
	14,0 х 1,6=22,4 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	11
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø110х6,6 «питьевая»
	п.м.
	38,0
	131-23-НВК2.СО
	

	12
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø108х4,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  

 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной г/изол.
	п.м.
	3,0
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	13
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной г/изол.
	п.м.
	14,0
	131-23-НВК2.СО
	Пересечение с ж/д путями

	14
	
	Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-100 (DN100) 30ч39р

Московский завод «Водоприбор»
	шт.
	2
	131-23-НВК2.СО
	В том числе одна штука в цехе 121/18

	15
	
	Монтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-88
	шт.

кг
	1

41,7
	131-23-НВК2.СО
	

	16
	
	Монтаж фланцев стальных плоских приварных DN100 мм  PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2

7,92
	131-23-НВК2.СО
	На трубе в цехе 121/18

	17
	
	Монтаж фланца свободного металлического  

Dу 100 мм (для труб ø110 мм)
	шт.

кг
	1

4,03
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	18
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	1

0,422
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	19
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	20
	
	Монтаж отвода стального приварного 45°
325х7,0 мм ГОСТ 17375-2001
	шт.

кг
	1

39,0
	131-23-НВК2.СО
	

	21
	
	Монтаж отвода стального приварного 90°
108х4,0 мм ГОСТ 17375-2001
	шт.

кг
	1

2,5
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	22
	
	Монтаж отвода ПЭ SDR17 165°

110х6,6 мм 
	шт.


	1

	131-23-НВК2.СО
	

	23
	
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС 110/108 мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	24
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,0
	131-23-НВК2.СО
	

	25
	
	Сверление отверстия алмазным буром ∅300 мм в существующем фундаменте толщиной 400 мм цеха 121/18
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	26
	
	Установка гильзы Ду159х4 мм L=560 мм
	шт.

кг
	1

8,6
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	27
	
	Устройство кольца из листа 300х300х3 (Дн=260 мм, Дв=160 мм)
	шт.

кг
	1

2,1
	131-23-НВК2.СО
	

	28
	
	Заделка отверстия в фундаменте бетоном 

кл. В20, W6
	м3
	0,03
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	29
	
	Заполнение межтрубного пространства мастикой УМС-50
	м3
кг
	0,01

3,0
	131-23-НВК2.СО
	Расход материала – 2 кг на 1 п.м.

	30
	
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная
	кг
	3,0
	131-23-НВК2.СО
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	31
	
	Демонтаж существующей конструкции бетонного пола 
	м2

м3
	1

0,3
	
	

	32
	
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	
	

	33
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	2
	
	

	
	
	Восстановление конструкции пола
	
	
	
	

	34
	
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	1
	
	

	35
	
	Устройство подготовки из бетона класса В10 толщиной 100 мм
	м3
	0,1
	
	

	36
	
	Устройство пола из бетона класса В20
	м3

м2
	0,2

1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





