Ответы на замечания к ВР по узлу 131-23-НВК 4
	№
п.п.
	Содержание замечания
	Ответ на замечание

	1.
	Лист 3 п.28 – указать вес демонтируемой трубы, а где земляные работы для того чтобы произвести демонтаж? Я так понимаю большая часть трубопровода перекладывается на том же месте, значит разрабатывать механизировано его до проектной отметки нельзя, мех. разработка прекращается за 0,5 м до колодца , 0,3м  до демонтируемой трубы, и разрабатывается вручную, так же не увидела объем грунта разработанного вручную в местах пересечения коммуникаций. Доработка грунта вручную д.б. только на новых участках. 

	- В скорректированной Ведомости объемов работ 131-23-НВК4.ВР на листе 4,  п. 28 указан общий вес керамической трубы, подлежащей демонтажу.
- А почему разрабатывать грунт механизированным способом до проектной отметки нельзя? Ведь трубы подлежат демонтажу и утилизации без дальнейшего их использования, поэтому разработку грунта можно вести вплоть до извлечения старых труб.
- Почему доработка грунта вручную должна производиться только на новых участках? А разве не требуется выровнять основание траншеи после извлечения старых труб под насыпь песчаной подушки, разработка грунта вблизи колодцев? В доработку грунта входят эти работы.


	2.
	Лист 1 п.1 указано грунт техногенный влажный, УГВ на профиле не указан.
	Согласно геологическому отчету 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ГП2 (лист 1) грунты неводонасыщенные (скважины 32-34), грунтовые воды встречены на глубине 4,7 м (скважины 25, 26). В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на листе 1,  п. 1 удалено упоминание о влажности грунта. 
 

	3.
	Отсутствует решение по креплению стенок , местами глубина траншеи достигает 3,68 м

	Проект производства работ (ППР) разрабатывает строительно-монтажная организация.

	4.
	Так же не выделен объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м, с такой глубины лопатой грунт не выкинешь

	Объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м не выделяется.

	5.
	Лишний грунт 136,36*1,9=259,08 тн, у Вас 245,21 почему?

	Объемный вес грунта нарушенной структуры не может составлять 1,9 т/м3 – это грунт природный слежавшийся, в данном случае принят объемный вес 1,6 т/м3.


	6.
	Лист 3 подготовка-гравийно-щебеночная не увидела её в ВР

	В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на каждом участке трубопровода подсчитан объем щебеночного основания в траншее. 

	7.
	А как копаем под сущ. Путями?

	Пересечения с действующими ж/д путями на проектируемых участках канализации отсутствуют. Старые пути подлежат демонтажу. Пересечение с вновь прокладываемыми путями осуществляется рытье траншеи открытым способом и применением стальных футляров.

	8.
	ВР лист2 п.8 ,9 это с какого перепуга мы на прокладываемую трубу так извращаемся, футляр обычный проложили, трубу протащили, исключить, аналогично п.6,7 лист 4 ВР, аналогично и дальше п.8,9,12,13 лист 6

	В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на всех участках канализации аннулированы пункты с объемами работ по разрезанию, свариванию стальных футляров  и добавлены объемы по протаскиванию труб в футляры.

	9.
	ВР лист 2 п.10 указать марку раствора, аналогично п.8 лист 4, лист 6 п.10 ,14 и т.д. везде (М100)

	Во всех пунктах, где указано заполнение футляров цементно-песчаным раствором, указана его марка М100. 

	10.
	Лист 1 ОУ прим. 10 заделка концов труб не увидела в ВР и в смете

	В «Общих указаниях» на чертеже 131-23-НВК4 (лист1) в п.10 говорится о заполнении межтрубного пространства в футлярах. Объем цементно-песчаного раствора учтен в ВР. 

	11.
	Нет работ по просверливанию отверстий в новых колодцах для прохождения труб

	Сверления отверстий для прохода труб при возведении новых колодцев не требуется. В соответствии с типовым проектом 902-09-22.84, ал.II трубы заходят в бетонный лоток. 

	12.
	Лист3 проекта, на профиле указаны виды траншей и основание там указано 0,3 м, а в ВР везде указано 0,15 м , где верно, по чем считать?

	В соответствии с согласованными техническими решениями проекта (черт. 131-23-НВК4, лист 3) в «Ведомости объемов работ» изменена толщина слоя песчаной подушки с 0,15 м на 0,3 м. 

	13.
	Не учтена погрузка, вывоз и утилизация демонтируемого материала  п.34-36 лист 8, указать вес демонтируемой трубы п.34,35

	Вес демонтируемых труб в скорректированной «Ведомости объемов работ» указан. В сметной документации принимается расценка на сопутствующие работы при демонтаже трубопровода (погрузка, вывоз, утилизация).

	14.
	ВР п.19,20 лист 10 задвоение, лист 4 проекта только 6 (3+3)

	При корректировке «Ведомости объемов работ» исключены лишние ж.б. элементы.

	15.
	Лист 11 п.23 поясните, труба 315 , зачем нам муфты 194 , наверное д.б. 365 ? 

	В скорректированной «Ведомости объемов работ» на листе 13 п.23 изменён диаметр защитной муфты с D=194 мм на D=365 мм. 

	
	
В скорректированную «Ведомость объемов работ» 131-23-НВК4.ВР внесены дополнения и уточнения.




