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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (участок 9 – 9а – 9б)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№ 131-23-НВК4 л.2, л.3, л.4
№ 131-23-НВК4.СО
	

	1
	
	Разработка грунта II группы в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3). 
	м³
	631,0
	
	Выемка грунта под трубы:  V1=(0,815+1*3,1)*3,1*52,0=631,0 м3
hср=2,7 м (по профилю); с учетом песчаной подушки и щебеночной подготовки h=3,1 м;
Под колодцы:  V2=2,2*2,2*0,3*2 шт.=3,0 м3

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	19,0
	
	V2=634*0,03=19,0 м3
В том числе объем грунта, разработанного вблизи стенок колодцев. Пересечения с существующими коммуникациями отсутствуют.

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0,30 м
	         м3
	5,0
	
	V=0,815*0,3*(50-28)=0,815*0,3*22=5,0 м3

	4
	
	Засыпка вручную песком с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95
	         м3
	126,0
	
	

	5
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	V=2,0*2,0*0,1*2 шт.=0,8 м3

	6
	
	Устройство щебеночного  основания под трубопровод h=0,1 м вручную
	м³
	2,1
	
	V=0,42*0,1*50,0=2,1 м3

	7
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100
	м³
	2,32
	
	(3,14*0,1812-3,14*0,082)*28=2,32 м3

	8
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) 
	м³
	484,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,95=

=(634+19-144,0)*0,95=484,0 м3




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%) 
	м³
	25,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,05=

=(634+19-144,0)*0,05=25,0 м3

	10
	
	Лишний грунт 
	м³
	144,0
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,189 х 0,189 х 28,0=3,14 м3

VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 24,0=0,48 м3
Песок: 126,0+5,0= м3

Колодцы: πr2h*шт.=3,14*0,58*0,58*2,73*2=5,77 м3
Плиты днищ: πr2h*шт.=3,14*0,75*0,75*0,1*2=

=0,35 м3
Щебень: 0,8+2,1=2,9 м3
Vлишн.=3,14+0,48+131,0+5,77+0,35+2,9=144,0 м3

	11
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3
	т
	230,4
	
	Объемный вес грунта наруш. структуры γ=1,6 т/м3
144,0*1,6=230,4 т

	12
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км  автосамосвалом КАМАЗ г.п. 10 т 
и утилизация отходов 4-5 кл.оп.. 
	м³
	144,0
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4,

131-23-НВК4.СО
	

	13
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 в траншее
	п.м.
	52
	
	В том числе в футляре 28,0 м

	14
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х8,0 мм ГОСТ 10704-91 (футляр) ст.20
	п.м.
	28
	
	

	15
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	28
	
	

	16
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм
	шт.
	6
	
	

	
	
	Устройство колодца 

из сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК4,л.2,3,4,

131-23-НВК4.С
	

	17
	
	Установка плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

900

0,36
	
	масса 450*2=900 кг;   бетон  0,18*2=0,36 м3

	18
	
	Установка плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

500

0,2
	
	масса 250*2=500 кг;  бетон  0,1*2=0,2 м3

	19
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	3

1800

0,72


	
	масса 600*3=1800 кг;   бетон  0,24*3=0,72 м3

	20
	
	Установка кольца стенового КС 10.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	2

800

0,32


	
	масса 400*2=800 кг;  бетон 0,16*2=0,32 м3 

	21
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	2

200

0,04


	
	масса 50*4=200 кг;  бетон 0,02*2=0,04 м3


	22
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	2

260

0,1


	
	масса 130*2=260 кг;  бетон 0,05*2=0,1 м3

	23


	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2

240
	
	масса 120*2=240 кг

	23а
	
	Лоток (9а,9б)
	м3
	0,72
	
	0,36+0,36

	24
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт.


	5
	
	

	25
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1

19,5
	
	

	26
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-05)
	шт.

кг
	1

22,6
	
	

	27
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	5,49

15,7
	
	

	28
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	31,4

15,7
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, л.3, л.4
	

	29
	
	Демонтаж существующей канализации Ду150, керамика
	п.м.

кг

м3
	52

832

0,49
	
	52,0 / 1,5 * 24 кг = 832,0 кг

(керамические изделия 1,7т/м3)

	30
	
	Демонтаж сущ. канализационного колодца Ду1000 мм в составе:
	шт.


	1
	
	Количество и тип демонтируемых  элементов уточняется в ходе демонтажных работ.

	31
	
	 Демонтаж плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	1

450

0,18


	
	масса 450 кг;   бетон  0,18 м3

	32
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	1

250

0,1
	
	масса 250 кг;   бетон  0,1 м3

	33
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	2

1200

0,48


	
	 масса 600*2=1200 кг;  бетон  0,24*2=0,48 м3

	34
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	1

400

0,16
	
	масса 400 кг;  бетон  0,16 м3

	35
	
	Демонтаж кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3

	1

50

0,02
	
	масса 50 кг;  бетон  0,02 м3

	36
	
	 Демонтаж кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3


	1

130

0,05
	
	масса 130 кг;  бетон  0,05 м3

	37
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1

120
	
	

	38
	
	Погрузка  строительного мусора 4-5 класса опасности в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3 :
Механизированным способом -

В ручную -
	т
	2,65
0,782
	
	(0,832+0,45+0,25+1,2+0,4+0,05+0,13+0,12)*0,8
(0,832+0,45+0,25+1,2+0,4+0,05+0,13)*0,2+0,12

	39
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние 1 км
	т


	0,12
	
	120/1000

	40
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км  автосамосвалом КАМАЗ г.п. 10 т и утилизация 
	м3

	1,48
	
	 0,099*10+0,49



	
	
	Хозбытовая канализация (участок 10 – 10А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	41
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	292,0
	
	Выемка грунта под трубы:  V1=(0,815+1*2,74)*2,74*30,0=292,0 м3
hср=2,34 м (по профилю); с учетом песчаной подушки и щебеночной подготовки h=2,74 м.

	42
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	9,0
	
	V2=292,0*0,03=9,0 м3

В том числе объем грунта, разработанного вблизи стенок колодцев. Пересечения с существующими коммуникациями отсутствуют.

	43
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0,30 м
	         м3
	2,8
	
	V=0,815*0,3*(30-18,6)=0,815*0,3*11,4=2,80 м3

	44
	
	Устройство щебеночного  основания под трубопровод h=0,1 м вручную
	м³
	1,2
	
	V=0,42*0,1*30,0=1,2 м3

	45
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95
	         м3
	69,5
	
	

	46
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100
	м³
	1,54
	
	(3,14*0,1812-3,14*0,082 )*18,6=1,54 м3

	47
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	м³
	214,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,95=

=(292,0+9,0-76,0)*0,95=214,0 м3

	48
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%) 
	м³
	11,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,05=

=(292,0+9-76,0)*0,05=11,0 м3

	49
	
	Лишний грунт 
	м³
	76,0
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,189 х 0,189 х 18,6=2,1 м3

VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 11,4=0,23 м3
Песок: 2,8+69,5=72,3 м3

Щебень: 1,2 м3

Vлишн.=2,1+0,23+72,3+1,2=76,0 м3

	50
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	т
	121,6
	
	Объемный вес грунта наруш. структуры γ=1,6 т/м3
76,0*1,6=121,6 т

	51
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  30 км  автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 

и утилизация отходов 4-5 кл. оп..
	м³
	76,0
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	52
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31
	
	В том числе 18,6 м в футляре

	53
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х8,0 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20
	п.м.
	18,6
	
	

	54
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	18,6
	
	

	55
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм
	шт.
	3
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	56
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт.

кг


	2

1,05
	
	Колодцы существующие, отверстия для прохода труб имеются.

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4
	

	57
	
	Демонтаж существующей канализации 

Ду150 мм, керамика
	п.м.

кг

м3
	31

496

0,29
	
	31,0 / 1,5 * 24,0 кг=496,0 кг

(керамические изделия 1,7т/м3)

	58
	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,496
	
	

	59
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора
	м3
	0,29
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Хозбытовая канализация (участки 11сущ. – 12;  К сущ.1 - 11 г)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	60
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3) 
	м³
	1186
	
	УЧАСТОК 11-12

Под трубы:V1=(0,815+1*2,55)*2,55*131,0=1124,1м3
hср=2,15 м (по профилю); с учетом песчаной подушки и щебеночной подготовки h=2,55 м;

Под колодцы ø1000 мм:  

V2=2,2*2,2*0,3*5 шт.=7,3 м3
УЧАСТОК Ксущ.-11г

Под трубы:  V3=(0,815+1*1,6)*1,6*14,0=54,1 м3
hср=1,2 м (по профилю); с учетом песчаной подушки и щебеночной подготовки h=1,6 м

V= V1+ V2+ V3=1124,1+7,3+54,1=1186,0 м3

	61
	
	Разработка грунта вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями
	м³
	148
	
	УЧАСТОК 11-12

V4=(0,815+1*2,55)*2,55*15,0=128,7 м3
УЧАСТОК Ксущ.-11г

V5=(0,815+1*1,6)*1,6*5,0=19,3 м3
V= V4+ V5=128,7+19,3=148,0 м3

	62
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	36
	
	V2=1186,0*0,03=36,0 м3
В том числе объем грунта, разработанного вблизи стенок колодцев.

	63
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0,3 м
	         м3
	28,12
	
	V=0,815*0,3*(131,0-16,0)=0,815*0,3*115=28,12 м3

	64
	
	Устройство щебеночного  основания под трубопровод h=0,1 м вручную
	м³
	6,0
	
	V=0,42*0,1*(131+15)=6,0 м3

	65
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95
	         м3
	432,0
	
	

	66
	
	Устройство щебеночного основания h=0,1 м вручную под колодцы ø1000 мм
	м³
	2,0
	
	V=2,0*2,0*0,1*5 шт.=2,0 м3

	67
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530х10,0)
	м³
	2,02
	
	(3,14*0,255*0,255*16)-(3,14*0,158*0,158*16)=2,02

	68
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором М100

 (для футляра 377* 8,0 мм)
	м³
	1,16
	
	V=(3,14*0,181*0,181*)-(3,14*0,08*0,08*14)=1,16 м3

	69
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) 
	м³
	846,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,95=(1186+148+36-479)*0,95=

=846,0 м3

	70
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%) 
	м³
	45,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн.)*0,05=(1186+148+36-479)*0,05=

=45,0 м3

	71
	
	Лишний грунт 
	м³
	479,0
	
	Vфутл.= πr2L= =(3,14*0,265*0,265*16,0)+(3,14*0,189*0,189*14,0)=

=3,53-1,57=1,96 м3

VТр.= πr2L=3,14*0,158*0,158*(131,0-16,0)=9,0 м3
Песок: 28,0+432,0=460,0 м3

Щебень: 6+2=8,0 м3

Vлишн.=1,96+9,0+460,0+8,0=479,0 м3

	72
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3
	т
	766,4
	
	Объемный вес грунта наруш. структуры γ=1,6 т/м3
479,0*1,6=766,4 т

	73
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  30 км автосамосвалом КАМАЗ г.п. 10 т 

и утилизация отходов 4-5 кл.оп.
	м³
	479,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	74
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	131
	
	В том числе в футляре 16,0 м

	75
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	15
	
	Перекладка выпуска Ду150 мм

	76
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 530х10,0 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 в траншее
	п.м.
	16
	
	

	77
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х8,0 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 в траншее
	п.м.
	14
	
	

	78
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	16
	
	

	79
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	14
	
	

	80
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм
	шт.
	3
	
	

	81
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм
	шт.
	3
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	82
	
	Установка плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

  2250

0,9
	
	 масса 450*5=2250 кг;  

бетон 0,18*5=0,9 м3

	83
	
	Установка плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

  1250

0,5 
	
	масса 250*5=1250 кг;  

 бетон 0,1*5=0,5 м3

	84
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

3000

1,2
	
	Масса 600*5=3000 кг;  бетон 0,24*5=1,2 м3

	85
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	10

500

0,2
	
	Масса 50*10=500 кг;  бетон 0,02*10=0,2 м3

	86
	
	Установка кольца стенового КС10.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	4

1600

0,64
	
	Масса 400*4=1600 кг;   бетон 0,16*4=0,64 м3

	87
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	5

600
	
	Масса 120*5=600 кг

	87а
	
	Лоток (11а,11б,11в,11г,12)
	м3
	2,77
	
	0,55*3+0,56*2=2,77

	88
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт.
	10
	
	

	89
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт.
	2
	
	

	90
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-01)
	шт.

кг
	1

9,7
	
	

	91
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-02)
	шт.

кг
	1

12,9
	
	

	92
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03)
	шт.

кг
	2

32,4
	
	16,2*2=32,4 кг

	93
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1

19,5
	
	

	94
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	11

31,4
	
	

	95
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	62,8

31,4
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	№131-23-НВК4,л.2, 3, 4
	

	96
	
	Демонтаж чугунной трубы Ду 300 мм 
	п.м.

кг
	135

11502
	
	Вес 1 п.м. трубы Ду 300 мм – 85,2 кг

	97
	
	Демонтаж чугунной трубы Ду150 мм
	п.м.

кг
	11

370,7
	
	Вес 1 п.м. трубы Ду 150 мм – 33,7 кг

	98
	
	Демонтаж сущ. канализационных колодцев Ду1000 мм в составе:
	шт.


	5
	
	Количество и тип демонтируемых  элементов уточняется в ходе демонтажных работ.

	99
	
	 Демонтаж плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

2250

0,9
	
	Масса 450*5=2250 кг;  бетон 0,18*5=0,9 м3

	100
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

1250

0,5
	
	Масса 250*5=1250 кг;  бетон 0,1*5=0,5 м3

	101
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	10

6000

2,4
	
	Масса 600*10=6000 кг;  бетон 0,24*10=2,4 м3

	102
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

2000

0,8
	
	Масса 400*5=2000 кг;  бетон 0,16*5=0,8 м3

	103
	
	Демонтаж кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

250

0,1
	
	Масса 50*5=250 кг;  бетон 0,02*5=0,1 м3

	104
	
	 Демонтаж кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

650

0,25
	
	Масса 130*5=650 кг;  бетон 0,05*5=0,25 м3

	105
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	5

600
	
	Масса 120*5=600 кг

	106
	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	11,873
	
	135*85,2/1000+11*33,7/1000

	107
	
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
	т
	0,6
	
	120*5/1000

	108
	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 
	т
	12,375
	
	0,495*10*2,5

	109
	
	Перевозка мусора строительного на расстояние 1 км
	т
	12,473
	
	11,873+0,6

	110
	
	Перевозка на 30 км и утилизация строительного мусора
	м3
	4,95
	
	0,495*10

	
	
	Хозбытовая канализация (участки 12  - 12А – 12Б – 13;  Корпус 417 – 12б)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	111
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3).
	М³
	1190,0
	
	Выемка грунта под трубы:

V1=(0,815+1*3,51)*3,51*78,0=1184,1 м3
hср=3,11 м (по профилю); с учетом песчаной подушки и щебеночной подготовки h=3,51 м.

Выемка грунта под колодцы ø1500 мм:  

V2=3,2*3,2*0,3*2 шт.=6,14 м3
V= V1+ V2=1184,1+6,14=1190,0 м3

	112
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	36,0
	
	V3=1190,0*0,03=36,0 м3
В том числе объем грунта, разработанного вблизи стенок колодцев.

	113
	
	Разработка грунта вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями
	м³
	61,0
	
	V4=(0,815+1*3,51)*3,51*4,0=61,0 м3

	114
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0,30 м
	         м3
	12,71
	
	V5=0,815*0,3*(78,0-26,0)=0,815*0,3*52,0=12,71 м3

	115
	
	Устройство щебеночного основания под трубопровод h=0,1 м вручную
	м³
	3,0
	
	V6=0,42*0,1*73,0=3,0 м3

	116
	
	Засыпка песком вручную с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95
	         м3
	639,87
	
	

	117
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	1,25
	
	2,5*2,5*0,1*2 шт.=1,25 м3

	118
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементно-песчаным раствором М100

(для футляра 530х10,0)
	м³
	3,27
	
	(3,14*0,255*0,255*26)-(3,14*0,158*0,158*26)=3,27

	119
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) 
	м³
	574,0
	
	V=(Vвыем.-Vлишн)*0,95 = 

=(1190+36+61-683)*0,95=574,0 м3

	120
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%) 
	м³
	30,0
	
	V=Vвыем.- Vлишн)*0,05 =

=(1190+36+61-683)*0,05=30,0 м3

	121
	
	Лишний грунт 
	м³
	683,0
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14*0,265*0,265*26,0=5,73 м3

VТр.= πr2L= 3,14*0,158*0,158*(78-26-4)=3,76 м3
Песок: 639,87+12,71=652,6 м3

Колодцы: πr2h*шт.=3,14*0,84*0,84*3,6*2=15,95 м3
Плиты днищ: πr2h*шт.=3,14*1,0*1,0*0,12*2=

=0,75 м3;

Щебень: 3,0+1,25=4,25 м3
Vлишн.=5,73+3,76+652,6+15,95+0,75+4,25=683,0 м3

	122
	
	Погрузка  лишнего грунта 
	м³
	683,0
	
	

	123
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  30 км и утилизация отходов 4-5 кл.оп.
	т
	1092,8
	
	Объемный вес грунта нарушенной структуры

γ=1,6 т/м3
683,0*1,6=1092,8 т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК4, л. 2, 3, 4,

131-23-НВК4.СО
	

	124
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	78,03
	
	

	125
	
	Прокладка труб  ВУС, ЦПП стальных электросварных 530х10 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 в траншее
	п.м.
	26
	
	

	126
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 
	п.м.
	26
	
	

	127
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм
	шт.
	5
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4

131-23-НВК4.СО
	

	128
	
	Установка плиты днища ПН15 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

   1900

0,76
	
	масса 950*2=1900 кг; 

бетон 0,38*2=0,76 м3

	129
	
	Установка плиты перекрытия 1ПП15-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

   1360 
0,54 


	
	масса 680*2=1360 кг;

бетон 0,27*2=0,54 м3

	130
	
	Установка кольца стенового КС 15.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	6

6000

         2,4
	
	масса 1000*6=6000 кг;

бетон 0,4*6=2,4 м3

	131
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	5

250

0,1
	
	Масса 50*5=250 кг;   бетон  0,02*5=0,1 м3

	131а
	
	Лоток (12а,12б)
	м3
	3,4
	
	1,7*2

	132
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2

240
	
	120*2=240 кг

	133
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 315 мм)
	шт.


	7
	
	

	134
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-07)
	шт.

кг
	2

71,4
	
	35,7*2=71,4 кг

	135
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	5,49

15,7
	
	

	136
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	31,4

15,7
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	№131-23-НВК4, л.2, 3, 4
	

	137
	
	Демонтаж чугунной трубы Ду150 мм
	п.м./кг
	47/1583,9
	
	Вес 1 п.м. трубы Ду 150 мм – 33,7 кг

	138
	
	Демонтаж существующих колодцев  

Нср.=2,6 м  Ду1000 мм
	шт.
	2
	
	Количество и тип демонтируемых  элементов уточняется в ходе демонтажных работ.

	139
	
	 Демонтаж плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

900

0,36
	
	Масса 450*2=900 кг;  бетон 0,18*2=0,36 м3

	140
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

500

0,2
	
	Масса 250*2=500 кг;  бетон 0,1*2=0,2 м3

	141
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	4

2400

0,96
	
	Масса 600*4=2400 кг;  бетон 0,24*4=0,96 м3

	142
	
	Демонтаж кольца стенового КС 10.6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

800

0,32
	
	Масса 400*2=800 кг;  бетон 0,16*2=0,32 м3

	143
	
	Демонтаж кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

100

0,04
	
	Масса 50*2=100 кг;  бетон 0,02*2=0,04 м3

	144
	
	 Демонтаж кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг

м3
	2

240

0,1
	
	Масса 130*2=240 кг;  бетон 0,05*2=0,1 м3

	145
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2

240
	
	Масса 120*2=240 кг

	146
	
	Погрузка при автомобильных перевозках м/к с погрузкой вручную
	т
	1,824
	
	1583,9/1000+120*2/1000 

	147
	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 
	т
	4,94
	
	0,9+0,5+2,4+0,8+0,1+0,24 

	148
	
	Перевозка м/к самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	1,824
	
	 1583,9/1000+120*2/1000

	149
	
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами на 30 км и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	1,98
	
	0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2 





