| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт» 02-01-05 на сумму 7 054 813,38 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2024 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | ответы |  |
|  |  | К=1,15 не распространяется на работы в помещении |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В ВОРе не указана ссылка на чертеж, где можно увидеть тот или иной узел, ВОР не по образцу АО ТМХ (материалы отдельной строкой не указываются) |  |  |  |  | Скорректировано |  |
|  | 3,8,12,16,21,26,29,62,67,72,77,82,85 | Исключить, не подтверждено проектом/ВОР |  |  |  |  | исправлено |  |
|  | 4,9,13,17,22,63,68,73,78 | Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-24.1.02.01-0016/15/17/19 и т.д. |  |  |  | 3,7,10,13,17,57,62,66,70 | исправлено |  |
|  | 18 | Объем не соответствует проекту, завышен в 100 раз |  |  |  | 14 | исправлено |  |
|  | 18,23,79,123 | Материал не соответствует проекту, не 100 мм, а 1000 мм, ФССЦ-01.7.15.12-0014; ФССЦ-01.7.15.12-0013 разделить объем на 2 |  | П.24 спецификации |  | 14,18,71,118 | исправлено |  |
|  | 25 | Объем не соответствует проекту |  |  |  | 20 | исправлено |  |
|  |  | ВОР п.21-23 задвоение с п.8-10, исключить |  |  |  |  | Не принимается, задвоения нет |  |
|  |  | Проект лист 4 в ВОРе в примечании не выделен трубопровод прокладываемый выше 3 м |  | Лист 4 проекта |  |  | Скорректировано |  |
|  | 30,86 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-18.1.09.08-0002 |  |  |  | 23,76 | исправлено |  |
|  |  | ВОР и спецификация указать полную марку кранов п.12-15,п.26 ; п.11 дополнить марку |  |  |  |  | Скорректировано |  |
|  | 35 | Материал не соответствует проекту, ФССЦ-18.1.09.08-1046 |  |  |  | 28 | исправлено |  |
|  | 39 | Материал не соответствует проекту, ФССЦ-18.1.09.08-1044 |  |  |  | 31 | исправлено |  |
|  | 36,40,44 | Исключить, учтено в п.34,38,42 |  |  |  |  | исправлено |  |
|  | 43 | Материал не соответствует проекту, ФССЦ-18.1.09.08-1042 |  |  |  | 34 | исправлено |  |
|  | 45 | Не учтены фланцы |  |  |  | 37 | исправлено |  |
|  | 52-57 | Марка материала не соответствует проекту |  | См.п.25 спецификации |  | 47-52 | Взято применительно |  |
|  | 62 | Исключить, не подтверждено проектом |  |  |  |  | исправлено |  |
|  | 78 | Не верно принят объем , завышен в 10 раз |  | См. п.26,4 ВОР |  | 70 | исправлено |  |
|  | 63 | Не верно принят объем |  | См. п.26.1 |  | 57 | исправлено |  |
|  | 64,74 | Не верно подобран аналог, цена занижена более чем в 10 раз, расценить по прайсу |  | https://makipa.ru/product/kompensator-silfonnyy-td-proton-energiya-akva-du-50-16-bar/?roistat=direct5_search_95631133_rsMasterGroup_rsMasterBanner_---autotargeting&yclid=9235672907769446399 |  | 59,67 | исправлено |  |
|  | 69 | Марка материала не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1048 |  |  |  | 63 | исправлено |  |
|  | 88 | Не корректно посчитан объем , Работу внести в ВОР (п. 88 сметы Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ) |  | См. спец.п.3 лист 3 |  | 78 | Исправлено; Скорректировано |  |
|  | 92 | Исключить, учтено в п.90, объем завышен в 100 раз |  |  |  |  | исправлено |  |
|  | 91 | Заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1046 |  |  |  | 81 | исправлено |  |
|  | 95,99 | Заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1044/42 |  |  |  | 84,7 | исправлено |  |
|  | 96,100 | Исключить, учтено в п.94,98 |  |  |  |  | исправлено |  |
|  | 101 | Не корректно взят объем , разделить на ФЕР16-05-001-02 и ФЕР24-01-033-02 |  |  |  | 88,91 | исправлено |  |
|  | 103 | Не корректно подобран аналог, цена занижена, не учтен терморегулирующий привод |  | https://lunda.ru/catalog/category/c13147/product/klapan-honeywell_35651.html |  | 92 | исправлено |  |
|  |  | ВОР и п.10 лист 3 спецификации дополнить марку (серия KR и цифры там ещё) |  |  |  |  | Скорректировано |  |
|  | 101 | Не учтены фланцы, материал принять по прайсу |  |  |  | 90 | исправлено |  |
|  | 104 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР24-01-033-02 |  |  |  | 93 | исправлено |  |
|  | 107 | Заменить на ФССЦ-18.2.06.08-0015, объем откорректировать |  | См. ВОР п.19 лист 6 |  | 96 | исправлено |  |
|  | 108 | Не верно посчитан объем , откорректировать согласно проекту |  | См.ВОР п.27.1 |  | 100 | исправлено |  |
|  | 109-113 | Не учтена норма расхода, марка материала не соответствует проекту |  |  |  | 101-105 | Норма расхода добавлен, материал взять применительно |  |
|  | 116 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР16-02-005-05, выделить трубопровод прокладываемый на высоте свыше3 м до 5 м, св. 5 до 8м, см.аксанометрию водопровода (указать в примечании в ВОРе) |  | См.ВОР п.1 лист 8 |  | 108,111 | Исправлено; Скорректировано |  |
|  | 117 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.7.01.04-0005 |  |  |  | 109,112 | исправлено |  |
|  |  | В ВОРе не указана окраска масляной краской за 2 раза см. спецификация лист 5 п.1,2 примечание |  |  |  | 122,123 | Добавлено в ВОР |  |
|  | 118,122 | Исключить не подтверждено проектом, учесть хомуты ФССЦ-24.1.02.01-0024, ФССЦ-24.1.02.01-0018 |  | П.6.1.6,3лист 5 спецификации |  | 110,113,117 | исправлено |  |
|  | 119 | Не верно указан объем , откорректировать согласно проекта |  |  |  | 114 | исправлено |  |
|  | 120 | Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР16-02-005-02 |  |  |  | 115 | исправлено |  |
|  | 121 | Материал не соответствует проекту |  |  |  | 116 | исправлено |  |
|  | 126 | Заменить на ФССЦ-23.1.02.07-0002 |  |  |  | 121 | исправлено |  |
|  | 128 | Марка краски не подтверждена проектом, указать в ВОРе марку краски (Противопожарный водопровод В2) |  |  |  | 123 | Скорректировано |  |
|  | 125 | Внести в ВОР ,как работу (п.5.4 ВР) |  |  |  | 120 | Скорректировано |  |
|  | 129 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР16-05-001-03 |  |  |  | 124 | исправлено |  |
|  | 130 | Материал не соответсвует проекту |  |  |  | 125 | Исправлено, взято по прайсу |  |
|  | 131 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР16-08-001-02, вес шкафа 14 кг, вес указать в ВОРе , в проекте |  |  |  | 126 | Исправлено, Скорректировано |  |
|  | 136 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР16-07-001-01, п.133,138,137, исключить |  | П.4 специф. Лист5 |  | 130 | исправлено |  |
|  | 134 | Оставить только 33*10, остальное учтено в расценке на монтаж крана, диаметр не соответствует проекту, ФССЦ-18.3.01.02-0031 |  |  |  | 128 | исправлено |  |
|  | 135 | Не учтены ТР и ЗСР, в обосновании указать номер счета , кп , подтвердить стоимость |  |  |  | 129 | исправлено |  |
|  | 139 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР24-01-033-01 прим. |  |  |  | 131 | исправлено |  |
|  | 140 | Материал не соответствует проекту , заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1040 |  |  |  | 132 | исправлено |  |
|  | 154,159 | Не корректно применен объем, завышен в 10 раз |  |  |  | 146,152 | исправлено |  |
|  | 156 | Не корректно применена расценка, заменить ФЕР17-01-003-01 |  |  |  | 149 | исправлено |  |
|  | 162 | Не корректно подобран аналог, цена занижена в 10 раз, применить по прайсу |  | https://glavsnab.net/reviziya-prochistka-pp-b-korichnevaya-dn-110-b-nap-dlya-npvkh-i-pp-h-hl-hl98.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3DHL%252098 |  | 156 | исправлено |  |
|  | 168,170 | Объем не соответствует проекту. Не вено подобран аналог, цена занижена в 6 раз |  | https://lunda.ru/catalog/category/c1373/product/trap-dn50-primus-hl310npr_5027.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=HL_brand_s&utm_term=трап%20hl310npr&utm_content=gtype%7Ctov_skl%7Csrc%7Csearch%7Cdvc%7Cdesktop&yclid=18083230127719710719 |  | 162,164 | Исправлено, взято по прайсу |  |
|  | 172 | Не учтены ТР и ЗСР, подтвердить стоимость |  |  |  | 166 | исправлено |  |
|  |  | ВОР п.24, лист3 почему 13 гофр для унитазов, если унитазов 12 шт, аналогично смесителей на умывальник 22 шт, подводки 23*2 |  |  |  |  | Количество унитазов – 12 шт. Скорректировано |  |
|  |  | В ВОРе и смете не учтены смесители для умывальника в кол-ве 22 шт (монтаж и стоимость) |  | Лист1 спец. СО2 п.14 |  |  | Добавлены гибкие подводки, смеситель в комплекте с умывальником; Скорректировано |  |
|  | 173 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-03-002-01 |  |  |  | 167 | исправлено |  |
|  | 174 | Не корректно подобран аналог, расценить по прайсу |  | https://lunda.ru/catalog/category/c987/product/klapan-hl_3319.html?active=CATEGORY |  | 169,170 | исправлено |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.