## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-10 "АБК. Отопление вентиляция и кондиционирование " на сумму 9 267 286,24 с НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ОВ1
Дата |  |  |  |  | 2024-02-06
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
| Общее | К проекту 130-23-ОВ1.СО отсутствует ВОР. Проверка сметного расчета произведена на основании проекта 130-23-ОВ1 | п.п. 3.1.1 Инструкции АО "ТМХ" |  | Объемы работ добавлены в комплект
| Общее | Исключить из расчета затраты на производство в зимнее время, и НДС будут учтены в ССР | п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ
| Общее | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в здании, а не на открытой площадке предприятия | п.п. 3.1.2.3 п. 3.1.2, а также п.п. 3.1.14.3 п. 3.1.14 Инструкции АО "ТМХ"
Система отопления С1
| 2-6, 8,10, 49, 60, 61, 84 | По данным позициям отсутствуют вообще, либо оформлены не надлежащим образом документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов | п.п. 3.3.1.7.2 п 3.1.7; п.п. 3.1.8.2 п.3.1.8 Инструкции АО "ТМХ"
| 1 | Объем не подтвержден проектом/ВОР (указать шт/ кВт) (1,079кВт) теплоотдача одной секции 181Вт
| 9, 16 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-18.1.06.04-0004; ФССЦ-24.1.02.01-0021 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ"
| 2-6 и т.д. | Не учтены ТР и ЗСР | п.3.1.9 инструкции АО ТМХ
| 11.-13 | Перенести у монтажу соответсвующего трубопровода, перепроверить объем.
| 11 | Количество 142 шт. не соответствуе количесту в спецификации 158 шт. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.17
| 14 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР16-02-005-03 | см.ТЧ п.1.16.3.
| 14, 15 | Объем трубопровода 344 м. не соответствуе объему в спецификации 300 м. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.28
| 15 | Материал не соответсвует проекту , заменить наФССЦ-23.7.01.02-0012 | СО п.28
| 17 | Объем не соответсвует проекту (54 шт) | СО п.47
| 17 | Исключить, будет учтено ФССЦ-23.7.01.02-0012
| 18, 19 | Объем трубопровода 40 м. не соответствуе объему в спецификации 60 м. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.29
| 18 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР16-02-005-02 | см.ТЧ п.1.16.3.
| 19 | Материал не соответсвует проекту , заменить наФССЦ-23.7.01.02-0011
| 20, 21 | Объем трубопровода 8 м. не соответствуе объему в спецификации 60 м. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.30
| 22-26 | Объем трубопроводов (6+14+6+14) м. не соответствует объему в спецификации (44+20+40+34) м. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.31-34
| 23, 24, 25, 26 | Материальные ресурсы не соответствуют ГОСТу заявленному в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала. Объем не соответсвует проекту.
|  | Спецификация п.31-34 уточнить ГОСТ точно 10704 или все таки 3262, аналогично п.3 лист 4 спецификации |  |  | ГОСТ 10704
| 27 | Исключить. Стоимость данных работ учтена расценками на монтаж трубопровода, материал разнести к монтажу. | п. 1.16.1. ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001
| 28-30 | Материал не соответсвует проекту, заменить на ФССЦ-07.2.07.11-0003
| 28-30 | Количество 100; 20; 4 шт. не соответствуе количесту в спецификации 92; 32; 12 шт. соответственно | 130-23-ОВ1.СО лист 3 поз. 55, 56, 57
|  | Спецификация п.49-57 указать вес |  |  | вес изделий указан в актуальной спецификации и ВОР
| 31-36 | Количество 50; 8; 4; 4; 2; 2 шт. не соответствуе количесту в спецификации 44; 18; 12; 12; 8; 12 шт. соответственно | 130-23-ОВ1.СО лист 3 поз. 49-54
|  | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-07.2.07.11-0002 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ"
| 37 | Не учтена сборка узлов, ФЕР16-04-005-01, все используемые материалы перенести к расценке, перепроверить объем.
| 40,43. | Аналогично замечанию 37
| 46 | Количество 26 шт. не соответствуе количесту в спецификации 28 шт. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.21
| 49 | Количество 2 шт. не соответствуе количесту в спецификации 6 шт. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.21
| 46-49 | Разнести к монтажу
| 50, 51, 52 | Исключить. Отсутствует в спецификации | 130-23-ОВ1.СО
| 62,63,81 | Количество 2 шт. не соответствуе количесту в спецификации 4 шт. | 130-23-ОВ1.СО лист 2 поз.27
|  | Не корректно применена расценка, воздухоотводчик на резьбе, заменить на ФЕРм11-02-001-01 | https://makipa.ru/product/vozduhootvodchik-danfoss-airvent-du15-ru10/?roistat=direct5_search_14981026443_Водухоотводчики&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&etext&yclid=4962436328641265663
| 64,65-71 | Объем работ в сметном расчете не соответствует объемам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 4 поз.68
| 66 | Заменить ФССЦ-12.2.07.05-0129 на ФССЦ-12.2.07.05-0130 | 130-23-ОВ1.СО лист 4 поз.68
| 72, 73 | Объем работ в сметном расчете не соответствует объемам прокладываемого трубопровода по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 3 поз.28-34
| 74 | Исключить. Стоимость данных работ учтена расценками на монтаж трубопровода | п. 1.16.1. ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001
| 75 | Исключить. Стоимость данных материальных ресурсов учтена позициями 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26 сметного расчета | п. 1.16.5 ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001
|  | В сметном расчете не учтена стоимость позиций 1, 2, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 61, 62, 63, 69 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 1-4
|  | Не учтены работы по заделке отверстий после прохода трубопроводов через стены, перегородки, перекрытия, | п. 1.16.4 ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001 |  | Пробивка отверстий в существующих конструкциях учтены в строительной части проекта. Для заделки пазух добавлена огнезадерживающая пена
|  | Пробивку отверстий для проходжения трубопроводв предусмотреть в ВОРе | п. 1.16.4 ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001 |  | Гильзы для прокладки трубопроводов в новом строительстве закладываются на стадии возведения строительных конструкций. Пробивка отверстий, а также заделка пазух в существующих конструкциях учтены в строительной части проекта.
Теплоснабжение установки П1
| 78 | Исключить, учтено в п.77
| 84 | По данным позициям отсутствуют вообще, либо оформлены не надлежащим образом документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов | п.п. 3.3.1.7.2 п 3.1.7; п.п. 3.1.8.2 п.3.1.8 Инструкции АО "ТМХ"
| 78 | Исключить. Учтено ФССЦ-18.5.13.01-0004 поз. 77 сметного расчета
| 82 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-19.1.02.01-0011 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ"
| 83 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР24-01-033-01 прим.
| 85 | Исключить. Стоимость данных работ учтена расценками на монтаж трубопровода | п. 1.16.1. ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001
| 86 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-07.2.07.11-0002
| 87 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-07.2.07.11-0003 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ"
|  | Не применены коэффициенты на высоту монтажа трубопровода. | Лист 4 проекта
|  | В сметном расчете не учтена стоимость позиций 8, 10 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО лист 4
Вентиляция
| 90, 92 94, 96, 98, 100, 121, 123, 131, 133, 141, 143, 151, 153, 161, 163, 172, 174, 182, 184, 192, 194, 202, 202, 212, 214, 223, 225, 233, 235, 237 | По данным позициям отсутствуют, либо оформлены не надлежащим образом документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов. На материалы и обрудование стоимсоть которых превышает 40 000 руб. необходимо предоставить КАЦ и три КП . Так же учесть ТР и ЗСР. | п.п. 3.3.1.7.2 п 3.1.7; п.п. 3.1.8.2 п.3.1.8 Инструкции АО "ТМХ"
| 89 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-02
| 91 | Не учтена работа по монтажу каркаса фильтра. Добавить ФЕР20-01-001-12 корпус фильтра 800х500х240 | https://vensnab.ru/e_mag/view_good/3279
| 92 | Цена выше рыночной | http://ventairbox.ru/magazin-provetrivateli-air-box,-aereco,-klapana/product/filtr-kanalnyy-pryamougolnyy-kanal-fkp-80-50-korobfiltr-g4 | https://onlinesklad.ru/product/filtr-kanal-fkp-80-50-g4/
| 95,96. | Объем подтвердить ВОР, в спецификации указать альтернативные ед.изм. (шт, м2)
| 99 | Заменить ФЕР18-06-004-01 на ФЕРм11-01-001-05 с корректировкой по массе
| 100 | Цена выше рыночной | https://dexmix.ru/catalog/uzly-regulirujuschie-vektor/837/
| 104, 105 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 5 поз. 16
| 107 | Не учтены фасонные части включить в объем
| 116.119 | Объем не соответсвует проекту
| 118 | Заменить на ФССЦ-19.1.01.09-0004, объем не соответсвует проекту
| 111, 112 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации, включить фасонные части | 130-23-ОВ1.СО лист 6 поз. 32
| 113 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации. К водзуховодам диаметром менее 250 мм применить расценку ФЕР20-01-001-01, учесть фасонные части | 130-23-ОВ1.СО лист 6 поз. 36
| 115, 118 | Исключить. В спецификации системы П1 нет таких фасонных частей | 130-23-ОВ1.СО листы 5, 6 поз. 1-38
| 119 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 6 поз. 26
|  | В сметном расчете в системе П1 не учтена стоимость позиций 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО лист 5 |  | Смета выполнена на не актуальную версию комплекта
| 120 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 7 поз. 1
| 121, 123 | Материал не соответсвует проекту , заменить по проекту | 130-23-ОВ1.СО лист 7 поз. 1, 2
| 128, 129 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 8 поз. 15,16
|  | В сметном расчете в системе В1 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 7, 8
| 127,137. | Текст расценки корректировать нельзя, /прим. И пишите что имеете ввиду
| 130 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 8 поз. 1
| 131, 133 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 8 поз. 1, 2
| 134, 135, 138, 139 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО листы 8-9 поз. 8, 13
| 135 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 8 поз. 8
|  | В сметном расчете в системе В2 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 7, 14 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 8-9
| 140 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 9 поз. 1
| 141, 143, 145, 146, 147 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 9-10 поз. 1, 2, 10, 11
| 144, 145 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 9 поз. 10
|  | В сметном расчете в системе В3 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 7,8,9 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 9-10
| 150 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 10 поз. 1
| 151.153 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 10 поз. 1, 2, 10, 11
| 154, 155, 156, 157 | Объем в сметном расчете, а также тех. харктеристики не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 11 поз. 8, 9
| 158 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 11 поз. 18-20
|  | В сметном расчете в системе В4 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 7, 11-17, 21 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 10-11
| 160 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 12 поз. 1
| 161, 163 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 12 поз. 1, 2
| 166 | Объем в сметном расчете, а также тех. харктеристики не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 12 поз.9
| 164 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 12 поз. 8-9
|  | В сметном расчете в системе В5 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 7, 11-21, 25 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 12-13
| 171 | Заменить ФЕР20-03-001-02 на ФЕР20-03-002-01 | 130-23-ОВ1.СО лист 13 поз. 1
| 176, 177, 179, 180 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 14 поз. 7, 11
|  | В сметном расчете в системе В5 не учтена стоимость позиций 3, 4, 5, 6, 11 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 13-14
| 181-231 | Объем работ по системам В7-В11 отсутствует в спецификации | 130-23-ОВ1.СО листы 1-18 |  | Смета выполнена на не актуальную версию комплекта. В актуальном комплекте систем В7-В11 нет
| 238, 239 | Для проверки точности расчета в спецификации не хватает данных о длине гибгой вставки | 130-23-ОВ1.СО лист 14 поз. 4
| 241 | ФССЦ-19.2.03.03-0066 - не соответтвует тех. характеристикам. Расценить по КП | 130-23-ОВ1.СО лист 14 поз. 5
| 243, 244, 245, 246, 247 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз. 11, 12, 13
| 244 | ФССЦ-19.1.01.02-0017 - не соответтвует тех. характеристикам. Расценить по КП | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз. 12
| 245 | ФЕР20-01-001-20 заменить на ФЕР20-01-001-07 | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз. 11
| 248 | ФССЦ-12.2.04.06-0001- не соответтвует тех. характеристикам. Расценить по КП | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз. 13
|  | В сметном расчете в системе ПД1 не учтена стоимость позиций 7-10 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 14-15
| 251, 252 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации, а также не соответствует объем | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз. 2
| 256, 257 | Для проверки точности расчета в спецификации не хватает данных о длине гибгой вставки | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз.4
| 257, 258 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз.5
| 258 | ФССЦ-19.2.03.03-0097 заменить на ФССЦ-19.2.03.03-0065 | 130-23-ОВ1.СО лист 15 поз.5
| 261, 262 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 16 поз.14-16
| 262 | ФССЦ-19.1.01.02-0025 - не соответтвует тех. характеристикам. Расценить по КП | 130-23-ОВ1.СО лист 16 поз.14-16
| 264 | ФССЦ-12.2.04.06-0001 - не соответтвует тех. характеристикам. Расценить по КП | 130-23-ОВ1.СО лист 16 поз.17
|  | В сметном расчете в системе ВД1 не учтена стоимость позиций 7-13 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 15-16
в сметном расчете не учтены крепления вентиляции п.1-39 спецификации
| 266 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО лист 17 поз.1
| 268-272; 276-280; 285-289 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ1.СО листы 18 поз.2
| 267, 275 284 | Технические характеристики оборудования не сответсвуют тех. характеристикам по спецификации, а также не соответствует разнесению моделей по подсистемам | 130-23-ОВ1.СО листы 17 поз.1
|  | В сметном расчете в системе К1 не учтена стоимость прокладка коммуникационных трасс свыше 10 м. | п. 1.20.22 ОП ТЧ ФЕР 81-02-20-2001
| 274-290 | Исключить отсутствуютв спецификации
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Максимова К.А.
тел.: +7(908)065-76-09
e-mail: k.maksimova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

## ОБРАЗЕЦ
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-10 "АБК. Отопление вентиляция и кондиционирование " на сумму 7 610 660,39 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ОВ1
Дата |  |  |  |  | 2024-02-06
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 | 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 33 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ»
3 |  | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на приобретаемые материалы (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа и т.п.).
4 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
5 | 1, 3, 5, 8, | Исключить К=1,25, т.к. он распространяется на монтаж оборудования в кабинах на мачтах или башнях. | ОП п.1.10.62, Прил.10.3
6 | 8 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01
7 |  | Не учтена стоимость программного обеспечения Интеллект для интеграции камер | 130-23-СОТ.СО, п.1.6
8 | 17, 18 | Не подтверждено ВОР. При этом п.17 не подтвержден и проектом
9 | 17 | Не подтвержено ни ВОРом, ни проектом, исключить из сметы
10 | 18 | МВП-15 (1/2") это пластиковая муфта вводная для металлорукава . Самого м/рукава в спецификации нет. Для чего эта муфта предназначена?
11 | 20 | Внести в смету полное наименование коннектора согласно спецификации | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.2.3.
12 | 24 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР26-02-023-01
13 | 25 | Дописать в скобках наименование пены по спецификации | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.4.1
14 |  | Откорректировать в п.9 ВОРа длину прокладки трубы гофрированной согласно спецификации (250м) | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.4.4
15 | 28 | Не корректно применен ресурс. Заменить на ФССЦ-23.8.03.02-0002
16 | 29 | Не корректно применена расценка. Часть кабеля прокладывается в трубе, остальная часть в кабельном лотке. Заменить на соответсвующие расценки ФЕРм08-02-412-02, ФЕРм08-02-398-01 | ВОР, п.10
17 |  | Исключить из ВОР п.13, 14, задвоение с п.7, 8 | ВОР, п.13, п.14
18 | 33 | Включение материала/оборудования без работы не разрешается. Обосновать запись в ВОре "монтаж не учитывать по требованию заказчика". Если оборудование давальческое, то присвоить позиции маркировку "материал заказчика" и в итогах сметы в значении указать "-ОБЗАК", чтобы выделить оборудование заказчика | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ»
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.