Ответы на замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации по РД 130-23-СОТ:
	№ п/п
	№ в смете
	Замечание
	Ответ

	8
	17, 18
	Не подтверждено ВОР. При этом п.17 не подтвержден и проектом
	В присланной смете пп. 10, 11, 12, 17 следует исключить в соответствии с последним вариантом РД. 
Монтаж муфт добавлен в ВОР. 

	10
	18
	МВП-15 (1/2") это пластиковая муфта вводная для металлорукава. Самого м/рукава в спецификации нет. Для чего эта муфта предназначена?
	Использована в качестве гермоввода к монтажной коробке DS-1280ZJ-DM18 (см. п. 1.4 спецификации), для ввода кабеля в гофрированной трубе ПЛЛ

	14
	
	Откорректировать в п.9 ВОРа длину прокладки трубы гофрированной согласно спецификации (250м)
	В п. 9 130-23-СОТ.ВР длина указана верно 150 м, п. 4.4 130-23-СОТ.СО скорректирован – длина указана 150 м вместо 250 м.

	17
	
	Исключить из ВОР п.13, 14, задвоение с п.7, 8
	Задвоения нет: пп. 7, 8 – работы в ж.б. стене, пп. 13, 14 – в стеновых панелях.
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