## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-16 "Силовое электрооборудование.ЭМ2." на сумму 11 661 080,15 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ЭМ2
Дата |  |  |  |  | 2024-02-08
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
2 |  | Несоответсвие ВОРа пункту 3.1.2.3 Инструкции (перечень работ в ВОРе предоставляется в порядке очередности их производства согласно технологии) | 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» |  | исправлено
3 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) не применяется для внутренних работ в цеху, только для работ на открытой площадке. | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | в работе
4 |  | В ВОРе откорректировать нумерацию пунктов |  |  | Исправлено
5 |  | ВОР скомпановать в порядке выполнения технологических операций |  |  | Исправлено
6 |  | В спецификации в проекте на листе 2 пропущены пункты 4,5, 6 - какое оборудование тут учтено? |  |  | СО Лист 2, п.4.5,6 не пропущены - заполнены оборудованием (шкафы управления. В составе…).
7 |  | п.11 лист 4 ВОР обосновать включение панели, если ее нет в спецификации |  |  | Исключено
8 |  | п.3-4 ВОР лист 8 Разделить объемы работ по внутреннему и внешнему заземлению с указанием всех применяемых материалов |  |  | Исправлено
9 |  | п.1-6 ВОР лист 8 добавить объемы работ по прорезке отверстий для гильзы |  |  | Исправлено
10 |  | п.1-11 лист 6 ВОР открректировать работы и материалы к ним |  |  | вопрос не ясен
11 |  | п.1-11 лист 7 ВОР указать, для каких работ нужны данные материалы, либо перенести их к соотвествующим работам |  |  | Монтажные элементыи кабельных конструкций
12 |  | п.4 лист 6 ВОР указать в ВОРе сопутствующие работы и материалы по узлу 1 листа 2 РД |  |  | Монтажные элементыи кабельных конструкций
13 |  | лист 9-10 ВОР проверить объемы земляных работ, указать размеры траншей, площадь демонтажа и благоустройства |  |  | исправлено
14 | 2,4.6,8,10,12,14,16,18,20,32, 56, 57, 38, 39, 42, 43, 40, 41, 44, 45, 49, 46, 47, 52-53, 55, 59-66, 68-69, 71, 73-75, 77, 81 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ, определять стоимость на основании КП . Предоставить подтверждающие документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (КП, прайс-лист и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции. На дорогостоящее оборудование (п.6, 20) предоставить КАЦ от трех поставщиков | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ», п.3.1.9 Инструкции | 18,20,22,24,26,28,30,32,34,38,41,42,50,52-58,61,66,67,70,80,84,85,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,126,128 | КП предоставлены.
15 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | Подтвердить ВОРом , что шкафы поступают в монтаж как готовое изделие |  | 17,21,23,25,27,29,31 | Исправлено
16 | 19 | Обосновать применение вставки пульта управления. Панель ППУ учтена в 130-23-ЭО1. |  | 38 | панель управления трансбордером и поставляется в комплекте с трансбордером. Это технологическое оборудование
17 |  | Не учтен монтаж выключателя ВА47-100-3C16-УХЛ3 (10кА) в сущ.шкаф | п.10 лист ВОР | 35 | добавлено
18 | 21 | Земляные работы: Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-02-057-01 |  | 8 | исправлено
19 | 22 | Засыпку перенести в конец земляных работ |  | 16 | исправлено
20 | 24 | Не корректно принят песок, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016 | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 10 | исправлено
21 | 27, 28 | Погрузка и перевозка учитываются в тоннах, а Вы поставили м3, но не перевели в тонны |  | 13.14 | исправлено
22 | 29 | В КП от ООО "Террус" указаны услуги по утилизации грунта и отходов 4-5 класса опасности одной стоимости. Обычно тарифы на грунт и отходы разные. В КП не указан номер и дата предложения, на какой период действет цена. Также не указан полигон, на который утилизируют, не указано , что в цену входит перевозка и расстояние до полигона. Предоставить исчерпывающую информацию по утилизации и перевозке, оформленную надлежащим образом | п. 3.1.13 Инструкции АО "ТМХ" | 15
23 |  | Кабельный ввод: Не учтена работа по устройству отверстия в сэндвич-панели. Не учтена работа по креплению накладки гильзы к сэндвич-панели снаружи | лист 8 п.3,4, 5, 6 ВОР | 75-78 | исправлено
24 | 30 | Герметизацию перенести после устройства гильзы. Не учтена пена |  | 86.9 | исправлено
25 |  | Не учтена работа по прокладке трубы гофры д=50мм 10м двумя отрезками от земли на высоту 2м |  | 91.92 | исправлено
26 | 35, 36 | Кабельные линии: Откорректировать длину прокладки труб д=50мм согласно ВОР 785м | лист 8 п.2 ВОР | 73.74 | исправлено
27 | 37 | Не корректно применена расценка. Короб это лоток с крышкой 46м, принять по ФЕРм08-02-396- в зависимости от способа прокладки; остальные лотки принять по ФЕРм 08-02-395-01 | лист 5 п.1-11 ВОР | 39,49,51 | исправлено
28 | 40, 41 | Откорректировать кол-во согласно ВОР 46м |  | 52.53 | исправлено
29 | 48-47 | Уточнить - это профиль для прокладки кабеля или составная конструкция крепления лотка? | ЭМ2, лист 2, узел 1 | 58 | исправлено; для крепления Лоток листовой замковый перфорированный ГЦ, L=3000 мм, h=50 мм, b=50 мм
30 | 52 | Разделить кол-во скоб для трубы и для м/рукава. Кол-во не совпадает со спецификацией |  | 66.7 | исправлено
31 | 54 | 10 метров трубы перенести к кабельному вводу |  | 91.92 | исправлено
32 | 57 | Перенести к кабельному вводу |  | 84 | исправлено
33 | 58 | Прокладка кабелей: Не корректно применена расценка. Часть кабелей прокладывается в гофре, часть в трубе, часть в м/рукаве , часть по конструкциям, 10 м кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35 прокладывается в траншее. Заменить на соотвествующие способу прокладке расценки , при этом учесть вес каждого вида кабеля. | п.1, 2 лист 5 ВОР | 93,95,97,99,101,103,107,111,113,117,119,121 | исправлено
34 | 62 | Откорректировать длину кабеля ВВГнг(А)-LS 5х10,0 согласно ВОР 1615м | п.1 лист 5 ВОР | 97-104 | исправлено 1605
35 | 64 | Откорректировать длину кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4,0 согласно ВОР 460м |  | 107-110 | исправлено
36 |  | Не учтена прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1ож 5х4 | п.2 лист 5 ВОР | 119-122 | исправлено
37 | 67 | Исключить. Во-первых, Вы применили раценку для слаботочного кабеля, а по факту силовые. Во-вторых, согласно п. 1.8.1. сборника ФЕРМ08 расценками сборника 8 учтены затраты на полный комплекс электромонтажных работ, в т.ч. на подключение жил кабелей, проводов | 1.8.1. сборника ФЕРм08 |  | исправлено
38 | 70 | Не корреткно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-02-420-01 | п.1 лист 7 ВОР | 125 | исправлено
39 | 72-76 | Включение материалов без работы недопустимо. Разобраться, к каким работам эти материалы отнсятся и перенести | п.3.3.1.12 Инструкции АО "ТМХ" | 58,59,60,61,62,63 | исправлено
40 |  | Заземление: не учтены земляные работы по устройству наружного заземления и дальнейшее благоустройство | лист 9-10 ВОР | 129-139 | исправлено
41 | 78-81 | Заземление: разделить на подразделы - наружное заземление и внутреннее, применить соответствующие расценки и материалы | п.3, 4 ВОР, лист 8 | 129-139 | исправлено
42 |  | В наружном заземлении учесть, что сварные швы в земле покрывают битумным лаком БТ-577 |  | 133 | исправлено
43 |  | Не учтены в смете работа и стоимость заземления из круглой стали д=18мм 105м | п.4 ВОР лист 8 | 131.132 | исправлено
44 | 80 | Не корректно применена расценка. Заземляющий проводник гибкий ЗПГ-316.02.01-М это одножильный медный провод ПВ3 16 с ПВХ изоляцией длиной 200 мм с лужеными медными наконечниками с обеих сторон под М8. Заменить на ФЕРм08-02-472-10, откорректировать длину | п.1 ВОР лист 8 | 138.139 | исправлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.