## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-06 "АБК. Устройства автоматики. УА1" на сумму 1 573 175,04 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-УА1
Дата |  |  |  |  | 2024-01-11
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
3 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ»
4 | 2 | Не корректно применена стоимость ресурса. Заменить на ФССЦ-62.2.01.02-0021
5 | 7,8, 32, 34, 36, 38 | Откорректировать индексы пересчета в текущие цены. Стоит индекс на погрузку (п.п.7, 32, 34, 36, 38) и на оборудование (п.8)
6 | 3 | Не имея КП невозможно применить корректную расценку на монтаж шкафа (шкаф в металлическом корпусе или в пластиковом корпусе, настенный/напольный). В смете применена не корректная расценка из отдела 1. "распредустройства и подстанции", а в шкафах напряжение 0,4кВ. Обосновать ВОРом способ установки шкафов и применить корректную расценку по ФЕРм 8 отдел 3 раздел 4 | 130-23-УА1.ВР, лист 2, п.16, п.17, п.18
7 | 4, 6 | Указать полное наименование оборудования по спецификации. У всех семи шкафов (п.4) и двух шкафов (п.6) одинаковая стоимость?
8 | 5 | Обосновать ВОРом способ установки шкафов, а также их размеры | 130-23-УА1.ВР, лист 2, п.19, п.20
9 | 7, 8 | Откорректировать количество дин-реек. Согласно спецификации и ВОР их 3 упаковки (в смете 3шт по 1м) | 130-23-УА1.ВР, лист 1, п.4
10 | 9 | Включение материала без работы не разрешается (Клемма монтируется на дин-рейку) | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ»
11 | 10 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01
12 | 12 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-04-030-02
13 | 14 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01
14 | 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Указать полное наименование оборудования по спецификации | 130-23-УА1.СО, лист 1, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15
15 | 16 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 |  |  | https://meandr-shop.ru/rele-tr-30-as230v-uhl2/?ysclid=lr97m4wtk1785622288 | реле монтируется на плоскую поверхность
16 | 18 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  |  |  | Датчик температуры обратного теплоносителя Перед установкой датчика необходимо зачистить достаточный участок трубы и снять с закругленной части датчика защитную пленку. После установки необходимо зафиксировать датчик с помощью стального хомута, входящего в комплект
17 | 20 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  |  |  | канальный датчик устанавливается в воздуховоде
18 | 22 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  |  |  | датчик настенный
19 | 24 | Не корректно применена расценка, это КИП, заменить на ФЕРм11-02-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код реле |  |  | https://knigaelektrika.ru/elektrooborudovanie/rele-datchiki/rele-perepada-davleniya-dlya-ventilyatsionnyh-sistem.html?ysclid=lraby7j7mv252031904
20 | 26 | Не корректно применена расценка, это КИП, заменить на ФЕРм11-02-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код реле
21 | 31 | Для держателей труб 20мм применить ФССЦ-23.8.03.02-0002
22 | 32, 34, 36, 38 | Подтвердить ВОРом прокладку кабелей по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, либо заменить расценки на прокладку кабелей по ФЕРм08-02-147-01 | 130-23-УА1.ВР, лист 3, п.26-29
23 | 39, 43 | Кабель не соответствует ВОРу и спецификации. Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0392 | 130-23-УА1.ВР, лист 3, п.29
24 | 40, 42 | 1. Откорректировать расценки исходя из суммарного сечения кабелей. 2.Обосновать затягивание первого кабеля 210м+380м=590м при общей длине ПВХ труб 200м+300м=500м. 3. Исключить повыш.коэф.=1,1, не подтверждено ВОР. | 130-23-УА1.ВР, лист 3, п.32, 33
25 | 44, 45 | Исключить, задвоение с п. 10-11
26 | 46, 47, 48, 49 | Привести в соответствие длину провода ПВЗ-1 и ПуВнг(А)-LS в ВОРе, спецификации и смете: в спецификации 100м+80м, в ВОРе и смете 20м+20м | 130-23-УА1.ВР, лист 3, п.30,31
27 | 49 | Материал не соответствует спецификации и ВОР. Заменить на ФССЦ-21.2.03.05-0045 применит. | 130-23-УА1.СО, лист 2, п.6
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.