## 02-01-04 АС4 (2)
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт». Смета 02-01-04 АС4 на сумму 3 096 553,85/4 237 163,83 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-АС4
Дата |  |  |  |  | 2023-01-22
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
2 |  | Несоответсвие ВОРа пункту 3.1.2.3 Инструкции (перечень работ в ВОРе предоставляется в порядке очередности их производства согласно технологии) | 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» |  | исправлено
3 |  | Не подтверждено ВОРом применение коэф.на стесненность. Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) не применяется для внутренних работ в цеху, только для работ на открытой площадке. | 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» |  | исправлено
4 | 79, 150, 152, 153, 154 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ, определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2, п.3.1.9 Инструкции АО «ТМХ» | 59,124,125,126,128
5 |  | Предоставить подтверждающие документы на приобретаемые материалы, указанные в текущем уровне цен (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции |  |  | предоставлено
Устройство металлического каркаса
6 | 1 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-01-001-01. Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы МК. Не учтен коэф. монтажа по ж/б конструкциям . Не учтен коэф. на окраску в заводских условиях | п.2.9.1 техчасть сб09; ВОР п.2 | 1 | исправлено
7 |  | Привести в соответствие марки стали в ВОРе (все мет.конструкции С245) и Рд (согласно листа 5 поз.4, 5, 6 выполнены из стали С345, Р1 из стали С445) | ВОР лист 1; 130-23-АС4 лист 5 |  | Приведено в соответствие
8 | 2, 3, 4 | Не корректно применены материалы, в смете сейчас учтен металлопрокат, который не является металлоконструкциями, при этом в техчасти сборника ФЕР 09 п. 1.9. написано, что в сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0031 | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 | 2,3,4 | исправлено
9 | 5 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-01-001-01. Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы МК. Не учтен коэф. на окраску в заводских условиях | п.2.9.1 техчасть сб09; ВОР п.6, | 3 | исправлено
10 | 6 | Исключить. Задвоение объемов (см.п.5 сметы) |  |  | исправлено
11 | 7, 8 | Не корректно применены материалы, в смете сейчас учтен металлопрокат, который не является металлоконструкциями, при этом в техчасти сборника ФЕР 09 п. 1.9. написано, что в сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0032 | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 | 4.6 | исправлено
12 | 9 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-01-001-01. Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы МК. Не учтен коэф. на окраску в заводских условиях | п.9 ВОР | 5 | исправлено
13 | 10 | Не корректно применены материалы, в смете сейчас учтен металлопрокат, который не является металлоконструкциями, при этом в техчасти сборника ФЕР 09 п. 1.9. написано, что в сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0032 | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 | 8 | исправлено
14 | 11 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-01-001-01. Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы МК. Не учтен коэф. на окраску в заводских условиях | п.11 ВОР | 7 | исправлено
15 | 12, 13 | Не корректно применены материалы, в смете сейчас учтен металлопрокат, который не является металлоконструкциями, при этом в техчасти сборника ФЕР 09 п. 1.9. написано, что в сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0033 либо | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 | 8 | исправлено
16 | 14 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-01-001-01. Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы МК. Не учтен коэф. на окраску в заводских условиях. Откорректировать объем согласно вОР 0,084т | п.14 ВОР | 11 | исправлено
17 | 15-17, 19-21 | Не корректно применены материалы, в смете сейчас учтен металлопрокат, который не является металлоконструкциями, при этом в техчасти сборника ФЕР 09 п. 1.9. написано, что в сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0031 | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 | 12.14 | исправлено
18 | 22, 23 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Подтвердить ВОРом нанесение грунтовки вручную или исключть из сметы К=1,1 | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 15.16 | Исправлено; Подтверждено ВОРом
19 | 27 | Отнести к монтажу прогонов ( по чертежам прогоны крепятся болтами ). Не обоснована ВОР длина анкерного болта, указанная в смете | п.26 ВОР | 9 | Исправлено; Подтверждено ВОРом
Ограждающие конструкции (устройство стен)
20 | 28 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Подтвердить ВОРом окраску в зводских условиях или исключить К=1,03 |  | 19 | Подтверждено ВОРом
21 | 29 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом вес конструкций деталей обрамления (подтвердить ВОР либо исключить из сметы) | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 20 | Подтверждено ВОРом
22 | 30 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом тип/марка и характеристики (кроме толщины) сэндвич-панелей стеновых, указанных в смете. Внести корректировки в п.28 ВОР | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ", п.28 ВОР | 21 | Подтверждено ВОРом
23 | 31 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом толщина, тип покрытия и площадь фасонных изделий, указанные в смете. На листе 4 п.5 указано, что фасонные изделия выполнить из стали оцинкованной кровельной т=0,6мм. | П.3 лист 4 130-23-АС4 ; п.32 ВОР | 22 | Подтверждено ВОРом
24 | 32 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-05-007-02 |  | 23 | Исправлено
25 | 33 | Если это обрамление отверстий сталью, расценка выбрана не корректно. Согласно П.3 лист 4 130-23-АС4 Обрамление отверстий в стеновых панелях выполнить по типу обрамления оконных проемов из стали оцинкованной кровельной т=0,6мм. Заменить на ФЕР09-05-001-01 прим. | П.3 лист 4 130-23-АС4 | 24 | исправлено
26 | 34, 35, 36, 39 | Исключить. Учтено в составе работ п. 28 |  |  | Исправлено
27 | 37, 38, 40, 43 | Не корректно применены расценки. Согласно ВОР заделка швов минватой типа Изол-Н толщ.20мм. и герметиком. Заменить на ФЕР46-08-022-04 применит. + ФССЦ-12.2.03.02-0002 + ФССЦ-14.5.01.07-0134 | п.34, п.36 ВОР | 34,35,36 | Исправлено
Заполнение проемов
28 | 45 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Примененный материал не соотвествует ВОРу и спецификации, предел огнестойкости I60. Заменить на ФССЦ-07.1.01.01-0020 | п.39 ВОР | 31 | исправлено
29 |  | Откорректировать п.39 ВОР, внести полное наименование двери |  | 31 | Откорректировано
30 | 46-50 | Не корректно применена расценка. Согласно п.40 ВОР Обрамление отверстий в стеновых панелях выполнить по типу обрамления оконных проемов из стали оцинкованной кровельной т=0,6мм. Заменить на ФЕР09-05-001-01 прим. | п.40 ВОР | 32,33,34,35 | исправлено
31 | 51-54 | Исключить. Расценкой на установку двери учтены все необходимые работы, в том числе герметизация швов пеной |  |  | исправлено
32 | 55 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" : указать в ВОРе где выполняются работы - снаружи или внутри цеха. Не подтверждено ВОРом установка наружных лесов высотой до 16м в контексте установки решетки. Не указана в ВОРе формула расчета лесов. При высоте верха решетки 4м, ширине 4м, площадь лесов = 4*4=16м2. Учесть, что частью расценок ФЕР46 учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При подстверждении необходимости лесов повышающие коэф. исключить; либо исключить расценку из сметы | п.55 ВОР; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 36 | Указано в ВОРе
33 | 57 | Исключить работу из сметы и ВОР как необоснованно применяемую, т.к. на чертежах отсутствуют данные о ее необходимости | п.46 ВОР |  | исключено
34 |  | Не учтены монтаж и стоимость шпилек М16 в кол-ве 17шт | п.48 ВОР | 43 | добавлено
35 | 60, 62 | Исключить сверла, учтено в расценках |  |  | исправлено
36 |  | В п.49 ВОР дописать полное наименование шпильки |  |  | Указано в ВОРе
37 |  | В п.50 ВОР внести все м/конструкции обрамления согласно листа 6 |  |  | Указано в ВОРе
38 | 65 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРр56-23-1 |  | 44 | исправлено
39 | 72 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР46-03-017-05 Откорректировать объем согласно ВОР | п.51 ВОР | 50 | исправлено
40 | 73 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-04.1.02.01-0006 |  | 51 | исправлено
41 | 74-77 | Привести в соответствие объем по очистке/окраске в ВОРе и смете (8.1м2 или 8.9м2 ?). П.76-77 Обосновать ВОРом окраску вручную или удалить К=1,1 из расценок | п.52-54 ВОР | 52-55 | исправлено
42 | 79 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Решетка не соответствует ВОРу. Указать верное ниаменование | п.56 ВОР | 64 | исправлено
Устройство покрытия
43 | 81 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом тип/марка и характеристики сэндвич-панелей кровельных, указанных в смете. Внести корректировки в п.58 ВОР | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"; п.58 ВОР | 59 | Указано в ВОРе
44 | 82 | Исключить, монтаж фасоных и доборных частей учтены в монтаже панелей |  |  | исправлено
45 | 86, 89 | Не корректно применены расценки. Заменить на ФЕР46-08-022-03 (применит.) | п.61, п.63 ВОР | 62.65 | исправлено
46 | 87 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-12.2.03.02-0002 | п.61 ВОР | 63 | исправлено
47 | 92 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-14.5.01.07-0134 | п.63 ВОР | 66 | исправлено
Оконный проем в осях А/32-33 на отм.+7,600м
48 | 94 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР46-04-012-02 |  | 68 | исправлено
49 | 96, 133 | Нарушение п.3.1.13 нструкции АО "ТМХ" : не представлен подтверждающий документ на утилизацию строительного мусора и грунта (договор на утилизацию или прейскурант, оформленный надлежащим образом), а также не указано растояние перевозки | 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ» | 70.109 | исправлено (добавлена расценка на перевозку)
50 | 97 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" : указать в ВОРе - где выполняются работы - снаружи или внутри цеха. Не подтверждено ВОРом установка наружных лесов высотой до 16м в контексте заделки оконного проема. Не указана в ВОРе формула расчета лесов. При подстверждении необходимости лесов повышающие коэф. исключить; либо исключить расценку из сметы | п.78 ВОР ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 71 | Указано в ВОРе
51 | 101 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подстверждены ВОРом характеристики кирпича, указанные в смете. Откорректировать п.69 ВОР в части характеристик кирпича по спецификации "Кирпич полнотелый КР-р 250х120х65мм 1НФ/200/2,0/100" | п.69 ВОР, п. 13 спецификации | 75 | Указано в ВОРе
52 |  | Откорректировать разрез 3-3 На листе 6 узел Б (на чертеже видно, что шпильки 30шт устанавливаются в кирпичную стену). По факту сверление в ж/б | 130-23-АС2, лист 6, разпез 3-3 |  | Откорректировано
53 | 102-105, 109 | Исключить. В расценках ФЕР46-01-004-02 учтены все работы по усилению, в т.ч отверстия и постановка креплений |  |  | исправлено
54 | 106 | Не учтена в смете установка деталей крепления кладки из листа толщиной 10 мм количество -259,16кг | п.73 ВОР | 79 | добавлено
55 | 109, 110 | Откорректировать количество согласно п.74 ВОР 30шт. | п.74 ВОР | 80.81 | исправлено
56 |  | Указать в ВОРе вес шпильки | п.77 ВОР |  | Указано в ВОРе
|  | Оконный проем для вентиляции в осях А/32-33 1050х550мм | п.81-92 ВОР
57 |  | В ВОРе нет ссылки на конкретный лист из рабочей докуменации 130-23-АС4 с указанием на данные работы. Обосновать необходимость выполнения данных работ. Проверка расценок только на основе ВОР |  |  | Указано в ВОРе, см. 130-23-ОВ-2
58 | 112 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" : указать в ВОРе - где выполняются работы - снаружи или внутри цеха. Не подтверждено ВОРом установка наружных лесов высотой до 16м. для выполнения работ на высоте +2,5м. Не указана в ВОРе формула расчета лесов. При подстверждении необходимости лесов повышающие коэф. исключить; либо исключить расценку из сметы. | п.78 ВОР ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 83 | Указано в ВОРе
59 | 113 | Не корректно применена расценка. Не подтверждено ВОРом резка стен стенорезными машинами. Заменить на ФЕР46-03-007-02 | п.81 ВОР | 84 | Указано в ВОРе
60 | 115 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРр56-23-1 с включением материалов |  | 86-90 | исправлено
61 |  | Не указана в ВОРе толщина полосы | п.82 ВОР |  | Указано в ВОРе
62 | 116 | Исключить Коэф. К=2 на кол-во огрунтовок металла. Грунтовка одним слоем |  | 91 | исправлено
63 |  | Чем обоснована площадь отделки для проема 14,4м2 равной 28.8м2 ? Если это грунтовка/штукатурка за 2 раза, то площадь все равно 14,4м2. | п.86-92 ВОР |  | Отделка предусматривается с наружной и внутренней стороны, поэтому площадь отделки равна 6*2,4*2=28,8 м2
64 | 118, 120 | Откорректировать площадь грунтовки/штукатурки |  | 94.95 | оставлено как есть
65 | 119 | Откорректировать расход грунтовки согласно ВОР | п.86 ВОР | 98 | исправлено
66 | 123, 125 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом тип/марка краски для наружных работ | п.92 ВОР | 99.101 | Указано в ВОРе
67 | 124 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-14.3.01.02-0103 | п.88 ВОР | 100 | исправлено
Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры
68 |  | Обосновать ВОРом разработку грунта на указанную в формуле глубину 35см экскаватором "обратная лопата" с ковшом 0,65м3 . У такого экскаватора величина недобора равна 15см, т.е. из 35см (по проекту) его ковш должен разрабатывать грунт всего на 20см в глубину. А вообще выбор экскаватора зависит от объема грунта: до 5000м3 - емкость ковша 0,15м3 | п.94 ВОР |  | Землянные работы скорректированны
69 |  | Откорректировать в ВОР все земляные объемы с указанием формул подсчета. (исходя из текущих данных у меня получилось : разработки механизированно в объеме 18,6м3, доработки вручную 13,95м3 , итого объем котлована 32,55м3. Лишний грунт 24,43м3, засыпка вручную и механизированно =32,55-69,8*0,35=8,12м3) . Обосновать неободимость вывоза грунта на 1 км |  |  |  | 18.6 | 13.95 | 32.55 | 8.12 | 24.43
70 |  | Доработка грунта вручную рассчитана неверно. Исходя из данных ВОР доработка должна учитываться как площадь*на высоту недобора. 15*6,2*0,15=13,95м3. Откорректировать объмы после выбора ковша экскаватора
71 | 126, 127 | Не корректно применена расценка. Группа грунта 1 (пески) Откорректировать объем доработки в ВОР и внести в смету. Заменить на ФЕР01-01-013-07 |  | 102.104 | исправлено
72 | 128 | Не корректно применена расценка. Группа грунта 1 (пески). Заменить на ФЕР01-02-057-01. Откорректировать объем доработки в ВОР и внести в смету |  | 103 | исправлено
73 | 129 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР01-01-034-01. Откорректировать объем доработки в ВОР и внести в смету |  | 105 | исправлено
74 | 130 | Откорректировать объем доработки вручную в ВОР и внести в смету |  | 106 | исправлено
75 | 131 | Откорректировать объем уплотнения в ВОР и внести в смету |  | 107 | исправлено
76 | 132 | Исключить.Что это за объем? Зачем вывозить на 1 км? Если в след.расценке вывозите на полигон |  | 108 | исправлено
77 | 133 | Откорректировать объем вывоза грунта в ВОР и внести в смету |  | 109 | исправлено
78 | 135 | Откорректироваь объем бетона по расходу в расценке |  | 111 | исправлено
79 | 141 | Не корректно принят материал. Заменить на ФССЦ-01.2.03.03-0007 | п.99 ВОР | 117 | исправлено
80 | 142 | Откорректировать расход праймера согласно ВОР (0,25кг/м2) |  | 118 | исправлено
81 | 143-144, 147 | Исключить, работа учтена в расценке на установку столбов |  |  | исправлено
82 | 146 | Анкера перенести к установке столбов |  | 121 | исправлено
83 | 148 | Сталь перенести к установке столбов |  | 122 | исправлено
84 | 149 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-08-001-03 |  | 119 | исправлено
85 | 150 | Откорректировать кол-во столбов соглсно ВОР (10шт) | п.104 ВОР | 120 | исправлено
86 | 157 | Исключить, задвоение количества анкеров с п. 146 |  |  | исправлено
Заделка проема размером 12,0х1,8 по оси 33 в осях А-А2
87 |  | В ВОРе нет ссылки на конкретный лист из рабочей докуменации 130-23-АС4 с указанием на данные работы, что за проем, почему закладывается кирпичом? Указать высоту выполнения работ. Проверка расценок только на основе ВОР |  |  | Ссылки проставлены
88 | 158 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" : указать в ВОРе где выполняются работы - снаружи или внутри цеха. Не подтверждено ВОРом установка наружных лесов высотой до 16м. Не указана в ВОРе формула расчета лесов. При подтверждении необходимости лесов повышающие коэф. исключить, либо исключить расценку из сметы | п.125 ВОР | 129 | Указано в ВОРе
89 | 159 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждены ВОРом характеристики кирпича, указанные в смете. Откорректировать п.113 ВОР | п.113 ВОР | 130 | Указано в ВОРе
90 | 163,164,165,166,167,168,169,170, 174 | Иключить из расчёта, т.к расценка ФЕР46-01-004- включает данный вид работ |  |  | исправлено
91 |  | Не учтена в смете установка деталей крепления кладки из листа толщиной 10 мм количество -518,4 кг .ВОР п.120 | ВОР п.120 | 138 | исправлено
92 |  | Не учтена в смете стоимость шпилек М16 в кол-ве 60 шт | ВОР п.121 | 139.14 | исправлено
93 |  | Не учтена штукатурка поверхности стен. Указать в ВОРе толщину слоя штукатурки и марку раствора | п.114 ВОР | 142-144 | исправлено
94 |  | Не учтена окраска поверхности стен. | п.115 ВОР | 145-147 | добавлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.