## ОВ3
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-12 "АБК. Вентиляция и кондиционирование " на сумму 6 319 812,60/17 540 297,96 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ОВ3
Дата |  |  |  |  | 2024-02-15
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 | Общее | К проекту 130-23-ОВ3 ВОР прилагается только на дополнительные работы (устройство отверстий). Предоставить ВОР на весь РД 130-23-ОВ3. Проверка сметного расчета произведена на основании спецификации и проекта 130-23-ОВ3 | п.п. 3.1.1 Инструкции АО "ТМХ" |  | Объемы работ добавлены в комплект
2 | Общее | В сметном расчете не учтены затраты по ВОР | 130-23-ОВ3.ВР |  | Объемы работ добавлены в комплект
3 | Общее | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в здании, а не на открытой площадке предприятия | п.п. 3.1.2.3 п. 3.1.2, а также п.п. 3.1.14.3 п. 3.1.14 Инструкции АО "ТМХ" |  | исключено; добавлен коэф 1,2 (согласно письму №132 от 26.09.2023г.)
4 | Общее | Материальные ресурсы. расцененные по "Цена поставщика …": 1. Не содержат транспортные затраты и ЗСР; 2. Отсутствуют надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие стоимость данных ресурсов (КП, счета) | п. 3.1.9; п.п. 3.3.1.7.2 п 3.1.7; п.3.1.8 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
5 | Общее | На дорогостоящее оборудовани и материалы (п. 12, п.20, п.22, п.221 ) предоставить кАЦ от трех постащиков | п 3.1.8.2 Инструкции АО "ТМХ"
Теплоснабжение установки П1.
6 | 2 | Материальные ресурсы не соответствуют ГОСТу заявленному в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала | 130-23-ОВ3.СО лист 1 поз. 3 | 36 | исправлено
7 |  | Спецификация п. 3, 5 лист 1, уточнить ГОСТ : точно 10704-91 или все таки ГОСТ 3262-75 |  | 36 | ГОСТ 10704-91
8 | 4 | Спецификация п. 4 лист 1 : не указаны объемы теплоизоляции |  | 38 | Объем теплоизоляции добавлен в ВОР
9 |  | По проекту изоляционные трубки "ТЕПЛОФЛЕКС". Заменить ФССЦ-12.2.07.05-0124 на ФССЦ-12.2.07.05-0049 без отсылки на конкретную ТМ | 130-23-ОВ3.СО лист 1 поз. 4 | 38 | исправлено
10 | 6 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-19.1.02.01-0011 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ" | 40 | исправлено
11 | 7 | Не корректная расценка. ФЕРм12-12-009-02 заменить на ФЕР24-01-033-01 | п. 68 глав. Х "Особенности применения единичных расценок" Методики 648/пр от 08.08.22 | 41 | исправлено
12 | 8 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-18.1.09.08-1066 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ" | 42 | исправлено
13 | 9 | Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-23.1.02.06-0034 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ" | 43 | исправлено
14 |  | Сметным расчетом не учтены работы по огрунтовке системы отопления | 130-23-ОВ3.СО лист 10 поз. 9 | 45 | Добавлено; Учесть в сметном расчете
15 |  | Не учтены работы по заделке отверстий после прохода трубопроводов через стены, перегородки, перекрытия, | п. 1.16.4 ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001 |  | Пробивка отверстий трубопровода, а также заделка пазух в существующих конструкциях учтены в строительной части проекта цеха №8.
16 |  | Рассмотреть необходимость пробивки отверстий | п. 1.16.4 ОП ТЧ ФЕР 81-02-16-2001 |  | Пробивка отверстий трубопровода, а также заделка пазух в существующих конструкциях учтены в строительной части проекта цеха №8.
Вентиляция
Система П1
17 | 12, 14, 16, 18, 20 | Марки и тех. характеристики оборудования системы П1 не соответствуют оборудованию в спецификации. Откорректировать в смете | 130-23-ОВ3.СО лист 1 поз. 1-7 | 47, 50, 52, 56 | Иправлено
18 | 13 | Не учтена работа по монтажу каркаса фильтра. Добавить ФЕР20-01-001-12 корпус фильтра 900х500х240 (0,62 м2) | https://vensnab.ru/e_mag/view_good/3279 | 49 | добавлено; https://helpeng.ru/ov/ventilation/square-duct?ysclid=lsd5sxo4j3523791116
19 | 17 | Размер гиб.вставки не соответствует размеру в спецификации | 130-23-ОВ3.СО лист 1 поз. 4 | 54 | исправлено
20 | 18 | Стоимость ресурса определить по ФССЦ-19.2.01.04-0021 | п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ" | 54 | исправлено
21 | 21 | Заменить ФЕР18-06-004-01 на ФЕРм11-01-001-05 с корректировкой по массе |  | 57 | исправлено
22 | 22 | Цена выше рыночной | https://dexmix.ru/catalog/uzly-regulirujuschie-vektor/837/ | 58 | исправлено
23 | 24, 25, 26 | Материальные ресурсы не соответствуют заявленным в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала. | 130-23-ОВ3.СО лист 3 поз. 20, 21, 22 | 60,61,62 | исправлено
24 | 28, 31, 33, 38 | Материалы не соответствуют тех. характеристикам заявленным в спецификации. | 130-23-ОВ3.СО листы 3-4 поз. 23-54 | 78-81, 85-94, 98-107, 109-114, 116-117 | исправлено
25 | 28, 31, 33, 38 | Стоимость материала разделить на воздуховоды и фасонные части. В скобках указать фактический размер воздуховодов и фасонных частей по проекту | 130-23-ОВ3.СО листы 3-4 поз. 23-54 | 78-81, 85-94, 98-107, 109-114, 116-117 | исправлено
26 | 29 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации. В ВОРе указать формулы перевода воздуховодов из метров в м2. | 130-23-ОВ3.СО листы 3-4 поз. 25-29, 39-41, 50-52 | 84 | В ВОРе добавлены формулы перевода из п.м. в м²
27 | 30 | Объем суммировать с поз. 29 сметного расчета | 130-23-ОВ3.СО листы 3-4 поз. 25-29, 39-41, 50-52 | 84 | исправлено
28 | 34 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 3-4 поз. 31-33, 43-45 | 115 | исправлено
29 | 35 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО лист 3 поз. 30, 42 | 108 | исправлено
30 | 27, 29, 30, 32, 35,37 | Отсутствует коэффициент на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | п.1.20.19 ОП ТЧ ФЕР 81-02-20-2001 | 77, 84, 97, 108, 115 | исправлено
31 |  | В сметном расчете системы П1 не учтены работы и стоимость позиций 7-19 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 1-2 | 78-81, 85-94, 98-107, 109-114, 116-117 | добавлено; Учесть в сметном расчете
Система В1
32 | 39 | Марки и тех. характеристики оборудования Системы В1 не соответствуют оборудованию в спецификации. Откорректировать в смете | 130-23-ОВ3.СО лист 4 поз. 1 | 122 | исправлено
33 | 41, 42 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО лист 5 поз. 11, 12 | 124-126 | исправлено
34 | 42 | Материальные ресурсы не соответствуют заявленным в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала. | 130-23-ОВ3.СО лист 5 поз. 11, 12 | 125 | исправлено
35 | 43 | Заменить ФЕР20-02-009-01 на ФЕР20-02-010-04 согласно проекта | 130-23-ОВ3.СО лист 5 поз. 13 | 127 | исправлено
36 | 44 | Материалы не соответствуют тех. характеристикам заявленным в спецификации. | 130-23-ОВ3.СО лист 5 поз. 13 | 128 | исправлено
37 |  | Для системы воздуховодов периметром до 600 мм применить расценку ФЕР20-01-001-02 | 130-23-ОВ3.СО листы 5-6 поз. 14, 15, 18, 24, 25, | 140 | исправлено
38 | 45, 46 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 5-6 поз. 16,18-20, 26, 27 | 140-145 | исправлено
39 | 46 | Материалы не соответствуют тех. характеристикам заявленным в спецификации. | 130-23-ОВ3.СО листы 5-6 поз. 16,18-20, 26, 27 | 141-145 | исправлено
40 | 46 | Стоимость материала разделить на воздуховоды и фасонные части. В скобках указать фактический размер воздуховодов и фасонных частей по проекту | 130-23-ОВ3.СО листы 5-6 поз. 16,18-20, 26, 27 | 143-145 | исправлено
41 | 47, 48 | Исключить. По проекту в системе В1 отсутствуют воздуховоды круглого сечения | 130-23-ОВ3.СО листы 4-6 |  | исправлено
42 |  | Уточнить параметры отвода 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм 600х320. Точно 320 ??? | 130-23-ОВ3.СО лист 5 поз. 17 |  | опечатка 600х350
43 | 43, 45, 47 | Отсутствует коэффициент на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | п.1.20.19 ОП ТЧ ФЕР 81-02-20-2001 | 140, 148, 155, 160, | исправлено
44 |  | В сметном расчете системы В1 не учтены работы и стоимость позиций 2-10 спецификации проекта | 130-23-ОВ1.СО листы 4-5 | 140-165 | учтено; Учесть в сметном расчете
Система В2
45 | 50 | Марки и тех. характеристики оборудования Системы В2 не соответствуют оборудованию в спецификации. Откорректировать в смете | 130-23-ОВ3.СО лист 6 поз. 1 | 167 | исправлено
46 | 51-53 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО лист 7 поз. 12, 13 | 180-182 | исправлено
47 | 52, 53 | Материальные ресурсы не соответствуют заявленным в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала. | 130-23-ОВ3.СО лист 7 поз. 12, 13 | 181, 182 | исправлено
48 | 54 | Заменить ФЕР20-02-009-01 на ФЕР20-02-010-04 согласно проекта | 130-23-ОВ3.СО лист 7 поз. 14 | 183 | исправлено
49 | 55 | Материалы не соответствуют тех. характеристикам заявленным в спецификации. | 130-23-ОВ3.СО лист 7 поз. 14 | 184 | исправлено
50 | 56, 57 | Исключить. По проекту в системе В2 отсутствуют воздуховоды круглого сечения | 130-23-ОВ3.СО листы 6-8 |  | исправлено
51 | 58, 59 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 7-8 поз. 15, 16, 21, 30, 31 | 185-190 | исправлено
52 | 60, 61 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 7-8 поз. 17-19, 22-24, 32-34 | 191-200 | исправлено
53 | 59, 61 | Стоимость материала разделить на воздуховоды и фасонные части. В скобках указать фактический размер воздуховодов и фасонных частей по проекту | 130-23-ОВ3.СО листы 7-8 поз. 15-19, 21-24, 30-34 | 186-190, 192-200 | исправлено
54 |  | В сметном расчете не учтены работы по монтажу воздуховодов периметром свыше 1000 мм | 130-23-ОВ3.СО листы 7-8 поз. 20, 25-29, 35-39 | 201-214 | учтено; Учесть в сметном расчете
55 | 59 | Материальные ресурсы не соответствуют заявленным в спецификации. По данным позициям необходимо сделать пометку о том, что стоимость данных материалов взята применительно и указать наименование и тех. характеристики заменяемого материала. | 130-23-ОВ3.СО листы 7-8 поз. 15-39 | 186.187 | исправлено
56 | 54, 56, 58, 60 | Отсутствует коэффициент на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | п.1.20.19 ОП ТЧ ФЕР 81-02-20-2001 | 185, 191, 201, 206, 209 | исправлено
57 |  | В сметном расчете системы В2 не учтены монтаж и стоимость позиций 2-10 спецификации проекта (шумоглушитель, клапаны, люки) | 130-23-ОВ1.СО листы 6-7 | 170-179 | учтено; Учесть в сметном расчете
58 |  | В сметном расчете не учтена стоимость позиций 1-28, 35, 39, 56 спецификации проекта на крепления вентиляции | 130-23-ОВ1.СО лист 8-9 | 217-238 | учтено; Учесть в сметном расчете
59 |  | В сметном расчете не учтена стоимость позиций 1-16 спецификации проекта на устройство узлов прохода вентиляции. В ВОРе и смете крепления отнести к каждому типу в/вода | 130-23-ОВ1.СО лист 9 | 217-238 | учтено; Учесть в сметном расчете
Система В3-В16
60 | 62-217 | Исключить. Объем работ по системам В3-В16 не подтвержден спецификацией (разобраться с ВОР) | 130-23-ОВ1.СО |  | исправлено; Смета выполнена на не актуальную версию комплекта
Кондиционирование воздуха
К1, К2, К3, К4, К5
61 | 218-228 | Разделить объемы работ по системам К1-К5 согласно спецификации |  | 239-314 | исправлено
62 | 218 | Количество внешних блоков не соответствует количеству в спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 10-13 | 240, 256, 271, 287, 301 | исправлено
63 |  | Стоимость наружных блоков не учтена в сметном расчете |  | 240, 256, 271, 287, 301 | исправлено
64 | 219 | Исключить кронштейны. Учтены в поз. 218 | ФЕР20-06-019-01 |  | исправлено
65 | 221 | Технические характеристики оборудования не соответствуют тех. характеристикам по спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 10-13 | 242, 243, 258 ,259, 273, 274, 275, 289, 290, 303 | исправлено
|  | отсутствует стоимость оборудования по спецификации : Daikin FTXM25R настенный блок - 3шт Daikin FTXM35R настенный блок - 9 шт Daikin FTXM50R настенный блок - 4 шт | 130-23-ОВ3.СО листы 10-13 | 242, 243, 258 ,259, 273, 274, 275, 289, 290, 303 | исправлено
66 | 222 | Включение стоимости материала без монтажа не допускатеся. | п.3.3.1.12 Инструкции АО "ТМХ" | 252, 268, 284, 298, 313 | исправлено
67 | 223, 224, 225 | Объем в сметном расчете не соответствует объемам спецификации, а также учтен не весь сортамент согласно спецификации | 130-23-ОВ3.СО листы 10-13 | 246-250, 261-265, 278-281, 292-295, 306-310 | исправлено
68 | 226 | Длина труб дренажа не соответствует объемам спецификации, а также учтен не весь сортамент согласно спецификации | 130-23-ОВ3.СО лист 13 поз. 6-9 | 315-322 | исправлено
69 | 227 | Заменить ФССЦ-19.3.02.08-0031 на ФССЦ-24.2.02.02-(0001-0004), т.к. технические характеристики не соответствуют тех. характеристикам по спецификации. | 130-23-ОВ3.СО лист 13 поз. 6-9 | 316, 318, 320, 322 | исправлено
70 | 228 | Исключить. Учтено поз. 222 |  |  | исправлено
71 |  | Сметным расчетом не учтена изоляция дренажного трубопровода | 130-23-ОВ3.СО лист 13 поз. 10 | 322, 324 | исправлено
72 | 222, 221, 228 | По данным позициям отсутствуют вообще, либо оформлены не надлежащим образом документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов | п.п. 3.3.1.7.2 п 3.1.7; п.п. 3.1.8.2 п.3.1.8 Инструкции АО "ТМХ" | 240, 242-244, 253, 254, 256, 258-260, 268-269, 271, 273-276, 284-285, 287, 289-291, 298-299, 301-303,304, 313, 314 | исправлено
73 |  | В смете не учтены работы по устройству отверстий на кровле и в перегородках | ВОР лист 1-5 | 2028-01-01 | учтено
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Максимова К.А.
тел.: +7(908)065-76-09
e-mail: k.maksimova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.